## Alcanar
|  | E.D.A.R. ALCANAR |  |  |  | H-E Disseny: 9.000 |  |  | Pob. Sanejada: 7.927
| cabal disseny | 1800 | MES | 300 | DBO | 300
|  | CARREGA | MES | 630 | DBO | 540
Data | Cabal | Cabal 1997 | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent. | DBO Efluent | DBO | DQO Influent. | DQO Efluent | DQO | [14 empty] | Energia 1997 |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
1997 | (m3/mes) | (m3/dia) | (1997) | (1997) | Rend. | (1997) | (1997) | Rend. | (1997) | (1997) | Rend. | [14 empty] | (Kwh/m3) |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 40672 | 1356 | 286 | 46 | 82 | 242 | 32 | 85 | 604 | 125 | 79 | [14 empty] | 0.54 |  | 75.33% | 387.816 | 61.56% | 328.152 | 60.77% | 4375.36
Feb | 37425 | 1337 | 310 | 50 | 86 | 383 | 32 | 91 | 902 | 143 | 84 | [14 empty] | 0.38 |  | 74.28% | 414.47 | 65.79% | 512.071 | 94.83% | 6827.6133
Mar | 41719 | 1304 | 281 | 36 | 87 | 269 | 24 | 89 | 902 | 107 | 88 | [14 empty] | 0.54 |  | 72.44% | 366.424 | 58.16% | 350.776 | 64.96% | 4677.0133
Abr | 41745 | 1392 | 250 | 20 | 91 | 255 | 17 | 96 | 638 | 79 | 87 | [14 empty] | 0.51 |  | 77.33% | 348 | 55.24% | 354.96 | 65.73% | 4732.8
Mai | 43795 | 1413 | 281 | 21 | 93 | 282 | 13 | 96 | 665 | 67 | 90 | [14 empty] | 0.59 |  | 78.5% | 397.053 | 63.02% | 398.466 | 73.79% | 5312.88
Jun | 41462 | 1382 | 303 | 31 | 90 | 267 | 11 | 96 | 674 | 53 | 92 | [14 empty] | 0.53 |  | 76.78% | 418.746 | 66.47% | 368.994 | 68.33% | 4919.92
Jul | 44753 | 1444 | 237 | 31 | 87 | 243 | 20 | 92 | 661 | 69 | 89 | [14 empty] | 0.44 |  | 80.22% | 342.228 | 54.32% | 350.892 | 64.98% | 4678.56
Ago | 41462 | 1337 | 265 | 41 | 85 | 217 | 16 | 93 | 633 | 58 | 91 | [14 empty] | 0.46 |  | 74.28% | 354.305 | 56.24% | 290.129 | 53.73% | 3868.3867
Set | 42374 | 1412 | 278 | 29 | 89 | 226 | 14 | 94 | 736 | 54 | 93 | [14 empty] | 0.42 |  | 78.44% | 392.536 | 62.31% | 319.112 | 59.09% | 4254.8267
Oct | 44780 | 1445 | 253 | 28 | 88 | 222 | 14 | 94 | 724 | 64 | 91 | [14 empty] | 0.37 |  | 80.28% | 365.585 | 58.03% | 320.79 | 59.41% | 4277.2
Nov | 42357 | 1412 | 236 | 26 | 89 | 200 | 17 | 92 | 748 | 66 | 91 | [14 empty] | 0.38 |  | 78.44% | 333.232 | 52.89% | 282.4 | 52.3% | 3765.3333
Des | 45249 | 1460 | 270 | 42 | 85 | 267 | 26 | 90 | 844 | 71 | 92 | [14 empty] | 0.51 |  | 81.11% | 394.2 | 62.57% | 389.82 | 72.19% | 5197.6
TOTAL97 | 507793 | 16694 | 3250 | 401 | 1052 | 3073 | 236 | 1108 | 8731 | 956 | 1067 | [14 empty] | 5.67
MITJA97 | 42316.0833 | 1391.1667 | 270.8333 | 33.4167 | 87.6667 | 256.0833 | 19.6667 | 92.3333 | 727.5833 | 79.6667 | 88.9167 | [14 empty] | 0.4725 |  | 77.29% | 376.7743 | 59.81% | 356.2546 | 65.97% | 4740.6244
Data | Cabal | Cabal 1998 | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent. | DBO Efluent | DBO | DQO Influent. | DQO Efluent | DQO | [14 empty] | Energia 1998 |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
1998 | (m3/mes) | (m3/dia) | (1998) | (1998) | Rend. | (1998) | (1998) | Rend. | (1998) | (1998) | Rend. | [14 empty] | (Kwh/m3) |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 47344 | 1578 | 277 | 46 | 83 | 380 | 30 | 91 | 1003 | 101 | 89 | [14 empty] | 0.46 |  | 87.67% | 437.106 | 69.38% | 599.64 | 111% | 7995.2
Feb | 38932 | 1390 | 228 | 41 | 82 | 248 | 30 | 88 | 846 | 97 | 89 | [14 empty] | 0.54 |  | 77.22% | 316.92 | 50.3% | 344.72 | 63.84% | 4596.2667
Mar | 44693 | 1442 | 253 | 36 | 86 | 253 | 25 | 90 | 819 | 75 | 91 | [14 empty] | 0.58 |  | 80.11% | 364.826 | 57.91% | 364.826 | 67.56% | 4864.3467
Abr | 44412 | 1480 | 251 | 28 | 89 | 236 | 25 | 90 | 760 | 68 | 91 | [14 empty] | 0.56 |  | 82.22% | 371.48 | 58.97% | 349.28 | 64.68% | 4657.0667
Mai | 47907 | 1545 | 234 | 34 | 85 | 248 | 21 | 92 | 774 | 64 | 92 | [14 empty] | 0.51 |  | 85.83% | 361.53 | 57.39% | 383.16 | 70.96% | 5108.8
Jun | 46375 | 1546 | 205 | 33 | 84 | 240 | 21 | 90 | 746 | 57 | 91 | [14 empty] | 0.49 |  | 85.89% | 316.93 | 50.31% | 371.04 | 68.71% | 4947.2
Jul | 50641 | 1634 | 258 | 25 | 90 | 239 | 15 | 94 | 796 | 55 | 93 | [14 empty] | 0.48 |  | 90.78% | 421.572 | 66.92% | 390.526 | 72.32% | 5207.0133
Ago | 51360 | 1657 | 244 | 21 | 92 | 255 | 16 | 94 | 787 | 57 | 93 | [14 empty] | 0.47 |  | 92.06% | 404.308 | 64.18% | 422.535 | 78.25% | 5633.8
Set | 51405 | 1714 | 223 | 26 | 88 | 226 | 13 | 94 | 801 | 54 | 93 | [14 empty] | 0.43 |  | 95.22% | 382.222 | 60.67% | 387.364 | 71.73% | 5164.8533
Oct | 54104 | 1745 | 246 | 22 | 91 | 258 | 14 | 95 | 879 | 55 | 94 | [14 empty] | 0.45 |  | 96.94% | 429.27 | 68.14% | 450.21 | 83.37% | 6002.8
Nov | 51077 | 1703 | 262 | 13 | 95 | 262 | 13 | 95 | 834 | 48 | 94 | [14 empty] | 0.47 |  | 94.61% | 446.186 | 70.82% | 446.186 | 82.63% | 5949.1467
Des | 51213 | 1652 | 270 | 18 | 93 | 259 | 13 | 95 | 835 | 57 | 93 | [14 empty] | 0.46 |  | 91.78% | 446.04 | 70.8% | 427.868 | 79.23% | 5704.9067
TOTAL98 | 579463 | 19086 | 2951 | 343 | 1058 | 3104 | 236 | 1108 | 9880 | 788 | 1103 | [14 empty] | 5.9
MITJA98 | 48288.5833 | 1590.5 | 245.9167 | 28.5833 | 88.1667 | 258.6667 | 19.6667 | 92.3333 | 823.3333 | 65.6667 | 91.9167 | [14 empty] | 0.49167 |  | 88.36% | 391.1305 | 62.08% | 411.4093 | 76.19% | 5485.95
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | [14 empty] | Energia |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
1999 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh/m3) |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 53159 | 1715 | 284 | 22 | 92 | 267 | 15 | 94 | 825 | 61 | 93 | [14 empty] | 0.45 |  | 95.28% | 487.06 | 77.31% | 457.905 | 84.8% | 6105.4
Feb | 45007 | 1607 | 297 | 34 | 88 | 260 | 27 | 90 | 818 | 77 | 91 | [14 empty] | 0.5 |  | 89.28% | 477.279 | 75.76% | 417.82 | 77.37% | 5570.9333
Mar | 44641 | 1440 | 297 | 27 | 91 | 248 | 14 | 94 | 719 | 59 | 92 | [14 empty] | 0.54 |  | 80% | 427.68 | 67.89% | 357.12 | 66.13% | 4761.6
Abr | 47216 | 1574 | 308 | 29 | 91 | 270 | 15 | 95 | 773 | 48 | 94 | [14 empty] | 0.48 |  | 87.44% | 484.792 | 76.95% | 424.98 | 78.7% | 5666.4
Mai | 49287 | 1590 | 332 | 38 | 89 | 270 | 16 | 94 | 846 | 72 | 92 | [14 empty] | 0.47 |  | 88.33% | 527.88 | 83.79% | 429.3 | 79.5% | 5724
Jun | 44484 | 1483 | 240 | 22 | 91 | 250 | 14 | 94 | 810 | 66 | 92 | [14 empty] | 0.5 |  | 82.39% | 355.92 | 56.5% | 370.75 | 68.66% | 4943.3333
Jul | 44444 | 1434 | 231 | 37 | 83 | 294 | 21 | 93 | 799 | [16 empty] | 0.52 |  | 79.67% | 331.254 | 52.58% | 421.596 | 78.07% | 5621.28
Ago | 44407 | 1432 | 229 | 34 | 84 | 309 | 23 | 93 | 800 | 49 | 94 | [14 empty] | 0.51 |  | 79.56% | 327.928 | 52.05% | 442.488 | 81.94% | 5899.84
Set | 43699 | 1457 | 248 | 44 | 82 | 350 | 21 | 94 | 793 | 63 | 92 | [14 empty] | 0.49 |  | 80.94% | 361.336 | 57.35% | 509.95 | 94.44% | 6799.3333
Oct | 39510 | 1275 | 341 | 27 | 92 | 256 | 14 | 94 | 1100 | 48 | 95 | [14 empty] | 0.58 |  | 70.83% | 434.775 | 69.01% | 326.4 | 60.44% | 4352
Nov | 38221 | 1274 | 195 | 19 | 88 | 293 | 19 | 94 | 644 | 57 | 92 | [14 empty] | 0.58 |  | 70.78% | 248.43 | 39.43% | 373.282 | 69.13% | 4977.0933
Des | 33312 | 1074.5 | 297 | 16 | 95 | 356 | 14 | 96 | 811 | 89 | 90 | [14 empty] | 0.69 |  | 59.69% | 319.1265 | 50.66% | 382.522 | 70.84% | 5100.2933
TOTAL99 | 527387 | 17355.5 | 3299 | 349 | 1066 | 3423 | 213 | 1125 | 9738 | 689 | 1017 | [14 empty] | 6.31
MITJA99 | 43948.9167 | 1446.2917 | 274.9167 | 29.0833 | 88.8333 | 285.25 | 17.75 | 93.75 | 811.5 | 57.4167 | 84.75 | [14 empty] | 0.52583 |  | 80.35% | 397.6097 | 63.11% | 412.5547 | 76.4% | 5460.1256
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | [14 empty] | Energia |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2000 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh/m3) |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 38526 | 1243 | 373 | 22 | 93 | 388 | 20 | 95 | 931 | 126 | 85 | [14 empty] | 0.62 |  | 69.06% | 463.639 | 73.59% | 482.284 | 89.31% | 6430.4533
Feb | 37562 | 1295 | 309 | 29 | 91 | 346 | 19 | 94 | 847 | 92 | 89 | [14 empty] | 0.58 |  | 71.94% | 400.155 | 63.52% | 448.07 | 82.98% | 5974.2667
Mar | 41978 | 1354 | 271 | 25 | 90 | 267 | 15 | 94 | 734 | 79 | 89 | [14 empty] | 0.56 |  | 75.22% | 366.934 | 58.24% | 361.518 | 66.95% | 4820.24
Abr | 41885 | 1396 | 264 | 27 | 90 | 257 | 20 | 91 | 626 | 71 | 88 | [14 empty] | 0.53 |  | 77.56% | 368.544 | 58.5% | 358.772 | 66.44% | 4783.6267
Mai | 43629 | 1407 | 575 | 41 | 89 | 341 | 24 | 93 | 966 | 85 | 89 | [14 empty] | 0.5 |  | 78.17% | 809.025 | 128.4% | 479.787 | 88.85% | 6397.16
Jun | 40627 | 1354 | 194 | 36 | 81 | 127 | 17 | 86 | 395 | 70 | 83 | [14 empty] | 0.63 |  | 75.22% | 262.676 | 41.69% | 171.958 | 31.84% | 2292.7733
Jul | 45133 | 1456 | 237 | 41 | 81 | 345 | 9 | 97 | 638 | 92 | 86 | [14 empty] | 0.51 |  | 80.89% | 345.072 | 54.77% | 502.32 | 93.02% | 6697.6
Ago | 45484 | 1467 | 218 | 59 | 72 | 249 | 20 | 89 | 695 | 107 | 84 | [14 empty] | 0.48 |  | 81.5% | 319.806 | 50.76% | 365.283 | 67.64% | 4870.44
Set | 44399 | 1480 | 197 | 34 | 83 | 234 | 16 | 93 | 641 | 67 | 89 | [14 empty] | 0.5 |  | 82.22% | 291.56 | 46.28% | 346.32 | 64.13% | 4617.6
Oct | 46263 | 1492 | 324 | 30 | 91 | 309 | 23 | 92 | 864 | 73 | 92 | [14 empty] | 0.51 |  | 82.89% | 483.408 | 76.73% | 461.028 | 85.38% | 6147.04
Nov | 38723 | 1291 | 315 | 17 | 94 | 383 | 22 | 94 | 870 | 83 | 93 | [14 empty] | 0.56 |  | 71.72% | 406.665 | 64.55% | 494.453 | 91.57% | 6592.7067
Des | 41171 | 1328 | 269 | 21 | 92 | 294 | 13 | 95 | 627 | 44 | 93 | [14 empty] | 0.57 |  | 73.78% | 357.232 | 56.7% | 390.432 | 72.3% | 5205.76
TOTAL00 | 505380 | 16563 | 3546 | 382 | 1047 | 3540 | 218 | 1113 | 8834 | 989 | 1060 | [14 empty] | 6.55
MITJA00 | 42115 | 1380.25 | 295.5 | 31.8333 | 87.25 | 295 | 18.1667 | 92.75 | 736.1667 | 82.4167 | 88.3333 | [14 empty] | 0.54583 |  | 76.68% | 407.8639 | 64.74% | 407.1737 | 75.4% | 5402.4722
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Camió-Cisterna | [13 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2001 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Cubes | Volum (m3) | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 40184 | 1296 | 351 | 26 | 92 | 305 | 19 | 94 | 656 | 49 | 92 | [14 empty] | 21438 | 0.53 | 72% | 454.896 | 72.21% | 395.28 | 73.2% | 5270.4
Feb | 36477 | 1033 | 232 | 32 | 85 | 315 | 35 | 89 | 721 | 103 | 86 | [14 empty] | 24191 | 0.66319 | 57.39% | 239.656 | 38.04% | 325.395 | 60.26% | 4338.6
Mar | 38383 | 1238 | 318 | 31 | 90 | 331 | 17 | 94 | 778 | 85 | 89 | [14 empty] | 33210 | 0.86523 | 68.78% | 393.684 | 62.49% | 409.778 | 75.88% | 5463.7067
Abr | 35715 | 1191 | 282 | 21 | 92 | 314 | 12 | 96 | 697 | 62 | 91 | [14 empty] | 27041 | 0.75713 | 66.17% | 335.862 | 53.31% | 373.974 | 69.25% | 4986.32
Mai | 35986 | 1161 | 286 | 30 | 89 | 354 | 17 | 95 | 622 | 63 | 89 | [14 empty] | 24107 | 0.6699 | 64.5% | 332.046 | 52.71% | 410.994 | 76.11% | 5479.92
Jun | 35546 | 1185 | 256 | 38 | 85 | 303 | 17 | 94 | 737 | 81 | 89 | [14 empty] | 28565 | 0.80361 | 65.83% | 303.36 | 48.15% | 359.055 | 66.49% | 4787.4
Jul | 36531 | 1178 | 270 | 45 | 82 | 307 | 16 | 95 | 733 | 69 | 90 | [14 empty] | 28234 | 0.77288 | 65.44% | 318.06 | 50.49% | 361.646 | 66.97% | 4821.9467
Ago | 39553 | 1275 | 219 | 33 | 84 | 284 | 24 | 91 | 714 | 85 | 88 | [14 empty] | 27561 | 0.69681 | 70.83% | 279.225 | 44.32% | 362.1 | 67.06% | 4828
Set | 39801 | 1326 | 268 | 48 | 82 | 276 | 23 | 92 | 631 | 70 | 88 | [14 empty] | 26759 | 0.67232 | 73.67% | 355.368 | 56.41% | 365.976 | 67.77% | 4879.68
Oct | 40683 | 1354 | 228 | 37 | 83 | 297 | 18 | 91 | 681 | 93 | 86 | 1 | 18 | [12 empty] | 24793 | 0.60942 | 75.22% | 308.712 | 49% | 402.138 | 74.47% | 5361.84
Nov | 45172 | 1457 | 353 | 33 | 90.65 | 217 | 21 | 90.32 | 602 | 78 | 87 | [14 empty] | 29372 | 0.65023 | 80.94% | 514.321 | 81.64% | 316.169 | 58.55% | 4215.5867
Des | 43230 | 1395 | 232 | 40 | 83 | 223 | 22 | 90 | 710 | 100 | 86 | [14 empty] | 24097 | 0.55741 | 77.5% | 323.64 | 51.37% | 311.085 | 57.61% | 4147.8
TOTAL01 | 467261 | 15089 | 3295 | 414 | 1037.65 | 3526 | 241 | 1111.32 | 8282 | 938 | 1061 | 1 | 18 | [12 empty] | 319368 | 8.2481
MITJA01 | 38938.4167 | 1257.4167 | 274.5833 | 34.5 | 86.4708 | 293.8333 | 20.0833 | 92.61 | 690.1667 | 78.1667 | 88.4167 | [14 empty] | 26614 | 0.68734 | 69.86% | 345.2657 | 54.8% | 369.4709 | 68.42% | 4881.7667
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Camió-Cisterna | [13 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2002 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Cubes | Volum (m3) | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 42609 | 1374 | 273 | 35 | 87 | 253 | 28 | 89 | 673 | 87 | 87 | [14 empty] | 27680 | 0.64963 | 76.33% | 375.102 | 59.54% | 347.622 | 64.37% | 4634.96
Feb | 35957 | 1284 | 300 | 46 | 84 | 301 | 26 | 91 | 697 | 101 | 86 | 1 | 50 | [12 empty] | 24820 | 0.69027 | 71.33% | 385.2 | 61.14% | 386.484 | 71.57% | 5153.12
Mar | 41116 | 1326 | 269 | 40 | 85 | 275 | 29 | 89 | 739 | 109 | 85 | 4 | 106 | [12 empty] | 27639 | 0.67222 | 73.67% | 356.694 | 56.62% | 364.65 | 67.53% | 4862
Abr | 41696 | 1390 | 251 | 31 | 88 | 284 | 17 | 94 | 589 | 71 | 88 | 2 | 68 | [12 empty] | 25988 | 0.62327 | 77.22% | 348.89 | 55.38% | 394.76 | 73.1% | 5263.4667
Mai | 48537 | 1566 | 225 | 30 | 85 | 225 | 17 | 91 | 552 | 88 | 82 | * | * | [12 empty] | 28780 | 0.59295 | 87% | 352.35 | 55.93% | 352.35 | 65.25% | 4698
Jun | 38950 | 1298 | 232 | 51 | 78 | 291 | 16 | 94 | 744 | 103 | 87 | * | * | [12 empty] | 27302 | 0.70095 | 72.11% | 301.136 | 47.8% | 377.718 | 69.95% | 5036.24
Jul | 39954 | 1289 | 261 | 50 | 79 | 252 | 20 | 92 | 613 | 129 | 79 | * | * | [12 empty] | 27542 | 0.68934 | 71.61% | 336.429 | 53.4% | 324.828 | 60.15% | 4331.04
Ago | 41330 | 1333 | 337 | 57 | 84 | 413 | 37 | 91 | 805 | 152 | 81 | * | * | [12 empty] | 21938 | 0.5308 | 74.06% | 449.221 | 71.3% | 550.529 | 101.9% | 7340.3867
Set | 41015 | 1367.16 | 202 | 35 | 82 | 251 | 21 | 92 | 566 | 73 | 87 | * | * | [12 empty] | 32186 | 0.78474 | 75.95% | 276.1663 | 43.84% | 343.1572 | 63.55% | 4575.4288
Oct | 41910 | 1352 | 244 | 23 | 90.5738 | 283 | 18 | 93 | 699 | 69 | 90 | * | * | [12 empty] | 31050 | 0.74087 | 75.11% | 329.888 | 52.36% | 382.616 | 70.85% | 5101.5467
Nov | 34733 | 1158 | 295 | 40 | 87 | 284 | 26 | 91 | 691 | 119 | 83 | * | * | [12 empty] | 27564 | 0.7936 | 64.33% | 341.61 | 54.22% | 328.872 | 60.9% | 4384.96
Des | 36666 | 1183 | 243 | 22 | 91 | 256 | 25 | 90 | 630 | 125 | 78 | * | * | [12 empty] | 33184 | 0.90503 | 65.72% | 287.469 | 45.63% | 302.848 | 56.08% | 4037.9733
TOTAL02 | 484473 | 15920.16 | 3132 | 460 | 1020.5738 | 3368 | 280 | 1097 | 7998 | 1226 | 1013 | 7 | 224 | [12 empty] | 335673 | 8.3737
MITJA02 | 40372.75 | 1326.68 | 261 | 38.3333 | 85.0478 | 280.6667 | 23.3333 | 91.4167 | 666.5 | 102.1667 | 84.4167 | [14 empty] | 27972.75 | 0.69781 | 73.7% | 346.2635 | 54.96% | 372.3549 | 68.95% | 4951.5935
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Camió-Cisterna |  | pH Infl. | pH Efl. |  |  |  |  | Cond Infl. | Cond.Efl. |  |  |  |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Cubes | Volum (m3) | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 35187 | 1135 | 276 | 34 | 87 | 280 | 30 | 89 | 761 | 148 | 81 | * | * | 7.4 | 7.24 |  |  |  |  | 1.125 | 1.212 |  |  |  |  | 35476 | 1.0082 | 63.06% | 313.26 | 49.72% | 317.8 | 58.85% | 4237.3333
Feb | 33548 | 1198 | 274 | 44 | 84 | 292 | 48 | 83 | 800 | 161 | 78 | * | * | 7.46 | 7.35 |  |  |  |  | 1.21 | 1.26 |  |  |  |  | 30184 | 0.89973 | 66.56% | 328.252 | 52.1% | 349.816 | 64.78% | 4664.2133
Mar | 32974 | 1064 | 328 | 38 | 88 | 323 | 30 | 90 | 776 | 142 | 82 | * | * | 7.46 | 7.6 |  |  |  |  | 1.26 | 1.46 |  |  |  |  | 34005 | 1.0313 | 59.11% | 348.992 | 55.4% | 343.672 | 63.64% | 4582.2933
Abr | 33049 | 1102 | 315 | 34 | 88 | 256 | 30 | 88 | 723 | 128 | 82 | * | * | 7.43 | 7.39 |  |  |  |  | 1.22 | 1.28 |  |  |  |  | 32654 | 0.98805 | 61.22% | 347.13 | 55.1% | 282.112 | 52.24% | 3761.4933
Mai | 37887 | 1222 | 313 | 42 | 86 | 300 | 32 | 89 | 757 | 135 | 82 | * | * | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  | 1.34 | 1.39 |  |  |  |  | 32658 | 0.86198 | 67.89% | 382.486 | 60.71% | 366.6 | 67.89% | 4888
Jun | 33467 | 1116 | 255 | 46 | 82 | 268 | 32 | 88 | 639 | 103 | 84 | * | * | 7.45 | 7.35 |  |  |  |  | 1.27 | 1.25 |  |  |  |  | 30591 | 0.91406 | 62% | 284.58 | 45.17% | 299.088 | 55.39% | 3987.84
Jul | 33478 | 1080 | 256 | 51 | 80 | 248 | 29 | 88 | 645 | 125 | 81 | * | * | 7.23 | 7.31 |  |  |  |  | 1.19 | 1.24 |  |  |  |  | 27486 | 0.82102 | 60% | 276.48 | 43.89% | 267.84 | 49.6% | 3571.2
Ago | 33518 | 1081 | 299 | 34 | 89 | 268 | 31 | 88 | 708 | 81 | 88 | * | * | 7.38 | 7.32 |  |  |  |  | 1.47 | 1.32 |  |  |  |  | 32588 | 0.97225 | 60.06% | 323.219 | 51.3% | 289.708 | 53.65% | 3862.7733
Set | 31310 | 1044 | 257 | 39 | 85 | 268 | 25 | 91 | 776 | 78 | 89 | * | * | 7.4 | 7.36 |  |  |  |  | 1.13 | 1.06 |  |  |  |  | 28696 | 0.91651 | 58% | 268.308 | 42.59% | 279.792 | 51.81% | 3730.56
Oct | 32830 | 1059 | 230 | 27 | 88 | 243 | 17 | 93 | 629 | 62 | 89 | * | * | 7.34 | 7.35 |  |  |  |  | 1.1 | 1.234 |  |  |  |  | 32457 | 0.98864 | 58.83% | 243.57 | 38.66% | 257.337 | 47.65% | 3431.16
Nov | 32913 | 1097 | 272 | 20 | 93 | 237 | 18 | 92 | 685 | 54 | 92 | * | * | 7.52 | 7.37 |  |  |  |  | 0.996 | 1.123 |  |  |  |  | 30008 | 0.91174 | 60.94% | 298.384 | 47.36% | 259.989 | 48.15% | 3466.52
Des | 33855 | 1092 | 256 | 22 | 92 | 247 | 20 | 92 | 684 | 67 | 90 | * | * | 7.36 | 7.32 |  |  |  |  | 1.078 | 1.103 |  |  |  |  | 30445 | 0.89928 | 60.67% | 279.552 | 44.37% | 269.724 | 49.95% | 3596.32
TOTAL03 | 404016 | 13290 | 3331 | 431 | 1042 | 3230 | 342 | 1071 | 8583 | 1284 | 1018 | 0 | 0 | 88.88 | 88.41 |  |  |  |  | 14.389 | 14.932 |  |  |  |  | 377248 | 11.2127
MITJA03 | 33668 | 1107.5 | 277.5833 | 35.9167 | 86.8333 | 269.1667 | 28.5 | 89.25 | 715.25 | 107 | 84.8333 |  |  | 7.4067 | 7.3675 |  |  |  |  | 1.1991 | 1.2443 |  |  |  |  | 31437.3333 | 0.93439 | 61.53% | 307.4235 | 48.8% | 298.1021 | 55.2% | 3981.6422
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [10 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 34512 | 1113 | 317 | 36 | 89 | 311 | 33 | 90 | 749 | 142 | 81 | 7.44 | 7.38 | 1.15 | 1.24 | [10 empty] | 31574 | 0.91487 | 61.83% | 352.821 | 56% | 346.143 | 64.1% | 4615.24
Feb | 32091 | 1107 | 247 | 35 | 86 | 332 | 33 | 90 | 700 | 147 | 79 | 7.13 | 7.33 | 1.27 | 1.37 | [10 empty] | 33910 | 1.0567 | 61.5% | 273.429 | 43.4% | 367.524 | 68.06% | 4900.32
Mar | 36237 | 1169 | 270 | 37 | 86 | 262 | 29 | 89 | 714 | 140 | 82 | 7.24 | 7.3 | 1.25 | 1.25 | [10 empty] | 34167 | 0.94288 | 64.94% | 315.63 | 50.1% | 306.278 | 56.72% | 4083.7067
Abr | 35222 | 1174 | 274 | 32 | 89 | 275 | 30 | 89 | 748 | 101 | 86 | 7.42 | 7.29 | 1.23 | 0.95 | [10 empty] | 32396 | 0.91977 | 65.22% | 321.676 | 51.06% | 322.85 | 59.79% | 4304.6667
Mai | 35651 | 1150 | 273 | 28 | 89 | 278 | 27 | 90 | 739 | 99 | 86 | 7.44 | 7.32 | 1.2 | 1.01 | [10 empty] | 32716 | 0.91767 | 63.89% | 313.95 | 49.83% | 319.7 | 59.2% | 4262.6667
Jun | 35206 | 1174 | 318 | 35 | 89 | 283 | 24 | 91 | 693 | 115 | 82 | 7.3 | 7.49 | 1.28 | 1.15 | [10 empty] | 31812 | 0.9036 | 65.22% | 373.332 | 59.26% | 332.242 | 61.53% | 4429.8933
Jul | 34862 | 1125 | 244 | 38 | 84 | 254 | 18 | 93 | 737 | 65 | 91 | 7.3 | 7.28 | 1.23 | 1.27 | [10 empty] | 32994 | 0.94642 | 62.5% | 274.5 | 43.57% | 285.75 | 52.92% | 3810
Ago | 35933 | 1159 | 242 | 45 | 81 | 268 | 15 | 94 | 585 | 109 | 80 | 7.15 | 7.26 | 1.3 | 0.96 | [10 empty] | 33113 | 0.92152 | 64.39% | 280.478 | 44.52% | 310.612 | 57.52% | 4141.4933
Set | 34675 | 1156 | 297 | 19 | 94 | 283 | 17 | 94 | 770 | 84 | 89 | 7.4 | 7.26 | 0.97 | 1.09 | [10 empty] | 33342 | 0.96156 | 64.22% | 343.332 | 54.5% | 327.148 | 60.58% | 4361.9733
Oct | 39594 | 1277 | 284 | 26 | 91 | 288 | 18 | 94 | 720 | 81 | 89 | 7.34 | 7.29 | 1.14 | 1.07 | [10 empty] | 32814 | 0.82876 | 70.94% | 362.668 | 57.57% | 367.776 | 68.11% | 4903.68
Nov | 35781 | 1193 | 319 | 64 | 80 | 311 | 36 | 89 | 872 | 143 | 84 | 7.39 | 7.25 | 1.14 | 1.13 | [10 empty] | 31407 | 0.87776 | 66.28% | 380.567 | 60.41% | 371.023 | 68.71% | 4946.9733
Des | 34662 | 1118 | 291 | 37 | 87 | 283 | 30 | 90 | 845 | 125 | 85 | 7.33 | 7.38 | 1.21 | 1.11 | [10 empty] | 34536 | 0.99636 | 62.11% | 325.338 | 51.64% | 316.394 | 58.59% | 4218.5867
TOTAL04 | 424426 | 13915 | 3376 | 432 | 1045 | 3428 | 310 | 1093 | 8872 | 1351 | 1014 | 87.88 | 87.83 | 14.37 | 13.6 | [10 empty] | 394781 | 11.1878
MITJA04 | 35368.8333 | 1159.5833 | 281.3333 | 36 | 87.0833 | 285.6667 | 25.8333 | 91.0833 | 739.3333 | 112.5833 | 84.5 | 7.3233 | 7.3192 | 1.1975 | 1.1333 | [10 empty] | 32898.4167 | 0.93232 | 64.42% | 326.2294 | 51.78% | 331.2543 | 61.34% | 4414.9333
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [10 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 35190 | 1135 | 278 | 38 | 86 | 282 | 29 | 89 | 717 | 125 | 83 | 7.11 | 7.26 | 1.24 | 1.28 | [10 empty] | 36983 | 1.051 | 63.06% | 315.53 | 50.08% | 320.07 | 59.27% | 4267.6
Feb | 30223 | 1079 | 294 | 52 | 83 | 258 | 35 | 86 | 841 | 195 | 76 | 7.35 | 7.29 | 1.06 | 1.13 | [10 empty] | 31325 | 1.0365 | 59.94% | 317.226 | 50.35% | 278.382 | 51.55% | 3711.76
Mar | 35199 | 1135 | 320 | 54 | 83 | 305 | 42 | 86 | 838 | 208 | 74 | 7.4 | 7.23 | 1.29 | 1.29 | [10 empty] | 34595 | 0.98284 | 63.06% | 363.2 | 57.65% | 346.175 | 64.11% | 4615.6667
Abr | 37183 | 1239 | 274 | 27 | 90 | 381 | 28 | 92 | 837 | 122 | 85 | 7.32 | 7.25 | 1.14 | 1.06 | [10 empty] | 33314 | 0.89595 | 68.83% | 339.486 | 53.89% | 472.059 | 87.42% | 6294.12
Mai | 39039 | 1259 | 249 | 20 | 92 | 365 | 13 | 97 | 815 | 60 | 93 | 7.22 | 7.23 | 1.13 | 1.01 | [10 empty] | 32553 | 0.83386 | 69.94% | 313.491 | 49.76% | 459.535 | 85.1% | 6127.1333
Jun | 37147 | 1238 | 260 | 33 | 87 | 268 | 12 | 96 | 750 | 88 | 88 | 8.15 | 8 | 1.19 | 1.1 | [10 empty] | 31039 | 0.83557 | 68.78% | 321.88 | 51.09% | 331.784 | 61.44% | 4423.7867
Jul | 38718 | 1249 | 241 | 16 | 94 | 294 | 13 | 95 | 569 | 32 | 94 | 7.8 | 8.59 | 1.15 | 0.92 | [10 empty] | 36823 | 0.95106 | 69.39% | 301.009 | 47.78% | 367.206 | 68% | 4896.08
Ago | 40482 | 1306 | 270 | 29 | 90 | 279 | 10 | 96 | 830 | 41 | 95 | 7.86 | 8.11 | 1.15 | 1.05 | [10 empty] | 37121 | 0.91698 | 72.56% | 352.62 | 55.97% | 364.374 | 67.48% | 4858.32
Set | 42717 | 1424 | 280 | 23 | 92 | 380 | 15 | 96 | 878 | 86 | 89 | 7.52 | 7.9 | 1.35 | 0.95 | [10 empty] | 36522 | 0.85498 | 79.11% | 398.72 | 63.29% | 541.12 | 100.2% | 7214.9333
Oct | 44396 | 1432 | 256 | 22 | 91 | 339 | 6 | 98 | 752 | 44 | 94 | 7.9 | 7.96 | 1.64 | 1.56 | [10 empty] | 38032 | 0.85665 | 79.56% | 366.592 | 58.19% | 485.448 | 89.9% | 6472.64
Nov | 40995 | 1367 | 264 | 18 | 93 | 283 | 14 | 94 | 722 | 48 | 93 | 8.32 | 8.36 | 2.17 | 1.46 | [10 empty] | 38227 | 0.93248 | 75.94% | 360.888 | 57.28% | 386.861 | 71.64% | 5158.1467
Des | 39536 | 1275 | 297 | 19 | 94 | 283 | 17 | 94 | 770 | 84 | 89 | 7.4 | 7.26 | 0.97 | 1.09 | [10 empty] | 40383 | 1.0214 | 70.83% | 378.675 | 60.11% | 360.825 | 66.82% | 4811
TOTAL05 | 460825 | 15138 | 3283 | 351 | 1075 | 3717 | 234 | 1119 | 9319 | 1133 | 1053 | 91.35 | 92.44 | 15.48 | 13.9 | [10 empty] | 426917 | 11.1692
MITJA05 | 38402.0833 | 1261.5 | 273.5833 | 29.25 | 89.5833 | 309.75 | 19.5 | 93.25 | 776.5833 | 94.4167 | 87.75 | 7.6125 | 7.7033 | 1.29 | 1.1583 | [10 empty] | 35576.4167 | 0.93077 | 70.08% | 345.1254 | 54.78% | 390.7496 | 72.36% | 5237.5989
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [10 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 40695 | 1313 | 221 | 34 | 83 | 236 | 25 | 88 | 650 | 129 | 78 | 8.49 | 8.24 | 1.73 | 1.27 | [10 empty] | 32171 | 0.79054 | 72.94% | 290.173 | 46.06% | 309.868 | 57.38% | 4131.5733
Feb | 37915 | 1354 | 266 | 38 | 86 | 363 | 40 | 88 | 744 | 129 | 80 | 7.81 | 7.99 | 1.36 | 1.31 | [10 empty] | 34774 | 0.91716 | 75.22% | 360.164 | 57.17% | 491.502 | 91.02% | 6553.36
Mar | 41713 | 1346 | 296 | 41 | 86 | 409 | 16 | 96 | 929 | 122 | 86 | 8.27 | 7.75 | 1.43 | 1.09 | [10 empty] | 36822 | 0.88275 | 74.78% | 398.416 | 63.24% | 550.514 | 101.9% | 7340.1867
Abr | 34697 | 1157 | 293 | 23 | 92 | 335 | 15 | 95 | 670 | 71 | 89 | 8.07 | 7.75 | 1.74 | 1.52 | [10 empty] | 38410 | 1.107 | 64.28% | 339.001 | 53.81% | 387.595 | 71.78% | 5167.9333
Mai | 36708 | 1224 | 336 | 24 | 92 | 294 | 15 | 95 | 734 | 61 | 92 | 7.86 | 7.71 | 1.22 | 1.03 | [10 empty] | 37752 | 1.0284 | 68% | 411.264 | 65.28% | 359.856 | 66.64% | 4798.08
Jun | 43661 | 1455 | 257 | 28 | 88 | 322 | 18 | 94 | 646 | 76 | 88 | 7.89 | 7.91 | 1.24 | 1.08 | [10 empty] | 32235 | 0.7383 | 80.83% | 373.935 | 59.35% | 468.51 | 86.76% | 6246.8
Jul | 44726 | 1443 | 319 | 26 | 91 | 360 | 16 | 96 | 850 | 74 | 91 | 7.41 | 7.6 | 1.43 | 1.13 | [10 empty] | 31259 | 0.6989 | 80.17% | 460.317 | 73.07% | 519.48 | 96.2% | 6926.4
Ago | 43824 | 1414 | 354 | 27 | 92 | 320 | 20 | 94 | 696 | 84 | 88 | 7.87 | 7.88 | 1.53 | 1.1 | [10 empty] | 29587 | 0.67513 | 78.56% | 500.556 | 79.45% | 452.48 | 83.79% | 6033.0667
Set | 39304 | 1310 | 261 | 30 | 89 | 262 | 13 | 95 | 681 | 68 | 90 | 7.94 | 7.96 | 0.99 | 0.79 | [10 empty] | 28489 | 0.72484 | 72.78% | 341.91 | 54.27% | 343.22 | 63.56% | 4576.2667
Oct | 42719 | 1378 | 245 | 24 | 88 | 311 | 6 | 98 | 656 | 62 | 87 | 7.83 | 7.67 | 3.8 | 3.11 | [10 empty] | 28147 | 0.65889 | 76.56% | 337.61 | 53.59% | 428.558 | 79.36% | 5714.1067
Nov | 39212 | 1307 | 322 | 21 | 93 | 322 | 12 | 95 | 842 | 65 | 91 | 7.15 | 7.47 | 1.06 | 0.9 | [10 empty] | 23737 | 0.60535 | 72.61% | 420.854 | 66.8% | 420.854 | 77.94% | 5611.3867
Des | 36940 | 1192 | 321 | 37 | 88 | 319 | 21 | 93 | 866 | 110 | 87 | 7.79 | 7.28 | 1.15 | 1 | [10 empty] | 28388 | 0.76849 | 66.22% | 382.632 | 60.74% | 380.248 | 70.42% | 5069.9733
TOTAL06 | 482114 | 15893 | 3491 | 353 | 1068 | 3853 | 217 | 1127 | 8964 | 1051 | 1047 | 94.38 | 93.21 | 18.68 | 15.33 | [10 empty] | 381771 | 9.5958
MITJA06 | 40176.1667 | 1324.4167 | 290.9167 | 29.4167 | 89 | 321.0833 | 18.0833 | 93.9167 | 747 | 87.5833 | 87.25 | 7.865 | 7.7675 | 1.5567 | 1.2775 | [10 empty] | 31814.25 | 0.79965 | 73.58% | 385.2949 | 61.16% | 425.2481 | 78.75% | 5680.7611
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [10 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 35472 | 1144 | 359 | 33 | 90 | 351 | 22 | 93 | 846 | 129 | 81 | 7.83 | 7.44 | 1.35 | 1.15 | [10 empty] | 27927 | 0.7873 | 63.56% | 410.696 | 65.19% | 401.544 | 74.36% | 5353.92
Feb | 35434 | 1266 | 320 | 58 | 82 | 272 | 25 | 90 | 770 | 150 | 80 | 8.27 | 7.65 | 1.75 | 1.56 | [10 empty] | 33987 | 0.95916 | 70.33% | 405.12 | 64.3% | 344.352 | 63.77% | 4591.36
Mar | 40516 | 1307 | 359 | 36 | 89 | 339 | 24 | 93 | 700 | 144 | 78 | 7.84 | 7.8 | 1.57 | 1.39 | [10 empty] | 39184 | 0.96712 | 72.61% | 469.213 | 74.48% | 443.073 | 82.05% | 5907.64
Abr | 39872 | 1329 | 295 | 26 | 90 | 341 | 26 | 92 | 723 | 68 | 89 | 8.2 | 7.55 | 1.66 | 1.18 | [10 empty] | 37344 | 0.9366 | 73.83% | 392.055 | 62.23% | 453.189 | 83.92% | 6042.52
Mai | 43403 | 1400 | 477 | 25 | 93 | 352 | 15 | 95 | 888 | 74 | 91 | 7.8 | 7.61 | 1.7 | 1.37 | [10 empty] | 37053 | 0.8537 | 77.78% | 667.8 | 106% | 492.8 | 91.26% | 6570.6667
Jun | 43309 | 1444 | 303 | 32 | 89 | 355 | 27 | 92 | 794 | 92 | 88 | 8 | 7.72 | 1.77 | 1.53 | [10 empty] | 29727 | 0.68639 | 80.22% | 437.532 | 69.45% | 512.62 | 94.93% | 6834.9333
Jul | 42930 | 1385 | 344 | 29 | 91 | 347 | 18 | 95 | 744 | 73 | 89 | 8.14 | 7.87 | 1.71 | 1.57 | [10 empty] | 27699 | 0.64521 | 76.94% | 476.44 | 75.63% | 480.595 | 89% | 6407.9333
Ago | 42281 | 1364 | 273 | 26 | 90 | 267 | 13 | 96 | 687 | 77 | 89 | 7.44 | 7.59 | 1.37 | 1.12 | [10 empty] | 28143 | 0.66562 | 75.78% | 372.372 | 59.11% | 364.188 | 67.44% | 4855.84
Set | 41762 | 1392 | 280 | 30 | 88 | 243 | 13 | 95 | 780 | 89 | 88 | 7.66 | 7.64 | 1.52 | 1.33 | [10 empty] | 27428 | 0.65677 | 77.33% | 389.76 | 61.87% | 338.256 | 62.64% | 4510.08
Oct | 39331 | 1269 | 249 | 27 | 87 | 231 | 14 | 94 | 659 | 73 | 89 | 7.35 | 7.54 | 1.29 | 1.35 | [10 empty] | 27774 | 0.70616 | 70.5% | 315.981 | 50.16% | 293.139 | 54.29% | 3908.52
Nov | 38299 | 1277 | 371 | 13 | 96 | 307 | 12 | 96 | 556 | 22 | 95 | 7.64 | 7.25 | 1.53 | 1.68 | [10 empty] | 27664 | 0.72232 | 70.94% | 473.767 | 75.2% | 392.039 | 72.6% | 5227.1867
Des | 40235 | 1297.9032 | 386 | 27 | 91 | 575 | 24 | 95 | 951 | 116 | 87 | 8.18 | 7.54 | 1.49 | 1.15 | [10 empty] | 28686 | 0.71296 | 72.11% | 500.9906 | 79.52% | 746.2944 | 138.2% | 9950.5914
TOTAL07 | 482844 | 15874.9032 | 4016 | 362 | 1076 | 3980 | 233 | 1126 | 9098 | 1107 | 1044 | 94.35 | 91.2 | 18.71 | 16.38 | [10 empty] | 372616 | 9.2993
MITJA07 | 40237 | 1322.9086 | 334.6667 | 30.1667 | 89.6667 | 331.6667 | 19.4167 | 93.8333 | 758.1667 | 92.25 | 87 | 7.8625 | 7.6 | 1.5592 | 1.365 | [10 empty] | 31051.3333 | 0.77494 | 73.49% | 442.7334 | 70.28% | 438.7647 | 81.25% | 5846.7659
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [10 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 35371 | 1141 | 444 | 28 | 93 | 400 | 24 | 94 | 993 | 141 | 86 | 8.21 | 7.57 | 1.16 | 0.95 | [10 empty] | 28768 | 0.81332 | 63.39% | 506.604 | 80.41% | 456.4 | 84.52% | 6085.3333
Feb | 33629 | 1160 | 283 | 20 | 92 | 436 | 15 | 97 | 805 | 84 | 88 | 7.87 | 7.47 | 1.05 | 1 | [10 empty] | 26706 | 0.79414 | 64.44% | 328.28 | 52.11% | 505.76 | 93.66% | 6743.4667
Mar | 34625 | 1117 | 399 | 18 | 95 | 364 | 16 | 96 | 942 | 64 | 93 | 8.22 | 7.68 | [12 empty] | 27694 | 0.79983 | 62.06% | 445.683 | 70.74% | 406.588 | 75.29% | 5421.1733
Abr | 31400 | 1047 | 375 | 32 | 90 | 313 | 12 | 96 | 904 | 91 | 90 | 7.86 | 7.5 | 1.28 | 1.52 | [10 empty] | 27896 | 0.88841 | 58.17% | 392.625 | 62.32% | 327.711 | 60.69% | 4369.48
Mai | 33816 | 1091 | 318 | 28 | 91 | 346 | 16 | 95 | 865 | 77 | 91 | 7.67 | 7.43 | 1.28 | 1.09 | [10 empty] | 29316 | 0.86693 | 60.61% | 346.938 | 55.07% | 377.486 | 69.9% | 5033.1467
Jun | 31482 | 1049 | 437 | 54 | 87 | 330 | 26 | 92 | 990 | 112 | 88 | 7.71 | 7.51 | 1.62 | 1.3 | [10 empty] | 30535 | 0.96992 | 58.28% | 458.413 | 72.76% | 346.17 | 64.11% | 4615.6
Jul | 32186 | 1038 | 353 | 27 | 92 | 283 | 15 | 95 | 783 | 74 | 90 | 7.85 | 7.34 | [12 empty] | 28216 | 0.87665 | 57.67% | 366.414 | 58.16% | 293.754 | 54.4% | 3916.72
Ago | 31363 | 1012 | 627 | 12 | 96 | 242 | 13 | 94 | 942 | 50 | 94 | 7.36 | 7.9 | 1.94 | 1.72 | [10 empty] | 29083 | 0.9273 | 56.22% | 634.524 | 100.7% | 244.904 | 45.35% | 3265.3867
Set | 31862 | 1062 | 557 | 21 | 95 | 319 | 20 | 92 | 936 | 70 | 92 | 7.3 | 7.77 | 2.39 | 1.88 | [10 empty] | 27731 | 0.87035 | 59% | 591.534 | 93.89% | 338.778 | 62.74% | 4517.04
Oct | 36572 | 1180 | 263 | 32 | 87 | 316 | 16 | 95 | 678 | 81 | 88 | 7.83 | 7.75 | 1.49 | 1.43 | [10 empty] | 29642 | 0.81051 | 65.56% | 310.34 | 49.26% | 372.88 | 69.05% | 4971.7333
Nov | 33959 | 1132 | 251 | 27 | 88 | 446 | 16 | 96 | 813 | 90 | 89 | 7.62 | 7.32 | 1.89 | 1.48 | [10 empty] | 30272 | 0.89143 | 62.89% | 284.132 | 45.1% | 504.872 | 93.49% | 6731.6267
Des | 29437 | 950 | 323 | 24 | 92 | 268 | 10 | 96 | 880 | 98 | 89 | 7.85 | 7.41 | 1.63 | 1.42 | [10 empty] | 28857 | 0.9803 | 52.78% | 306.85 | 48.71% | 254.6 | 47.15% | 3394.6667
TOTAL08 | 395702 | 12979 | 4630 | 323 | 1098 | 4063 | 199 | 1138 | 10531 | 1032 | 1078 | 93.35 | 90.65 | 15.73 | 13.79 | [10 empty] | 344716 | 10.4891
MITJA08 | 32975.1667 | 1081.5833 | 385.8333 | 26.9167 | 91.5 | 338.5833 | 16.5833 | 94.8333 | 877.5833 | 86 | 89.8333 | 7.7792 | 7.5542 | 1.573 | 1.379 | [10 empty] | 28726.3333 | 0.87409 | 60.09% | 417.3109 | 66.24% | 366.2061 | 67.82% | 4922.1144
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [10 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 28396 | 916 | 347 | 45 | 87 | 405 | 48 | 88 | 848 | 148 | 83 | 8.3 | 7.27 | 1.76 | 1.44 | [10 empty] | 28403 | 1.0002 | 50.89% | 317.852 | 50.45% | 370.98 | 68.7% | 4946.4
Feb | 28578 | 1021 | 323 | 60 | 81 | 411 | 49 | 84 | 952 | 162 | 82 | 8.17 | 7.43 | 2.39 | 1.71 | [10 empty] | 33452 | 1.1706 | 56.72% | 329.783 | 52.35% | 419.631 | 77.71% | 5595.08
Mar | 33050 | 1066 | 443 | 64 | 84 | 388 | 56 | 85 | 1059 | 186 | 82 | 8.66 | 7.45 | 1.53 | 1.43 | [10 empty] | 28512 | 0.86269 | 59.22% | 472.238 | 74.96% | 413.608 | 76.59% | 5514.7733
Abr | 33270 | 1109 | 276 | 39 | 85 | 273 | 41 | 84 | 753 | 136 | 81 | 7.39 | 7.4 | 1.43 | 1.27 | [10 empty] | 27474 | 0.82579 | 61.61% | 306.084 | 48.58% | 302.757 | 56.07% | 4036.76
Mai | 35376 | 1141 | 293 | 77 | 70 | 331 | 55 | 82 | 770 | 165 | 75 | 7.73 | 7.76 | 1.7 | 1.59 | [10 empty] | 28676 | 0.81061 | 63.39% | 334.313 | 53.07% | 377.671 | 69.94% | 5035.6133
Jun | 31479 | 1049 | 235 | 85 | 57 | 259 | 48 | 80 | 629 | 141 | 75 | 7.15 | 7.77 | 1.44 | 1.62 | [10 empty] | 27075 | 0.8601 | 58.28% | 246.515 | 39.13% | 271.691 | 50.31% | 3622.5467
Jul | 33717 | 1088 | 309 | 61 | 78 | 233 | 26 | 89 | 672 | 101 | 85 | 7.29 | 7.94 | 1.3 | 1.29 | [10 empty] | 26538 | 0.78708 | 60.44% | 336.192 | 53.36% | 253.504 | 46.95% | 3380.0533
Ago | 35406 | 1142 | 487 | 52 | 88 | 336 | 32 | 88 | 957 | 102 | 89 | 8.23 | 7.59 | 1.29 | 1.3 | [10 empty] | 27190 | 0.76795 | 63.44% | 556.154 | 88.28% | 383.712 | 71.06% | 5116.16
Set | 35183 | 1173 | 222 | 38 | 83 | 230 | 22 | 91 | 548 | 97 | 82 | 7.59 | 7.92 | 1.46 | 1.38 | [10 empty] | 25134 | 0.71438 | 65.17% | 260.406 | 41.33% | 269.79 | 49.96% | 3597.2
Oct | 34740 | 1121 | 330 | 54 | 83 | 315 | 33 | 89 | 746 | 120 | 83 | 8.11 | 7.98 | 1.7 | 1.08 | [10 empty] | 30834 | 0.88756 | 62.28% | 369.93 | 58.72% | 353.115 | 65.39% | 4708.2
Nov | 31355 | 1045 | 353 | 36 | 89 | 296 | 25 | 92 | 768 | 105 | 86 | 7.39 | 7.56 | 1.39 | 1.29 | [10 empty] | 27361 | 0.87262 | 58.06% | 368.885 | 58.55% | 309.32 | 57.28% | 4124.2667
Des | 35752 | 1153 | 277 | 30 | 89 | 251 | 30 | 88 | 619 | 108 | 83 | 7.24 | 7.7 | 1.22 | 1.29 | [10 empty] | 27451 | 0.76782 | 64.06% | 319.381 | 50.7% | 289.403 | 53.59% | 3858.7067
TOTAL09 | 396302 | 13024 | 3895 | 641 | 974 | 3728 | 465 | 1040 | 9321 | 1571 | 986 | 93.25 | 91.77 | 18.61 | 16.69 | [10 empty] | 338100 | 10.3274
MITJA09 | 33025.1667 | 1085.3333 | 324.5833 | 53.4167 | 81.1667 | 310.6667 | 38.75 | 86.6667 | 776.75 | 130.9167 | 82.1667 | 7.7708 | 7.6475 | 1.5508 | 1.3908 | [10 empty] | 28175 | 0.86062 | 60.3% | 352.2811 | 55.92% | 337.1769 | 62.44% | 4461.3133
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | [10 empty] | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 35592 | 1148 | 305 | 27 | 89 | 352 | 24 | 93 | 712 | 96 | 84 | 7.66 | 7.67 | 1.61 | 1.58 | [10 empty] | 26482 | 0.74404 | 63.78% | 350.14 | 55.58% | 404.096 | 74.83% | 5387.9467
Feb | 31408 | 1122 | 298 | 42 | 85 | 313 | 34 | 87 | 747 | 121 | 83 | 7.61 | 7.67 | 1.32 | 1.35 | [10 empty] | 24083 | 0.76678 | 62.33% | 334.356 | 53.07% | 351.186 | 65.03% | 4682.48
Mar | 33550 | 1082 | 374 | 42 | 88 | 414 | 31 | 92 | 979 | 123 | 87 | 7.82 | 7.59 | 1.83 | 1.63 | [10 empty] | 26046 | 0.77633 | 60.11% | 404.668 | 64.23% | 447.948 | 82.95% | 5972.64
Abr | 32175 | 1073 | 485 | 54 | 88 | 436 | 49 | 88 | 1026 | 149 | 85 | 8.4 | 7.46 | 1.76 | 1.51 | [10 empty] | 25942 | 0.80628 | 59.61% | 520.405 | 82.6% | 467.828 | 86.63% | 6237.7067
Mai | 33021 | 1065 | 377 | 29 | 92 | 361 | 28 | 92 | 863 | 112 | 87 | 8.24 | 7.61 | 1.67 | 1.38 | [10 empty] | 27478 | 0.83214 | 59.17% | 401.505 | 63.73% | 384.465 | 71.2% | 5126.2
Jun | 30789 | 1026 | 579 | 44 | 90 | 480 | 32 | 93 | 1018 | 124 | 88 | 7.71 | 7.64 | 1.47 | 1.44 | [10 empty] | 25928 | 0.84212 | 57% | 594.054 | 94.29% | 492.48 | 91.2% | 6566.4
Jul | 29966 | 967 | 336 | 50 | 85 | 472 | 33 | 92 | 1014 | 112 | 88 | 7.48 | 7.9 | 1.48 | 1.33 | [10 empty] | 28677 | 0.95698 | 53.72% | 324.912 | 51.57% | 456.424 | 84.52% | 6085.6533
Ago | 30158 | 973 | 331 | 26 | 92 | 404 | 23 | 94 | 820 | 94 | 88 | 7.69 | 7.54 | 1.67 | 1.28 | [10 empty] | 28564 | 0.94715 | 54.06% | 322.063 | 51.12% | 393.092 | 72.79% | 5241.2267
Set | 29341 | 978 | 374 | 16 | 96 | 367 | 13 | 96 | 939 | 50 | 95 | 6.89 | 7.16 | 1.68 | 1.3 | [10 empty] | 28341 | 0.96592 | 54.33% | 365.772 | 58.06% | 358.926 | 66.47% | 4785.68
Oct | 32821 | 1059 | 280 | 54 | 93 | 361 | 15 | 96 | 840 | 54 | 93 | 7.56 | 7.23 | 1.82 | 1.37 | [10 empty] | 28585 | 0.87094 | 58.83% | 296.52 | 47.07% | 382.299 | 70.8% | 5097.32
Nov | 31210 | 1040 | 343 | 19 | 94 | 474 | 12 | 98 | 1016 | 67 | 93 | 7.73 | 7.57 | 1.28 | 1.32 | [10 empty] | 26197 | 0.83938 | 57.78% | 356.72 | 56.62% | 492.96 | 91.29% | 6572.8
Des | 30745 | 992 | 551 | 22 | 96 | 355 | 13 | 96 | 1155 | 89 | 92 | 8.05 | 7.56 | 1.65 | 1.38 | [10 empty] | 31102 | 1.0116 | 55.11% | 546.592 | 86.76% | 352.16 | 65.21% | 4695.4667
TOTAL10 | 380776 | 12525 | 4633 | 425 | 1088 | 4789 | 307 | 1117 | 11129 | 1191 | 1063 | 92.84 | 90.6 | 19.24 | 16.87 | [10 empty] | 327425 | 10.3597
MITJA10 | 31731.3333 | 1043.75 | 386.0833 | 35.4167 | 90.6667 | 399.0833 | 25.5833 | 93.0833 | 927.4167 | 99.25 | 88.5833 | 7.7367 | 7.55 | 1.6033 | 1.4058 | [10 empty] | 27285.4167 | 0.86331 | 57.99% | 402.9745 | 63.96% | 416.5432 | 77.14% | 5537.6267
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll |  |  | NTKInf | NTKEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 32634 | 1053 | 358 | 30 | 92 | 432 | 17 | 96 | 889 | 101 | 89 | 7.96 | 7.58 | 1.83 | 1.66 | 103 | 20 |  |  | 145 | 52 |  | 15 | 6 |  | 26898 | 0.82423 | 58.5% | 376.974 | 59.84% | 454.896 | 84.24% | 6065.28
Feb | 27910 | 997 | 453 | 41 | 91 | 424 | 18 | 96 | 995 | 132 | 87 | 8.07 | 7.74 | 1.67 | 1.36 | 67 | 23 |  |  | 95 | 49 |  | 13 | 6 |  | 25228 | 0.90391 | 55.39% | 451.641 | 71.69% | 422.728 | 78.28% | 5636.3733
Mar | 33042 | 1066 | 298 | 24 | 91 | 363 | 21 | 94 | 861 | 79 | 91 | 8.29 | 7.31 | 1.53 | 1.18 | 158 | 15 |  |  | 168 | 27 |  | 15 | 8 |  | 27713 | 0.83872 | 59.22% | 317.668 | 50.42% | 386.958 | 71.66% | 5159.44
Abr | 29600 | 987 | 323 | 52 | 84 | 423 | 32 | 92 | 900 | 147 | 84 | 8.04 | 7.57 | 1.97 | 1.56 | 85 | 35 |  |  | 106 | 38 |  | 14 | 6 |  | 25981 | 0.87774 | 54.83% | 318.801 | 50.6% | 417.501 | 77.31% | 5566.68
Mai | 30774 | 962 | 410 | 41 | 89 | 462 | 37 | 92 | 955 | 122 | 87 | 7.68 | 7.61 | 1.65 | 1.48 | 35 | 32 |  |  | 54 | 45 |  | 7 | 9 |  | 25856 | 0.84019 | 53.44% | 394.42 | 62.61% | 444.444 | 82.3% | 5925.92
Jun | 31318 | 1044 | 303 | 43 | 83 | 324 | 26 | 92 | 898 | 130 | 85 | 7.91 | 7.87 | 2.13 | 1.54 | 89 | 35 |  |  | 102 | 45 |  | 11 | 7 |  | 27038 | 0.86334 | 58% | 316.332 | 50.21% | 338.256 | 62.64% | 4510.08
Jul | 30258 | 976 | 467 | 47 | 89 | 300 | 21 | 93 | 860 | 107 | 87 | 7.86 | 7.9 | 1.54 | 1.34 | 63 | 27 |  |  | 80 | 28 |  | 12 | 9 |  | 27158 | 0.89755 | 54.22% | 455.792 | 72.35% | 292.8 | 54.22% | 3904
Ago | 30765 | 992 | 413 | 61 | 84 | 348 | 22 | 93 | 877 | 100 | 88 | 7.94 | 7.97 | 1.63 | 1.22 | 73 | 18 |  |  | 90 | 23 |  | 10 | 6 |  | 25978 | 0.8444 | 55.11% | 409.696 | 65.03% | 345.216 | 63.93% | 4602.88
Set | 30942 | 1031 | 339 | 55 | 83 | 331 | 22 | 93 | 849 | 126 | 85 | 7.89 | 8.12 | 1.54 | 1.22 | 36 | 25 |  |  | 44 | 28 |  | 7 | 4 |  | 28200 | 0.91138 | 57.28% | 349.509 | 55.48% | 341.261 | 63.2% | 4550.1467
Oct | 34352 | 1108 | 343 | 44 | 86 | 407 | 29 | 93 | 925 | 90 | 90 | 7.52 | 7.56 | 1.67 | 1.15 | 73 | 18 |  |  | 90 | 23 |  | 10 | 6 |  | 27159 | 0.79061 | 61.56% | 380.044 | 60.32% | 450.956 | 83.51% | 6012.7467
Nov | 34545 | 1152 | 323 | 38 | 88 | 423 | 23 | 95 | 861 | 110 | 87 | 8.03 | 7.26 | 1.81 | 1.13 | 136 | 5 |  |  | 136 | 30 |  | 13 | 5 |  | 28522 | 0.82565 | 64% | 372.096 | 59.06% | 487.296 | 90.24% | 6497.28
Des | 31045 | 1011 | 355 | 41 | 87 | 357 | 27 | 92 | 913 | 116 | 87 | 7.76 | 7.46 | 1.5 | 1.39 | 69 | 24 |  |  | 99 | 51 |  | 12 | 5 |  | 27809 | 0.89576 | 56.17% | 358.905 | 56.97% | 360.927 | 66.84% | 4812.36
TOTAL11 | 377185 | [24 empty] | 323540
MITJA11 | 31432.0833 | 1031.5833 | 365.4167 | 43.0833 | 87.25 | 382.8333 | 24.5833 | 93.4167 | 898.5833 | 113.3333 | 87.25 | 7.9125 | 7.6625 | 1.7058 | 1.3525 | 82.25 | 23.0833 |  |  | 100.75 | 36.5833 |  | 11.5833 | 6.4167 |  | 26961.6667 | 0.85946 | 57.31% | 376.9577 | 59.83% | 394.9245 | 73.13% | 5270.2656
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll |  |  | NTKInf | NTKEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 30682 | 990 | 274 | 31 | 88 | 345 | 15 | 96 | 790 | 105 | 87 | 7.74 | 7.76 | 1.57 | 1.64 | 136 | 6 |  |  | 137 | 30 |  | 13 | 5 |  | 28495 | 0.92872 | 55% | 271.26 | 43.06% | 341.55 | 63.25% | 4554
Feb | 27764 | 957 | 330 | 37 | 86 | 210 | 24 | 87 | 780 | 130 | 80 | 8.11 | 7.67 | 2.57 | 1.98 | 106 | 50 |  |  | 138 | 65 |  | 13 | 7 |  | 30330 | 1.0924 | 53.17% | 315.81 | 50.13% | 200.97 | 37.22% | 2679.6
Mar | 32235 | 1039.8387 | 330 | 27 | 92 | 228 | 12 | 95 | 863 | 96 | 90 | 7.65 | 7.72 | 1.39 | 1.65 | 46 | 20 |  |  | 80 | 45 |  | 9 | 5 |  | 30296 | 0.93985 | 57.77% | 343.1468 | 54.47% | 237.0832 | 43.9% | 3161.1097
Abr | 27730 | 924 | 354 | 29 | 91 | 348 | 16 | 95 | 814 | 82 | 89 | 8.21 | 7.88 | 1.72 | 1.26 | 75 | 30 |  |  | 80 | 39 |  | 9 | 6 |  | 30782 | 1.1101 | 51.33% | 327.096 | 51.92% | 321.552 | 59.55% | 4287.36
Mai | 31170 | 1005 | 485 | 46 | 90 | 409 | 18 | 96 | 1038 | 102 | 90 | 8.47 | 7.94 | 1.88 | 1.38 | 61 | 41 |  |  | 70 | 52 |  | 10 | 9 |  | 30025 | 0.96327 | 55.83% | 487.425 | 77.37% | 411.045 | 76.12% | 5480.6
Jun | 31832 | 1061 | 213 | 29 | 86 | 245 | 13 | 96 | 628 | 69 | 88 | 7.73 | 7.86 | 1.84 | 1.6 | 57 | 18 |  |  | 60 | 22 |  | 11 | 9 |  | 29358 | 0.92228 | 58.94% | 225.993 | 35.87% | 259.945 | 48.14% | 3465.9333
Jul | 31650 | 1021 | 239 | 29 | 87 | 298 | 20 | 93 | 666 | 98 | 85 | 7.61 | 7.75 | 1.57 | 1.37 | 61 | 10 |  |  | 71 | 36 |  | 8 | 2 |  | 30130 | 0.95197 | 56.72% | 244.019 | 38.73% | 304.258 | 56.34% | 4056.7733
Ago | 30838 | 995 | 494 | 48 | 90 | 417 | 12 | 97 | 909 | 58 | 93 | 7.28 | 7.93 | 1.87 | 1.22 | 49 | 9 |  |  | 68 | 13 |  | 8 | 3 |  | 31064 | 1.0073 | 55.28% | 491.53 | 78.02% | 414.915 | 76.84% | 5532.2
Set | 30187 | 1006 | 294 | 50 | 83 | 330 | 21 | 94 | 760 | 57 | 92 | 7.9 | 8.19 | 1.62 | 1.31 | 47 | 8 |  |  | 58 | 14 |  | 8 | 6 |  | 29356 | 0.97247 | 55.89% | 295.764 | 46.95% | 331.98 | 61.48% | 4426.4
Oct | 35593 | 1148 | 317 | 33 | 87 | 346 | 17 | 95 | 793 | 70 | 90 | 8.33 | 8.07 | 1.73 | 1.18 | 39 | 1 |  |  | 56 | 21 |  | 6 | 4 |  | 31309 | 0.87964 | 63.78% | 363.916 | 57.76% | 397.208 | 73.56% | 5296.1067
Nov | 33960 | 1132 | 449 | 23 | 94 | 413 | 14 | 97 | 947 | 69 | 92 | 8.58 | 7.65 | 1.7 | 1.24 | 116 | 2 |  |  | 124 | 22 |  | 12 | 5 |  | 29011 | 0.85427 | 62.89% | 508.268 | 80.68% | 467.516 | 86.58% | 6233.5467
Des | 33033 | 1066 | 340 | 20 | 94 | 267 | 7 | 97 | 911 | 75 | 92 | 7.6 | 7.08 | 1.78 | 1.53 | 40 | 12 |  |  | 57 | 22 |  | 5 | 4 |  | 30252 | 0.91581 | 59.22% | 362.44 | 57.53% | 284.622 | 52.71% | 3794.96
TOTAL12 | 376674 | [24 empty] | 360408
MITJA12 | 31389.5 | 1028.7366 | 343.25 | 33.5 | 89 | 321.3333 | 15.75 | 94.8333 | 824.9167 | 84.25 | 89 | 7.9342 | 7.7917 | 1.77 | 1.4467 | 69.4167 | 17.25 |  |  | 83.25 | 31.75 |  | 9.3333 | 5.4167 |  | 30034 | 0.96151 | 57.15% | 353.1138 | 56.05% | 330.5673 | 61.22% | 4414.0491
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll |  |  | NTKInf | NTKEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 35641 | 1150 | 325 | 15 | 95 | 335 | 10 | 97 | 812 | 74 | 90 | 7.67 | 7.25 | 1.52 | 1.33 | 14 | 2.7 |  |  | 57.4 | 33 |  | 5.5 | 2.12 |  | 29021 | 0.81426 | 63.89% | 373.75 | 59.33% | 385.25 | 71.34% | 5136.6667
Feb | 29418 | 1051 | 307 | 15 | 95 | 273 | 17 | 94 | 874 | 95 | 87 | 8 | 7.56 | 1.49 | 1.07 | 41 | 6 |  |  | 63 | 37 |  | 8.3 | 7.4 |  | 26444 | 0.89891 | 58.39% | 322.657 | 51.22% | 286.923 | 53.13% | 3825.64
Mar | 39448 | 1273 | 339 | 30 | 88 | 327 | 18 | 93 | 831 | 82 | 90 | 8.07 | 7.77 | 1.21 | 0.93 | 40 | 13 |  |  | 57 | 44 |  | 7 | 5.29 |  | 29678 | 0.75233 | 70.72% | 431.547 | 68.5% | 416.271 | 77.09% | 5550.28
Abr | 31950 | 1065 | 352 | 28 | 92 | 267 | 15 | 95 | 944 | 78 | 92 | 7.94 | 7.58 | 1.46 | 1.26 | 60 | 0.6 |  |  | 64 | 8.2 |  | 7.4 | 4.9 |  | 28410 | 0.8892 | 59.17% | 374.88 | 59.5% | 284.355 | 52.66% | 3791.4
Mai | 29770 | 960 | 264 | 34 | 87 | 290 | 20 | 93 | 721 | 84 | 88 | 7.79 | 7.46 | 1.59 | 1.11 | 100 | 10.5 |  |  | 121 | 33.9 |  | 11.6 | 6.2 |  | 29668 | 0.99657 | 53.33% | 253.44 | 40.23% | 278.4 | 51.56% | 3712
Jun | 29230 | 974 | 431 | 42 | 89 | 419 | 22 | 95 | 973 | 90 | 91 | 7.68 | 7.39 | 1.83 | 1.33 | 71 | 5.3 |  |  | 89 | 16.1 |  | 11.2 | 4.3 |  | 28685 | 0.98135 | 54.11% | 419.794 | 66.63% | 408.106 | 75.58% | 5441.4133
Jul | 27477 | 886 | 327 | 36 | 86 | 332 | 15 | 95 | 774 | 80 | 89 | 7.3 | 7.46 | 1.99 | 1.57 | 47 | 23.7 |  |  | 53 | 30.1 |  | 8.8 | 7.7 |  | 29616 | 1.0778 | 49.22% | 289.722 | 45.99% | 294.152 | 54.47% | 3922.0267
Ago | 27163 | 876 | 488 | 35 | 92 | 313 | 23 | 92 | 726 | 75 | 89 | 7.34 | 7.53 | 1.51 | 1.43 | 76 | 0.6 |  |  | 82 | 25.9 |  | 11.7 | 4.8 |  | 29989 | 1.104 | 48.67% | 427.488 | 67.86% | 274.188 | 50.78% | 3655.84
Set | 26810 | 894 | 315 | 34 | 89 | 378 | 15 | 96 | 756 | 75 | 90 | 7.52 | 7.61 | 1.78 | 1.44 | 43 | 0.7 |  |  | 48 | 10.3 |  | 9 | 5.4 |  | 29587 | 1.1036 | 49.67% | 281.61 | 44.7% | 337.932 | 62.58% | 4505.76
Oct | 27638 | 892 | 404 | 27 | 93 | 393 | 13 | 97 | 900 | 59 | 93 | 7.5 | 7.63 | 1.81 | 1.33 | 106 | 5.3 |  |  | 113 | 19.5 |  | 11.5 | 4.7 |  | 30805 | 1.1146 | 49.56% | 360.368 | 57.2% | 350.556 | 64.92% | 4674.08
Nov | 27131 | 904 | 334 | 26 | 92 | 493 | 23 | 95 | 934 | 87 | 91 | 8.47 | 7.8 | 1.66 | 1.21 | 46 | 10.9 |  |  | 66 | 28.3 |  | 7.2 | 6 |  | 29005 | 1.0691 | 50.22% | 301.936 | 47.93% | 445.672 | 82.53% | 5942.2933
Des | 27312 | 881 | 582 | 32 | 93 | 503 | 37 | 93 | 1033 | 127 | 88 | 8.47 | 8.13 | 1.73 | 1.49 | 50 | 2.7 |  |  | 72 | 6.5 |  | 10.4 | 1.7 |  | 27800 | 1.0179 | 48.94% | 512.742 | 81.39% | 443.143 | 82.06% | 5908.5733
TOTAL13 | 358988 | [10 empty] | 93.75 | 91.17 | 19.58 | 15.5 | 694 | 82 |  |  | 885.4 | 292.8 |  | 109.6 | 60.51 |  | 348708 | 11.8196
MITJA13 | 29915.6667 | 983.8333 | 372.3333 | 29.5 | 90.9167 | 360.25 | 19 | 94.5833 | 856.5 | 83.8333 | 89.8333 | 7.8125 | 7.5975 | 1.6317 | 1.2917 | 57.8333 | 6.8333 |  |  | 73.7833 | 24.4 |  | 9.1333 | 5.0425 |  | 29059 | 0.98497 | 54.66% | 366.3139 | 58.15% | 354.426 | 65.63% | 4672.1644
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll |  |  | NTKInf | NTKEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 29083 | 938 | 301 | 36 | 88 | 555 | 28 | 95 | 1016 | 104 | 90 | 8.29 | 8.03 | 1.56 | 1.28 | 77 | 16.5 |  |  | 81 | 41.5 |  | 9.6 | 6.9 |  | 29684 | 1.0207 | 52.11% | 282.338 | 44.82% | 520.59 | 96.41% | 6941.2
Feb | 23442 | 837 | 314 | 27 | 92 | 503 | 32 | 94 | 880 | 100 | 89 | 8.35 | 7.44 | 1.76 | 1.28 | 66 | 24.6 |  |  | 115 | 42.9 |  | 9.6 | 7 |  | 24865 | 1.0607 | 46.5% | 262.818 | 41.72% | 421.011 | 77.97% | 5613.48
Mar | 27574 | 889 | 337 | 34 | 90 | 511 | 27 | 95 | 936 | 108 | 88 | 7.7 | 7.2 | 1.74 | 1.57 | 52 | 16.4 |  |  | 63 | 42 |  | 10.9 | 9 |  | 27401 | 0.99373 | 49.39% | 299.593 | 47.55% | 454.279 | 84.13% | 6057.0533
Abr | 27200 | 907 | 327 | 25 | 92 | 580 | 19 | 97 | 919 | 93 | 90 | 7.91 | 7.72 | 1.78 | 1.43 | 99 | 21.5 |  |  | 110 | 26 |  | 12.3 | 9 |  | 24315 | 0.89393 | 50.39% | 296.589 | 47.08% | 526.06 | 97.42% | 7014.1333
Mai | 28911 | 933 | 361 | 29 | 92 | 485 | 17 | 97 | 900 | 75 | 92 | 7.99 | 7.64 | 1.47 | 1.32 | 92 | 19.6 |  |  | 99 | 12.1 |  | 12.1 | 9.4 |  | 25256 | 0.87358 | 51.83% | 336.813 | 53.46% | 452.505 | 83.8% | 6033.4
Jun | 27272 | 909 | 309 | 21 | 93 | 645 | 21 | 97 | 978 | 71 | 93 | 7.27 | 7.39 | 0.82 | 0.74 | 61 | 25.4 | [5 empty] | 7 | 10.5 |  | 23790 | 0.87232 | 50.5% | 280.881 | 44.58% | 586.305 | 108.6% | 7817.4
Jul | 26308 | 849 | 312 | 33 | 88 | 410 | 27 | 93 | 835 | 108 | 87 | 6.74 | 6.86 | 0.67 | 0.59 | 76 | 22.9 |  |  | 101 | 23 |  | 8 | 9.1 |  | 28493 | 1.0831 | 47.17% | 264.888 | 42.05% | 348.09 | 64.46% | 4641.2
Ago | 26296 | 848 | 293 | 44 | 83 | 499 | 31 | 93 | 951 | 95 | 89 | 6.93 | 7.77 | 0.79 | 0.61 | 73 | 12.2 |  |  | 81 | 13.3 |  | 6.8 | 9.2 |  | 27106 | 1.0308 | 47.11% | 248.464 | 39.44% | 423.152 | 78.36% | 5642.0267
Set | 29053 | 968 | 276 | 35 | 86 | 495 | 25 | 95 | 825 | 84 | 90 | 7.32 | 7.55 | 0.8 | 0.62 | 54 | 8.6 |  |  | 76 | 15.3 |  | 7.8 | 6.8 |  | 29305 | 1.0087 | 53.78% | 267.168 | 42.41% | 479.16 | 88.73% | 6388.8
Oct | 29530 | 953 | 400 | 29 | 91 | 558 | 17 | 97 | 934 | 82 | 91 | 7.29 | 7.42 | 1.01 | 0.78 | 109 | 31.5 |  |  | 120 | 44.3 |  | 11.9 | 8 |  | 32829 | 1.1117 | 52.94% | 381.2 | 60.51% | 531.774 | 98.48% | 7090.32
Nov | 30919 | 1031 | 303 | 26 | 92 | 540 | 23 | 96 | 854 | 85 | 90 | 7.1 | 7.35 | 0.87 | 0.66 | 71 | 0.8 |  |  | 73 | 19.6 |  | 9.3 | 3.4 |  | 27349 | 0.88454 | 57.28% | 312.393 | 49.59% | 556.74 | 103.1% | 7423.2
Des | 29812 | 962 | 246 | 6 | 97 | 495 | 10 | 98 | 894 | 41 | 95 | 7.96 | 7.2 | 0.96 | 0.67 | 51 | 0.5 |  |  | 55 | 17.4 |  | 7.6 | 3.8 |  | 29294 | 0.98262 | 53.44% | 236.652 | 37.56% | 476.19 | 88.18% | 6349.2
TOTAL14 | 335400 | [24 empty] | 329687
MITJA14 | 27950 | 918.6667 | 314.9167 | 28.75 | 90.3333 | 523 | 23.0833 | 95.5833 | 910.1667 | 87.1667 | 90.3333 | 7.5708 | 7.4642 | 1.1858 | 0.9625 | 73.4167 | 16.7083 |  |  | 88.5455 | 27.0364 |  | 9.4083 | 7.675 |  | 27473.9167 | 0.98469 | 51.04% | 289.3034 | 45.92% | 480.4627 | 88.97% | 6417.6178
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll |  |  | NTKInf | NTKEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 28661 | 925 | 316 | 7 | 98 | 469 | 14 | 97 | 961 | 42 | 95 | 7.48 | 7.36 | 1.06 | 0.76 | 77 | 4.4 |  |  | 92 | 22.4 |  | 9.9 | 6.7 |  | 27519 | 0.96015 | 51.39% | 292.3 | 46.4% | 433.825 | 80.34% | 5784.3333
Feb | 25283 | 903 | 336 | 9 | 97 | 527 | 11 | 98 | 1006 | 48 | 95 | 7.88 | 7.4 | 0.97 | 0.66 | 84 | 10.3 |  |  | 101 | 28 |  | 11 | 5.9 |  | 25709 | 1.0168 | 50.17% | 303.408 | 48.16% | 475.881 | 88.13% | 6345.08
Mar | 31811 | 1026 | 327 | 28 | 91 | 449 | 20 | 95 | 944 | 75 | 92 | 7.63 | 7.62 | 0.78 | 0.56 | 62 | 5.9 |  |  | 77 | 33.1 |  | 9.8 | 6 |  | 28249 | 0.88803 | 57% | 335.502 | 53.25% | 460.674 | 85.31% | 6142.32
Abr | 28664 | 955 | 308 | 29 | 90 | 456 | 20 | 95 | 926 | 67 | 92 | 7.44 | 7.39 | 0.75 | 0.71 | 47 | 9.6 |  |  | 56 | 22.7 |  | 8.1 | 5.1 |  | 26584 | 0.92744 | 53.06% | 294.14 | 46.69% | 435.48 | 80.64% | 5806.4
Mai | 29712 | 958 | 338 | 32 | 90 | 535 | 29 | 94 | 854 | 100 | 88 | 7.62 | 7.53 | 0.86 | 0.66 | 71 | 28.3 |  |  | 77 | 39.5 |  | 10.1 | 6.9 |  | 26882 | 0.90475 | 53.22% | 323.804 | 51.4% | 512.53 | 94.91% | 6833.7333
Jun | 29351 | 978 | 296 | 29 | 90 | 393 | 24 | 94 | 822 | 104 | 87 | 7.13 | 7.23 | 1.04 | 0.81 | 73 | 21.4 |  |  | 81 | 28.3 |  | 10.1 | 7.4 |  | 25083 | 0.85459 | 54.33% | 289.488 | 45.95% | 384.354 | 71.18% | 5124.72
Jul | 29957 | 966 | 318 | 52 | 81 | 407 | 21 | 94 | 821 | 84 | 89 | 6.96 | 7.25 | 0.96 | 0.86 | 63 | 21.1 |  |  | 69 | 26.6 |  | 8.8 | 7.6 |  | 24305 | 0.81133 | 53.67% | 307.188 | 48.76% | 393.162 | 72.81% | 5242.16
Ago | 27806 | 897 | 315 | 46 | 85 | 348 | 18 | 95 | 826 | 79 | 90 | 6.96 | 7.34 | 1.15 | 0.93 | 64 | 10.1 |  |  | 75 | 17 |  | 10.8 | 5.6 |  | 28285 | 1.0172 | 49.83% | 282.555 | 44.85% | 312.156 | 57.81% | 4162.08
Set | 27694 | 923 | 289 | 38 | 87 | 329 | 24 | 91 | 622 | 71 | 88 | 7.29 | 7.52 | 1.36 | 1.09 | 74 | 13.2 |  |  | 86 | 21.8 |  | 8.9 | 4.1 |  | 25224 | 0.91081 | 51.28% | 266.747 | 42.34% | 303.667 | 56.23% | 4048.8933
Oct | 29330 | 946 | 259 | 24 | 90 | 476 | 23 | 95 | 819 | 67 | 92 | 7.35 | 7.41 | 0.72 | 0.53 | 62 | 6 |  |  | 73 | 12.1 |  | 8.5 | 5.8 |  | 25998 | 0.8864 | 52.56% | 245.014 | 38.89% | 450.296 | 83.39% | 6003.9467
Nov | 27970 | 932 | 299 | 21 | 92 | 466 | 21 | 95 | 741 | 53 | 91 | 7.38 | 7.4 | 0.79 | 0.47 | 62 | 2 |  |  | 73 | 14.9 |  | 9.3 | 5.3 |  | 27446 | 0.98127 | 51.78% | 278.668 | 44.23% | 434.312 | 80.43% | 5790.8267
Des | 28580 | 922 | 435 | 13 | 96 | 848 | 21 | 95 | 911 | 59 | 93 | 7.36 | 7.27 | 0.76 | 0.57 | 70 | 5.6 |  |  | 85 | 26.9 |  | 9.7 | 3.6 |  | 27085 | 0.94769 | 51.22% | 401.07 | 63.66% | 781.856 | 144.8% | 10424.7467
TOTAL15 | 344819 | [24 empty] | 318369
MITJA15 | 28734.9167 | 944.25 | 319.6667 | 27.3333 | 90.5833 | 475.25 | 20.5 | 94.8333 | 854.4167 | 70.75 | 91 | 7.3733 | 7.3933 | 0.93333 | 0.7175 | 67.4167 | 11.4917 |  |  | 78.75 | 24.4417 |  | 9.5833 | 5.8333 |  | 26530.75 | 0.92554 | 52.46% | 301.8453 | 47.91% | 448.7548 | 83.1% | 5975.77
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll |  |  | NTKInf | NTKEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 29054 | 937 | 403 | 16 | 96 | 505 | 24 | 95 | 1020 | 93 | 91 | 7.62 | 7.51 | 1.045 | 0.688 | 83 | 1.2 |  |  | 93 | 20.8 |  | 11.1 | 5.1 |  | 27085 | 0.96951 | 52.06% | 377.611 | 59.94% | 473.185 | 87.63% | 6309.1333
Feb | 26366 | 909 | 372 | 19 | 94 | 556 | 19 | 97 | 975 | 87 | 91 | 7.39 | 7.46 | 0.849 | 0.689 | 56 | 3.4 |  |  | 69 | 22.4 |  | 9.6 | 6 |  | 28168 | 0.99947 | 50.5% | 338.148 | 53.67% | 505.404 | 93.59% | 6738.72
Mar | 29031 | 936 | 279 | 25 | 90 | 483 | 25 | 94 | 772 | 101 | 86 | 7.77 | 7.46 | 0.857 | 0.68 | 60 | 7.2 |  |  | 73 | 24 |  | 9 | 5.9 |  | 26352 | 0.95856 | 52% | 261.144 | 41.45% | 452.088 | 83.72% | 6027.84
Abr | 28699 | 956 | 306 | 26 | 91 | 469 | 23 | 95 | 873 | 95 | 88 | 7.44 | 7.42 | 0.844 | 0.7 | 53 | 18.3 |  |  | 61 | 25.4 |  | 8.9 | 6.5 |  | 27828 | 0.94069 | 53.11% | 292.536 | 46.43% | 448.364 | 83.03% | 5978.1867
Mai | 28800 | 929 | 313 | 29 | 91 | 447 | 21 | 95 | 893 | 99 | 89 | 7.47 | 7.22 | 1.06 | 0.78 | 68 | 23.7 |  |  | 78 | 32.7 |  | 9.6 | 7 |  | 26997 | 0.94 | 51.61% | 290.777 | 46.16% | 415.263 | 76.9% | 5536.84
Jun | 26418 | 881 | 292 | 36 | 87 | 446 | 21 | 95 | 856 | 79 | 91 | 7.26 | 7.33 | 1.002 | 0.862 | 54.97 | 23.27 |  |  | 57.56 | 28.14 |  | 9.15 | 7.02 |  | 26289 | 0.99512 | 48.94% | 257.252 | 40.83% | 392.926 | 72.76% | 5239.0133
Jul | 24772 | 799 | 349 | 59 | 82 | 476 | 21 | 95 | 918 | 76 | 92 | 7.32 | 7.53 | 1.12 | 0.97 | 67 | 31.6 |  |  | 72 | 36.4 |  | 11.6 | 7 |  | 24480 | 0.98821 | 44.39% | 278.851 | 44.26% | 380.324 | 70.43% | 5070.9867
Ago | 24680 | 796 | 308 | 30 | 90 | 556 | 20 | 96 | 903 | 62 | 93 | 7.49 | 7.6 | 1.1 | 0.86 | 87 | 18.3 |  |  | 97 | 25.8 |  | 11.1 | 5.9 |  | 30037 | 1.2171 | 44.22% | 245.168 | 38.92% | 442.576 | 81.96% | 5901.0133
Set | 26410 | 880 | 303 | 28 | 88 | 360 | 19 | 94 | 668 | 55 | 91 | 7.34 | 7.64 | 0.97 | 0.78 | 77 | 8.1 |  |  | 84 | 12.6 |  | 10.8 | 5.8 |  | 26536 | 1.0048 | 48.89% | 266.64 | 42.32% | 316.8 | 58.67% | 4224
Oct | 28500 | 919 | 247 | 32 | 83 | 446 | 21 | 93 | 781 | 69 | 89 | 7.44 | 7.47 | 1.02 | 0.72 | 68 | 1 |  |  | 78 | 23.8 |  | 10 | 5.85 |  | 28283 | 0.99239 | 51.06% | 226.993 | 36.03% | 409.874 | 75.9% | 5464.9867
Nov | 29687 | 990 | 230 | 23 | 83 | 396 | 14 | 96 | 791 | 49 | 93 | 7.69 | 7.91 | 1.56 | 1.17 | 60.09 | 2.8 |  |  | 68.89 | 12.2 |  | 9 | 5.2 |  | 27526 | 0.92721 | 55% | 227.7 | 36.14% | 392.04 | 72.6% | 5227.2
Des | 31150 | 1005 | 262 | 20 | 93 | 434 | 22 | 95 | 801 | 64 | 92 | 7.78 | 7.66 | 1.796 | 1.377 | 64.46 | 17.78 |  |  | 72.69 | 25.5 |  | 9.05 | 4.74 |  | 27852 | 0.89413 | 55.83% | 263.31 | 41.8% | 436.17 | 80.77% | 5815.6
TOTAL16 | 333567 | [24 empty] | 300348
MITJA16 | 27797.25 | 911.4167 | 305.3333 | 28.5833 | 89 | 464.5 | 20.8333 | 95 | 854.25 | 77.4167 | 90.5 | 7.5008 | 7.5175 | 1.1019 | 0.85633 | 66.5433 | 13.0542 |  |  | 75.345 | 24.145 |  | 9.9083 | 6.0008 |  | 27304.3636 | 0.98559 | 50.63% | 278.2859 | 44.17% | 423.353 | 78.4% | 5627.7933
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll |  |  | NTInf | NTEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 29583 | 954 | 364 | 30 | 91% | 537 | 27 | 95% | 973 | 91 | 90% | 7.92 | 7.68 | 1.9 | 1.46 | 71 | 24.4 |  |  | 83 | 36 |  | 9.8 | 6.3 |  | 28087 | 0.94943 | 53% | 347.256 | 55.12% | 512.298 | 94.87% | 6830.64
Feb | 25180 | 899 | 420 | 26 | 93% | 469 | 38 | 92% | 1006 | 114 | 89% | 8.07 | 7.74 | 1.88 | 1.47 | 80 | 24.7 |  |  | 108 | 41.3 |  | 13.7 | 6.6 |  | 23605 | 0.93745 | 49.94% | 377.58 | 59.93% | 421.631 | 78.08% | 5621.7467
Mar | 27470 | 886 | 314 | 21 | 93.31% | 526 | 20 | 96.2% | 926 | 88 | 90.5% | 7.6 | 7.36 | 2.04 | 1.61 | 74 | 21 |  |  | 91.41 | 29.7 |  | 10.6 | 6.9 |  | 28105 | 1.0231 | 49.22% | 278.204 | 44.16% | 466.036 | 86.3% | 6213.8133
Abr | 25950 | 865 | 532 | 22 | 95.86% | 508 | 21 | 95.87% | 1074 | 84 | 92.18% | 7.36 | 7.18 | 2.048 | 1.539 | 83.14 | 21.26 |  |  | 102.18 | 24.2 |  | 13.75 | 7.77 |  | 27027 | 1.0415 | 48.06% | 460.18 | 73.04% | 439.42 | 81.37% | 5858.9333
Mai | 27325 | 881 | 389 | 29 | 92.54% | 462 | 20 | 95.67% | 1022 | 85 | 91.68% | 7.16 | 7.1 | 2.211 | 1.563 | 88.06 | 18.42 |  |  | 97.23 | 22.37 |  | 11.67 | 6.96 |  | 28104 | 1.0285 | 48.94% | 342.709 | 54.4% | 407.022 | 75.37% | 5426.96
Jun | 26793 | 893 | 347 | 40 | 88.47% | 434 | 25 | 94.24% | 898 | 70 | 92.2% | 6.95 | 7.06 | 1.857 | 1.499 | 63.99 | 20.71 |  |  | 78.06 | 29.82 |  | 9.8 | 6.98 |  | 27352 | 1.0209 | 49.61% | 309.871 | 49.19% | 387.562 | 71.77% | 5167.4933
Jul | 27186 | 877 | 359 | 37 | 89.69% | 419 | 23 | 94.51% | 819 | 74 | 90.96% | 7.01 | 7.15 | 1.87 | 1.55 | 64 | 20.4 |  |  | 77 | 27 |  | 9.4 | 6.7 |  | 27501 | 1.0116 | 48.72% | 314.843 | 49.98% | 367.463 | 68.05% | 4899.5067
Ago | 26851 | 866.1613 | 266 | 43.8889 | 83.5% | 480 | 21 | 95.62% | 813.6667 | 60.4444 | 92.57% | 7.12 | 7.33 | 1.88 | 1.5 | 89 | 13.2 |  |  | 105 | 21.9 |  | 10.4 | 5.9 |  | 27855 | 1.0374 | 48.12% | 230.3989 | 36.57% | 415.7574 | 76.99% | 5543.4323
Set | 26416 | 881 | 254 | 50 | 80.31% | 489 | 21 | 95.71% | 809 | 71 | 91.22% | 7.02 | 7.81 | 1.73 | 1.39 | 72 | 6.3 |  |  | 80 | 10.4 |  | 10 | 4.5 |  | 28508 | 1.0792 | 48.94% | 223.774 | 35.52% | 430.809 | 79.78% | 5744.12
Oct | 27179 | 877 | 267 | 27 | 89.89% | 474 | 18 | 96.2% | 725 | 65 | 91.03% | 7.7 | 7.6 | 1.81 | 1.36 |  | 6.3 |  |  | 120 | 13 |  | 13 | 5.9 |  | 27587 | 1.02 | 48.72% | 234.159 | 37.17% | 415.698 | 76.98% | 5542.64
Nov | 27470 | 916 | 295 | 26 | 91.19% | 463 | 14 | 96.98% | 870 | 63 | 92.76% | 7.44 | 7.63 | 1.602 | 1.459 | 114 | 3.3 |  |  | 77 | 18.8 |  | 8.9 | 6 |  | 27373 | 1 | 50.89% | 270.22 | 42.89% | 424.108 | 78.54% | 5654.7733
Des | 24980 | 806 | 360 | 15 | 95.83% | 511 | 9 | 98.24% | 997 | 59 | 94.08% | 7.76 | 7.3 | 2.024 | 1.618 | 74 | 4.3 |  |  | 108 | 18.6 |  | 13.5 | 6.4 |  | 28225 | 1.13 | 44.78% | 290.16 | 46.06% | 411.866 | 76.27% | 5491.5467
TOTAL17 | 322383 | [24 empty] | 329329
MITJA17 | 26865.25 | 883.4301 | 347.25 | 30.5741 | 90.38% | 481 | 21.4167 | 95.52% | 911.0556 | 77.037 | 91.52% | 7.4258 | 7.4117 | 1.9043 | 1.5015 | 79.3809 | 15.3575 |  |  | 93.9067 | 24.4242 |  | 11.21 | 6.4092 |  | 27385.6364 | 1.0233 | 49.08% | 306.7711 | 48.69% | 424.9299 | 78.69% | 5666.3005
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll |  |  | NTInf | NTEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [14 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 25070 | 809 | 339 | 20 | 93% | 468 | 10 | 97.3% | 1060 | 79 | 92.5% | 8.4 | 7.6 | 1960 | 1470 | 116 | 26.2 |  |  | 130 | 23 |  | 13 | 7.6 |  | 28258 | 1.13 | 44.94% | 274.251 | 43.53% | 378.612 | 70.11% | 5048.16
Feb | 26500 | 946 | 380 | 21 | 94% | 504 | 11 | 98% | 952 | 77 | 92% | 7.84 | 7.3 | 2040 | 1501 | 78.33 | 10.85 |  |  | 105 | 25.9 |  | 12.4 | 6.3 |  | 24069 | 0.91 | 52.56% | 359.48 | 57.06% | 476.784 | 88.29% | 6357.12
Mar | 25016 | 807 | 417 | 16 | 96% | 576 | 16 | 97.2% | 1005 | 86 | 91.3% | 7.92 | 7.43 | 2113 | 1539 | 86.66 | 17.4 |  |  | 106.5 | 36.66 |  | 12.6 | 6 |  | 29065 | 1.16 | 44.83% | 336.519 | 53.42% | 464.832 | 86.08% | 6197.76
Abr | 23933 | 798 | 303 | 30 | 90% | 500 | 18 | 96.2% | 902 | 18 | 88.8% | 7.44 | 7.46 | 1988 | 1526 | 81 | 17 |  |  | 100 | 35.2 |  | 10 | 7.6 |  | 26017 | 1.09 | 44.33% | 241.794 | 38.38% | 399 | 73.89% | 5320
Mai | 25301 | 816 | 320 | 57 | 80.6% | 449 | 25 | 93.3% | 866 | 90 | 88.1% | 7.21 | 7.37 | 1898 | 1715 | 71 | 31.4 |  |  | 87 | 40 |  | 10.8 | 6.7 |  | 30081 | 1.19 | 45.33% | 261.12 | 41.45% | 366.384 | 67.85% | 4885.12
Jun | 25040 | 835 | 368 | 62 | 80.4% | 501 | 22 | 95.5% | 937 | 83 | 91.4% | 7.32 | 7.54 | 2028 | 1506 | 71 | 22.2 |  |  | 89 | 31.5 |  | 9.4 | 6.6 |  | 28917 | 1.15 | 46.39% | 307.28 | 48.77% | 418.335 | 77.47% | 5577.8
Jul | 24265 | 783 | 347 | 44 | 86.4% | 540 | 17 | 96.6% | 1071 | 70 | 93% | 7.25 | 7.67 | 1789 | 1590 | 68 | 21.9 |  |  | 79 | 29.6 |  | 9 | 7 |  | 27777 | 1.14 | 43.5% | 271.701 | 43.13% | 422.82 | 78.3% | 5637.6
Ago | 24116 | 778 | 386 | 48 | 84.8% | 442 | 21 | 95.3% | 911 | 80 | 90.9% | 7.08 | 7.6 | 1924 | 1495 | 75 | 11.1 |  |  | 90 | 22.3 |  | 9.4 | 6.3 |  | 28771 | 1.19 | 43.22% | 300.308 | 47.67% | 343.876 | 63.68% | 4585.0133
Set | 24979 | 833 | 353 | 41 | 87.3% | 476 | 18 | 95.9% | 997 | 68 | 92.5% | 7.28 | 7.83 | 1710 | 1350 | 82 | 7.3 |  |  | 104 | 17.7 |  | 11.3 | 5.8 |  | 26672 | 1.07 | 46.28% | 294.049 | 46.67% | 396.508 | 73.43% | 5286.7733
Oct | 30280 | 977 | 234 | 28 | 87.6% | 390 | 14 | 96.5% | 767 | 39 | 94.8% | 7.6 | 7.69 | 1991 | 1272 | 55 | 4.6 |  |  | 67 | 10.9 |  | 8 | 4.8 |  | 27884 | 0.92 | 54.28% | 228.618 | 36.29% | 381.03 | 70.56% | 5080.4
Nov | 29496 | 983 | 345 | 8 | 97.1% | 430 | 7 | 98.3% | 879 | 28 | 96.6% | 7.67 | 7.6 | 1935 | 1282 | 65 | 3.8 |  |  | 77 | 20 |  | 8.5 | 4.3 |  | 26518 | 0.9 | 54.61% | 339.135 | 53.83% | 422.69 | 78.28% | 5635.8667
Des | 25875 | 835 | 269 | 21 | 90.5% | 423 | 17 | 95.8% | 843 | 53 | 93.5% | 7.47 | 7.53 | 2153 | 1433 | 95.2 | 8.2 |  |  | 110.2 | 32.7 |  | 9.9 | 4.5 |  | 26533 | 1.03 | 46.39% | 224.615 | 35.65% | 353.205 | 65.41% | 4709.4
TOTAL18 | 309871 | [24 empty] | 330562
MITJA18 | 25822.5833 | 850 | 338.4167 | 33 | 88.97% | 474.9167 | 16.3333 | 96.33% | 932.5 | 64.25 | 92.12% | 7.54 | 7.5517 | 1960.75 | 1473.25 | 78.6825 | 15.1625 |  |  | 95.3917 | 27.1217 |  | 10.3583 | 6.125 |  | 27482.1818 | 1.0733 | 47.22% | 287.6542 | 45.66% | 403.6792 | 74.76% | 5360.0844
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll |  |  | NTInf | NTEfl | Nt | PInfll | PEfll | Pt | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [10 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 25099 | 810 | 327 | 10 | 97% | 463 | 10 | 98% | 970 | 48 | 95% | 7.7 | 7.17 | 1543 | 1245 | 79.5 | 4.2 |  |  | 94.7 | 41 |  | 10.7 | 7 |  | 28097 | 1.1194 | 45% | 264.87 | 42.04% | 375.03 | 69.45% | 5000.4
Feb | 22380 | 799 | 445 | 16 | 96% | 506 | 15 | 97% | 1026 | 67 | 93% | 7.49 | 7.318 | 1521.75 | 1304.625 | 78.875 | 6.238 |  |  | 88.9 | 36 |  | 10.386 | 6.954 |  | 23891 | 1.0675 | 44.39% | 355.555 | 56.44% | 404.294 | 74.87% | 5390.5867
Mar | 24790 | 800 | 495 | 29 | 94% | 528 | 15 | 97% | 1014 | 80 | 92% | 7.626 | 7.386 | 2153.625 | 1486.125 | 97.1 | 10.8 |  |  | 106.6 | 25 |  | 11.2 | 4.9 |  | 27692 | 1.1171 | 44.44% | 396 | 62.86% | 422.4 | 78.22% | 5632
Abr | 24300 | 810 | 321 | 23 | 93% | 449 | 17 | 96% | 929 | 59 | 94% | 7.611 | 7.468 | 2112.667 | 1599.778 | 74.1 | 11 |  |  | 84.8 | 38 |  | 9.3 | 7.1 |  | 27220 | 1.1202 | 45% | 260.01 | 41.27% | 363.69 | 67.35% | 4849.2
Mai | 25744 | 830 | 336 | 19 | 94% | 418 | 18 | 96% | 916 | 52 | 94% | 7.562 | 7.751 | 1840.889 | 1656.667 | 61.1 | 12.7 |  |  | 73.1 | 33.6 |  | 9.1 | 7.2 |  | 28242 | 1.097 | 46.11% | 278.88 | 44.27% | 346.94 | 64.25% | 4625.8667
Jun | 25006 | 834 | 338 | 15 | 95% | 426 | 12 | 96% | 917 | 39 | 97% | 7.308 | 7.619 | 1811.875 | 1546.125 | 80.9 | 12.5 |  |  | 93.5 | 28.9 |  | 10.5 | 6.8 |  | 27756 | 1.11 | 46.33% | 281.892 | 44.74% | 355.284 | 65.79% | 4737.12
Jul | 25100 | 810 | 275 | 27 | 90% | 368 | 16 | 96% | 754 | 53 | 93% | 7.167 | 7.631 | 1738.9 | 1561.5 | 60.2 | 10.9 |  |  | 73.9 | 19.1 |  | 8.5 | 5.8 |  | 28881 | 1.1506 | 45% | 222.75 | 35.36% | 298.08 | 55.2% | 3974.4
Ago | 24135 | 779 | 513 | 30 | 94% | 386 | 18 | 95% | 832 | 54 | 94% | 7.208 | 7.875 | 1847.375 | 1509.75 | 78.5 | 7.6 |  |  | 91.7 | 21.7 |  | 10.1 | 4.6 |  | 30544 | 1.2655 | 43.28% | 399.627 | 63.43% | 300.694 | 55.68% | 4009.2533
Set | 25775 | 859 | 334 | 30 | 91% | 418 | 18 | 96% | 909 | 60 | 93% | 7.226 | 7.558 | 1653 | 1422.5 | 62.9 | 9.9 |  |  | 77.2 | 27 |  | 9.1 | 6.1 |  | 27829 | 1.0797 | 47.72% | 286.906 | 45.54% | 359.062 | 66.49% | 4787.4933
Oct | 28680 | 925 | 383 | 29 | 92% | 389 | 20 | 95% | 829 | 69 | 92% | 7.413 | 7.53 | 1692.333 | 1428.444 | 62.6 | 3.4 |  |  | 79 | 33.4 |  | 9.9 | 5.4 |  | 29951 | 1.0443 | 51.39% | 354.275 | 56.23% | 359.825 | 66.63% | 4797.6667
Nov | 26074 | 869.1333 | 286 | 21 | 93% | 364 | 23 | 94% | 852 | 93 | 89% | 7.553 | 7.571 | 1849.75 | 1665.75 | 80.9 | 34.8 |  |  | 94.5 | 46.1 |  | 9.6 | 6.6 |  | 32133 | 1.2324 | 48.29% | 248.5721 | 39.46% | 316.3645 | 58.59% | 4218.1938
Des | 29631 | 956 | 465 | 24 | 95% | 472 | 22 | 95% | 1009 | 101 | 90% | 7.663 | 7.558 | 1750.833 | 1272.333 | 82.6 | 4 |  |  | 96 | 38 |  | 10.8 | 6.4 |  | 32562 | 1.0989 | 53.11% | 444.54 | 70.56% | 451.232 | 83.56% | 6016.4267
TOTAL19 | 306714 | [24 empty] | 344798
MITJA19 | 25559.5 | 840.0944 | 376.5 | 22.75 | 93.67% | 432.25 | 17 | 95.92% | 913.0833 | 64.5833 | 93% | 7.4606 | 7.5362 | 1792.9997 | 1474.8831 | 74.9396 | 10.6698 |  |  | 87.825 | 32.3167 |  | 9.9322 | 6.2378 |  | 28791 | 1.1252 | 46.67% | 316.2956 | 50.21% | 363.1308 | 67.25% | 4836.5506
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NO3 Inf | NO3 Efl | NTInf | NTEfl | Nt | PInfll | PEfll | Pt | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [6 empty] | mgN/l | mgN/l |  |  | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 29075 | 938 | 279 | 22 | 92% | 318 | 17 | 95% | 731 | 59 | 92% | 7.67 | 7.648 | 1558.375 | 1201.5 | 46.3 | 0.6 | 107.818 | 12.799 | 55.4 | 20.1 |  | 7.1 | 3.9 |  | 32715 | 1.1252 | 52.11% | 261.702 | 41.54% | 298.284 | 55.24% | 3977.12
Feb | 23658 | 816 | 462 | 26 | 94% | 463 | 17 | 96% | 1035 | 59 | 94% | 7.629 | 7.608 | 1827.5 | 1306.625 | 92.2 | 1.7 | 1.117 | 18.525 | 103.2 | 27 |  | 11.1 | 6 |  | 30891 | 1.3057 | 45.33% | 376.992 | 59.84% | 377.808 | 69.96% | 5037.44
Mar | 30322 | 978 | 370 | 17 | 95% | 419 | 17 | 96% | 972 | 49 | 95% | 7.797 | 7.726 | 1695.714 | 1416.429 | 87.1 | 4.4 | 1.027 | 14.905 | 101.5 | 26.6 |  | 10.3 | 6.4 |  | 32461 | 1.0705 | 54.33% | 361.86 | 57.44% | 409.782 | 75.89% | 5463.76
Abr | 28316 | 944 | 264 | 28 | 90% | 353 | 15 | 96% | 757 | 68 | 91% | 8.007 | 7.783 | 1720.286 | 1373.714 | 100.1 | 22.8 | 1.116 | 6.249 | 109.3 | 33.9 |  | 10.4 | 6 |  | 24290 | 0.85782 | 52.44% | 249.216 | 39.56% | 333.232 | 61.71% | 4443.0933
Mai | 28360 | 915 | 325 | 49 | 85% | 367 | 30 | 92% | 789 | 104 | 87% | 7.293 | 7.62 | 1834.286 | 1555.429 | 41.2 | 46.1 | 1.324 | 0.791 | 53 | 53.3 |  | 7.1 | 5.5 |  | 23676 | 0.83484 | 50.83% | 297.375 | 47.2% | 335.805 | 62.19% | 4477.4
Jun | 25460 | 849 | 322 | 26 | 92% | 407 | 22 | 95% | 825 | 81 | 90% | 7.393 | 7.774 | 1693 | 1492 | 70.7 | 30 | 0.879 | 7.481 | 84.3 | 48.7 |  | 8.9 | 6 |  | 20618 | 0.80982 | 47.17% | 273.378 | 43.39% | 345.543 | 63.99% | 4607.24
Jul | 24774 | 799 | 367 | 49 | 87% | 452 | 21 | 95% | 970 | 60 | 94% | 7.216 | 8.096 | 1697.2 | 1393.8 | 78 | 7.3 | 1.132 | 1.097 | 91.4 | 13.7 |  | 10.7 | 4.3 |  | 20799 | 0.83955 | 44.39% | 293.233 | 46.54% | 361.148 | 66.88% | 4815.3067
Ago | 24410 | 787 | 296 | 19 | 93% | 388 | 13 | 97% | 840 | 39 | 95% | 7.23 | 7.773 | 1623.5 | 1329.5 | 81.4 | 3.5 | 0.947 | 1.252 | 90.2 | 9.7 |  | 10.2 | 4.8 |  | 20411 | 0.83617 | 43.72% | 232.952 | 36.98% | 305.356 | 56.55% | 4071.4133
Set | 24820 | 827 | 270 | 25 | 91% | 420 | 13 | 97% | 873 | 40 | 95% | 7.396 | 8.151 | 1747.143 | 1299.857 | 67.4 | 1.7 | 0.946 | 7.573 | 83 | 13.4 |  | 9.2 | 3.8 |  | 19471 | 0.78449 | 45.94% | 223.29 | 35.44% | 347.34 | 64.32% | 4631.2
Oct | 26900 | 868 | 327 | 28 | 91% | 458 | 14 | 97% | 870 | 45 | 95% | 7.31 | 8.05 | 1796 | 1577 | 62.7 | 2.9 | 0.956 | 12.198 | 72 | 21.2 |  | 10 | 5.1 |  | 20395 | 0.75818 | 48.22% | 283.836 | 45.05% | 397.544 | 73.62% | 5300.5867
Nov | 27200 | 907 | 284 | 19 | 93% | 457 | 16 | 96% | 880 | 67 | 92% | 7.334 | 7.477 | 1676.143 | 1374.857 | 64.4 | 5.4 | 1 | 9.081 | 72.9 | 22.8 |  | 8.7 | 6 |  | 16030 | 0.58934 | 50.39% | 257.588 | 40.89% | 414.499 | 76.76% | 5526.6533
Des | 26587 | 858 | 435 | 12 | 97% | 484 | 14 | 97% | 1010 | 52 | 95% | 7.427 | 7.633 | 1792.143 | 1400.143 | 74.3 | 4.8 | 1.277 | 7.563 | 182.5 | 21.2 |  | 10.3 | 5.6 |  | 13678 | 0.51446 | 47.67% | 373.23 | 59.24% | 415.272 | 76.9% | 5536.96
TOTAL20 | 319882 | [24 empty] | 275435
MITJA20 | 26656.8333 | 873.8333 | 333.4167 | 26.6667 | 91.67% | 415.5 | 17.4167 | 95.75% | 879.3333 | 60.25 | 92.92% | 7.4752 | 7.7782 | 1721.7742 | 1393.4045 | 72.15 | 10.9333 | 9.9616 | 8.2928 | 91.5583 | 25.9667 |  | 9.5 | 5.2833 |  | 22065.4545 | 0.86051 | 48.55% | 291.3506 | 46.25% | 363.0777 | 67.24% | 4824.0144
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NO3 Inf | NO3 Efl | NTInf | NTEfl | Nt | PInfll | PEfll | Pt | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [6 empty] | mgN/l | mgN/l |  |  | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 28571 | 922 | 450 | 18 | 96% | 559 | 20 | 97% | 1071 | 86 | 92% | 7.63 | 7.6 | 1662 | 1476 | 79.3 | 29 | 1.2 | 1.3 | 90.95 | 37.4 | 58.879 | 11.093 | 6.173 | 44.352 | 21743 | 0.76102 | 51.22% | 414.9 | 65.86% | 515.398 | 95.44% | 6871.9733
Feb | 24800 | 886 | 320 | 33 | 90% | 410 | 34 | 92% | 856 | 138 | 84% | 7.5 | 7.6 | 1765 | 1773 | 20 | 46.7 | 1 | 0.6 | 67.975 | 54.425 | 19.934 | 8.889 | 6.388 | 28.136 | 20826 | 0.83976 | 49.22% | 283.52 | 45% | 363.26 | 67.27% | 4843.4667
Mar | 27300 | 881 | 342 | 27 | 92% | 450 | 22 | 95% | 898 | 80 | 91% | 7.48 | 7.65 | 1655 | 1453 | 64.3 | 10.3 | 0.9 | 5.4 | 78.51 | 27.16 | 65.406 | 8.652 | 5.556 | 35.784 | 22695 | 0.83132 | 48.94% | 301.302 | 47.83% | 396.45 | 73.42% | 5286
Abr | 26601 | 887 | 318 | 13 | 96% | 426 | 15 | 96% | 826 | 46 | 94% | 7.62 | 7.57 | 1689 | 1370 | 55.5 | 5.6 | 6.4 | 7.4 | 79.813 | 17.588 | 77.963 | 10.248 | 6.143 | 40.057 | 20528 | 0.7717 | 49.28% | 282.066 | 44.77% | 377.862 | 69.97% | 5038.16
Mai | 25699 | 829 | 371 | 12 | 97% | 446 | 13 | 97% | 857 | 40 | 95% | 7.54 | 7.44 | 1659 | 1452 | 68.6 | 9.3 | 1.1 | 4.6 | 79.488 | 21.213 | 73.313 | 12.308 | 6.48 | 47.351 | 21565 | 0.83914 | 46.06% | 307.559 | 48.82% | 369.734 | 68.47% | 4929.7867
Jun | 24080 | 803 | 448 | 44 | 90% | 498 | 21 | 96% | 944 | 71 | 92% | 7.24 | 7.9 | 1982 | 1470 | 106.3 | 6.9 | 1.3 | 3.2 | 119.788 | 18.038 | 84.942 | 13.275 | 6.2 | 53.296 | 20913 | 0.86848 | 44.61% | 359.744 | 57.1% | 399.894 | 74.05% | 5331.92
Jul | 23795 | 767.581 | 356.8 | 37.8 | 89% | 444 | 22.6 | 95% | 821.8 | 70.6 | 91% | 7.306 | 8.308 | 1887 | 1403.6 | 72.36 | 3.384 | 1.127 | 3 | 93.14 | 13.62 | 85.377 | 9.646 | 4.91 | 49.098 | 21673 | 0.91082 | 42.64% | 273.8729 | 43.47% | 340.806 | 63.11% | 4544.0795
Ago | 24255 | 782 | 285 | 35 | 88 | 353 | 19 | 95% | 752 | 57 | 92% | 7.34 | 7.36 | 1762 | 1361 | 77.4 | 5.4 | 1 | 2.6 | 91.444 | 12.47 | 86.363 | 10.31 | 5.899 | 42.784 | 19730 | 0.81344 | 43.44% | 222.87 | 35.38% | 276.046 | 51.12% | 3680.6133
Set | 26176 | 873 | 290 | 35 | 88 | 371 | 17 | 95% | 763 | 52 | 93% | 7.39 | 7.75 | 1623 | 1322 | 60.4 | 19.2 | 1.3 | 1,1, | 78.289 | 26.311 | 66.392 | 8.224 | 5.202 | 36.746 | 19443 | 0.74278 | 48.5% | 253.17 | 40.19% | 323.883 | 59.98% | 4318.44
Oct | 26424 | 852.387 | 367.625 | 33.875 | 91% | 488 | 18 | 96% | 974 | 45 | 95% | 7.513 | 7.871 | 1775 | 1303.875 | 76.7 | 2.6 | 1.1 | 6.6 | 103.3 | 15.1 | 85.382 | 10.625 | 3.81 | 64.141 | 23606 | 0.89335 | 47.35% | 313.3588 | 49.74% | 415.9649 | 77.03% | 5546.1981
Nov | 25690 | 856 | 336 | 10 | 97% | 401 | 6 | 98% | 815 | 25 | 97% | 7.7 | 7.45 | 1669 | 1309 | 95.6 | 1.4 | 1.1 | 10.8 | 112.633 | 17.933 | 84.078 | 11.607 | 4.544 | 60.851 | 23807 | 0.9267 | 47.56% | 287.616 | 45.65% | 343.256 | 63.57% | 4576.7467
Des | 22637 | 730 | 397 | 9 | 96% | 409 | 9 | 96% | 923 | 29 | 97% | 7.82 | 7.43 | 2042 | 1299 | 107.5 | 2 | 138.4 | 15.5 | 123.057 | 37.7 | 69.364 | 12.124 | 6.25 | 48.449 | 21736 | 0.9602 | 40.56% | 289.81 | 46% | 298.57 | 55.29% | 3980.9333
TOTAL 21 | 306028 | [24 empty] | 258265
MITJA 21 | 25502.3333 | 839.0807 | 356.7854 | 25.6396 | 15.445 | 437.9167 | 18.05 | 0.95667 | 875.0667 | 61.6333 | 0.9275 | 7.5099 | 7.6679 | 1764.1667 | 1416.0396 | 76.416 | 8.9484 | 12.9939 | 6.04 | 93.1989 | 24.9132 |  | 10.5834 | 5.6296 |  | 21502 | 0.84656 | 46.62% | 299.3717 | 47.52% | 367.4474 | 68.05% | 4912.3598
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+ Infl | NH4+ Efll | NO3 Inf | NO3 Efl | Nt Inf | Nt Efl | Nt | Pt nfll | Pt Efll | Pt | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [6 empty] | mgN/l | mgN/l |  |  | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 26418 | 852 | 429 | 43 | 90 | 444 | 26 | 94 | 992 | 125 | 87 | 7.98 | 7.23 | 1965 | 1533 | 112.4 | 45.9 | 1.2 | 1.1 | 134.9 | 59.5 | 56 | 14.9 | 7.7 | 48 | 25118 | 0.95079 | 47.33% | 365.508 | 58.02% | 378.288 | 70.05% | 5043.84
Feb | 22585 | 807 | 429 | 30 | 93 | 443 | 33 | 93 | 983 | 125 | 87 | 7.69 | 7.12 | 2115 | 1537 | 108.8 | 20.2 | 1.1 | 8.8 | 127.3 | 46.6 | 63 | 11.9 | 6.8 | 43 | 34084 | 1.5091 | 44.83% | 346.203 | 54.95% | 357.501 | 66.2% | 4766.68
Mar | 29860 | 963 | 311 | 21 | 93 | 351 | 19 | 95 | 715 | 69 | 90 | 7 | 7 | 1478 | 1381 | 64.8 | 13.4 | 1.4 | 17.1 | 84 | 39.3 | 53 | 9.2 | 6.8 | 25 | 18451 | 0.61792 | 53.5% | 299.493 | 47.54% | 338.013 | 62.59% | 4506.84
Abr | 25780 | 859.333 | 363.857 | 23.571 | 93.522 | 414.286 | 15.286 | 96.31 | 809.857 | 72.286 | 91.074 | 7.717 | 7.267 | 1680.429 | 1491.286 | 104.214 | 41.629 | 1.337 | 1.569 | 121.143 | 47.043 | 61.167 | 14.571 | 7.131 | 51.06 | 20165 | 0.7822 | 47.74% | 312.6743 | 49.63% | 356.0096 | 65.93% | 4746.7951
Mai | 28080 | 905.806 | 355.111 | 24.778 | 93.022 | 430 | 15.667 | 96.357 | 805.667 | 64.778 | 91.96 | 7.213 | 7.196 | 1775 | 1361.667 | 95.889 | 16.944 | 1.349 | 6.213 | 118.744 | 30.289 | 74.492 | 11.653 | 7.043 | 39.561 | 22558 | 0.80335 | 50.32% | 321.6617 | 51.06% | 389.4966 | 72.13% | 5193.2877
Jun | 27015 | 900.5 | 305.143 | 30.714 | 89.935 | 395.714 | 16.429 | 95.848 | 806.143 | 52.286 | 93.514 | 7.074 | 7.216 | 1816.429 | 1554.571 | 89.386 | 26.686 | 1.721 | 1.555 | 114.186 | 35.771 | 68.673 | 11.694 | 7.779 | 33.479 | 23514 | 0.87041 | 50.03% | 274.7813 | 43.62% | 356.3405 | 65.99% | 4751.2061
Jul | 26965 | 869.839 | 339 | 28.75 | 91.519 | 347.5 | 21 | 93.957 | 728.75 | 67.75 | 90.703 | 7.243 | 7.658 | 1656.75 | 1484.75 | 82.55 | 20.175 | 1.177 | 1.868 | 101.75 | 31.675 | 68.87 | 10.775 | 6.59 | 38.84 | 20818 | 0.77204 | 48.32% | 294.8754 | 46.81% | 302.2691 | 55.98% | 4030.254
Ago | 26640 | 859 | 266 | 34 | 87 | 373 | 19 | 95 | 730 | 69 | 90 | 6.97 | 7.43 | 1679 | 1511 | 85.3 | 23.8 | 1.2 | 0.7 | 103.6 | 32.1 | 69 | 11.1 | 6.1 | 45 | 20774 | 0.7798 | 47.72% | 228.494 | 36.27% | 320.407 | 59.33% | 4272.0933
Set | 26160 | 872 | 335.375 | 35.75 | 89.34 | 388.75 | 17.875 | 95.402 | 738.625 | 63.375 | 91.42 | 7.345 | 7.603 | 1672.25 | 1354.625 | 88.488 | 20.001 | 1.132 | 1.349 | 107.463 | 34.375 | 68.012 | 10.991 | 5.744 | 47.739 | 21112 | 0.80703 | 48.44% | 292.447 | 46.42% | 338.99 | 62.78% | 4519.8667
Oct | 27756 | 895.355 | 372 | 20.222 | 94.564 | 442.222 | 12.556 | 97.161 | 787.778 | 40.444 | 94.866 | 7.274 | 7.597 | 1829.111 | 1323.889 | 88.978 | 1.712 | 1.197 | 4.662 | 103.733 | 14.492 | 86.03 | 11.357 | 5.168 | 54.495 | 19855 | 0.71534 | 49.74% | 333.0721 | 52.87% | 395.9457 | 73.32% | 5279.2757
Nov | 26041 | 868.033 | 501.556 | 7.444 | 98.516 | 451.111 | 8.889 | 98.03 | 901.222 | 27.667 | 96.93 | 7.778 | 7.399 | 1884.556 | 1388.222 | 122.367 | 2.439 | 1.41 | 7.74 | 135.444 | 16.6 | 87.744 | 14.478 | 5.477 | 62.17 | 19138 | 0.73492 | 48.22% | 435.3672 | 69.11% | 391.5792 | 72.51% | 5221.0565
Des | 24321 | 784.548 | 471.429 | 20.857 | 95.576 | 418.571 | 14.286 | 96.587 | 841.286 | 58.286 | 93.072 | 7.353 | 7.267 | 1999.857 | 1408.857 | 121.286 | 2.874 | 1.323 | 12.9 | 135.571 | 32.386 | 76.111 | 14.3 | 6.324 | 55.776 | 27946 | 1.149 | 43.59% | 369.8587 | 58.71% | 328.389 | 60.81% | 4378.5205
TOTAL 22 | 317621 | [24 empty] | 273533
MITJA 22 | 26468.4167 | 869.7012 | 373.2059 | 26.6738 | 92.4162 | 408.2628 | 18.249 | 95.5543 | 819.944 | 69.5727 | 91.4616 | 7.3864 | 7.3319 | 1795.9485 | 1444.1556 | 97.0382 | 19.6467 | 1.2955 | 5.463 | 115.6528 | 35.0109 | 69.3416 | 12.2433 | 6.5547 | 45.3433 | 22583.1818 | 0.87433 | 48.32% | 324.5776 | 51.52% | 355.0667 | 65.75% | 4725.8096
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+ Infl | NH4+ Efll | NO3 Inf | NO3 Efl | Nt Inf | Nt Efl | Nt | Pt nfll | Pt Efll | Pt | Energia Tot | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | [6 empty] | mgN/l | mgN/l |  |  | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 24432 | 788.129 | 739.778 | 10.111 | 98.633 | 487.778 | 11.778 | 97.585 | 1065.444 | 43.889 | 95.881 | 7.497 | 7.349 | 2098.889 | 1425.556 | 131.667 | 3.572 | 1.401 | 14.344 | 146.556 | 28.789 | 80.356 | 15.889 | 7.003 | 55.925 | 22908 | 0.93762 | 43.78% | 583.0405 | 92.55% | 384.432 | 71.19% | 5125.7598
Feb | 22070 | 788.214 | 557.375 | 15.75 | 97.174 | 436.25 | 12.25 | 97.192 | 922.125 | 42.25 | 95.418 | 7.34 | 7.469 | 1751.5 | 1410.5 | 93.163 | 2.544 | 1.688 | 9.988 | 114.838 | 21.15 | 81.583 | 12.675 | 6.766 | 46.619 | 19554 | 0.886 | 43.79% | 439.3308 | 69.74% | 343.8584 | 63.68% | 4584.7781
Mar | 22250 | 717.742 | 520.8 | 19.8 | 96.198 | 461.067 | 8 | 98.265 | 812.667 | 38.367 | 95.279 | 7.016 | 7.236 | 1996.2 | 1340.8 | 133.94 | 2.142 | 2.096 | 12.626 | 139 | 16.05 | 88.453 | 14.28 | 7.942 | 44.384 | 23328 | 1.0484 | 39.87% | 373.8 | 59.33% | 330.9272 | 61.28% | 4412.362
Abr | 22400 | 746.667 | 429.25 | 28 | 93.477 | 405 | 16 | 96.049 | 882.5 | 56.75 | 93.569 | 7.2 | 7.185 | 1830 | 1440.75 | 118.75 | 2.91 | 1.264 | 9.985 | 134 | 25.125 | 81.25 | 14.125 | 5.415 | 61.664 | 24116 | 1.0766 | 41.48% | 320.5068 | 50.87% | 302.4001 | 56% | 4032.0018
Mai | 25030 | 807.419 | 466 | 32.6 | 93.004 | 468 | 12.6 | 97.308 | 883 | 50.6 | 94.27 | 7.234 | 7.458 | 1838.2 | 1402.2 | 119.58 | 0.86 | 1.416 | 7.796 | 131.4 | 16.54 | 87.412 | 15.24 | 4.82 | 68.373 | 25848 | 1.0327 | 44.86% | 376.2573 | 59.72% | 377.8721 | 69.98% | 5038.2946
Jun | 27195 | 906.5 | 291 | 25 | 91.409 | 395 | 11 | 97.215 | 722.25 | 59 | 91.831 | 6.76 | 6.795 | 1736.25 | 1372.25 | 105 | 7.26 | 1.032 | 4.47 | 118.8 | 17.375 | 85.375 | 11.613 | 6.775 | 41.66 | 23838 | 0.87656 | 50.36% | 263.7915 | 41.87% | 358.0675 | 66.31% | 4774.2333
Jul | 23705 | 764.677 | 269.8 | 40.844 | 84.861 | 358 | 20.6 | 94.246 | 695.4 | 90.8 | 86.943 | 7.204 | 7.338 | 1632.4 | 1409.8 | 79.14 | 9.944 | 1.057 | 3.022 | 100.08 | 19.18 | 80.835 | 10.44 | 7.344 | 29.655 | 25649 | 1.082 | 42.48% | 206.3099 | 32.75% | 273.7544 | 50.7% | 3650.0582
Ago | 23987 | 773.774 | 289 | 29 | 89.965 | 385 | 14.25 | 96.299 | 828.75 | 56.75 | 93.152 | 7.395 | 7.45 | 1915.5 | 1356.25 | 115.7 | 2.485 | 0.974 | 4.038 | 127.25 | 13.67 | 89.257 | 12.075 | 5.628 | 53.391 | 26305 | 1.0966 | 42.99% | 223.6207 | 35.5% | 297.903 | 55.17% | 3972.0399
Set | 24993 | 833.1 | 269 | 32 | 88.1 | 425 | 15.3 | 96.4 | 726 | 60 | 91.7 | 6.7 | 7 | 1734 | 1198 | 103 | 1.7 | 1.03 | 4.3 | 0.25 | 1.1 | 115 | 10.8 | 90.6 | 10.6 | 25763 | 1.0308 | 46.28% | 224.1039 | 35.57% | 354.0675 | 65.57% | 4720.9
Oct | 24435 | 788.226 | 417 | 33 | 92.1 | 406 | 13.2 | 96.7 | 776 | 67 | 91.4 | 6.9 | 7.2 | 1903 | 1430 | 127 | 13.3 | 1.17 | 2.8 | 0.28 | 8.7 | 141 | 41.1 | 70.9 | 12.5 | 22747 | 0.93092 | 43.79% | 328.6902 | 52.17% | 320.0198 | 59.26% | 4266.9301
Nov | 23755 | 791.833 | 396 | 33 | 91.7 | 468 | 27.3 | 94.2 | 817 | 127 | 84.5 | 7 | 7 | 1800 | 1607 | 130 | 66.8 | 1.01 | 0.5 | 147 | 85.9 | 41.6 | 12.3 | 6.89 | 44 | 21149 | 0.8903 | 43.99% | 313.5659 | 49.77% | 370.5778 | 68.63% | 4941.0379
Des | 24557 | 792.161 | 252 | 33 | 86.9 | 370 | 24 | 93.5 | 762 | 103 | 86.5 | - | - | 1784 | 1933 | 115 | 53.5 | 0.24 | 0.2 | 128 | 90.9 | 29 | 12.4 | 7.46 | 39.8 | 19619 | 0.79892 | 44.01% | 199.6246 | 31.69% | 293.0996 | 54.28% | 3907.9943
TOTAL 23 | 288809 | [24 empty] | 280824
MITJA 23 | 24067.4167 | 791.5368 | 408.0836 | 27.6754 | 91.9601 | 422.0913 | 15.5232 | 96.2466 | 824.428 | 66.2838 | 91.7036 | 7.1133 | 7.2255 | 1834.9949 | 1443.8422 | 114.3283 | 13.9181 | 1.1982 | 6.1724 | 107.2878 | 28.7066 | 83.4267 | 15.2448 | 18.9619 | 42.3809 | 23402 | 0.97396 | 43.97% | 323.0132 | 51.27% | 334.1008 | 61.87% | 4452.1992