## Alfara
| Alfara de Carles |  |  |  |  | H-E Disseny: 383 |  |  |  | Pob. Sanejada: 394
| cabal disseny | 115 | MES | 80 | DBO | 200
|  | CARREGA | MES | 9 | DBO | 23
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | %
Gen
Feb
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Des | 99 | 3 | 61 | 8 | 87 | 83 | 5 | 94 | 274 | 24 | 91 | 7.4 | 7.2 | 876 | 668 | 43 | 25.3 | 41.1628 | 4 | 3.3 | 17.5
TOTAL 16 | 99
MITJA 16 | 99 | 3 | 61 | 8 | 87 | 83 | 5 | 94 | 274 | 24 | 91 | 7.4 | 7.2 | 876 | 668 | 43 | 25.3 | 41.1628 | 4 | 3.3 | 17.5
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 249 | 8 | 101 | 8 | 92.08% | 233 | 3 | 98.71% | 384 | 15 | 96.09% | 7.7 | 7.6 | 1063 | 644 | 53 | 6.1 | 88.49% | 5 | 2.6 | 48% | 6.957% | 0.808 | 8.978% | 1.864 | 8.104% | 24.8533
Feb | 114 | 14 | 106 | 7 | 93.4% | 205 | 5 | 97.56% | 373 | 14 | 96.25% | 7.7 | 7.5 | 1084 | 529 | 64 | 3.3 | 94.84% | 6 | 3.2 | 46.67% | 12.17% | 1.484 | 16.49% | 2.87 | 12.48% | 38.2667
Mar | 118 | 4 | 131 | 5 | 96.18% | 174 | 4 | 97.7% | 335 | 17 | 94.93% | 7.6 | 7.6 | 854 | 580 | 39 | 2.3 | 94.1% | 6 | 4.3 | 28.33% | 3.478% | 0.524 | 5.822% | 0.696 | 3.026% | 9.28
Abr | 80 | 3 | 91 | 7 | 92.31% | 124 | 5 | 95.97% | 349 | 17 | 95.13% | 7.5 | 7.7 | 863 | 869 | 60 | 2.2 | 96.33% | 7 | 4.4 | 37.14% | 2.609% | 0.273 | 3.033% | 0.372 | 1.617% | 4.96
Mai | 65 | 2 | 99 | 13 | 86.87% | 156 | 9 | 94.23% | 290 | 38 | 86.9% | 7.5 | 7.8 | 646 | 519 | 46 | 10.7 | 76.74% | 6 | 4 | 33.33% | 1.739% | 0.198 | 2.2% | 0.312 | 1.357% | 4.16
Jun | 75 | 3 | 124 | 13 | 89.52% | 190 | 7 | 96.32% | 406 | 24 | 94.09% | 7.4 | 7.8 | 1141 | 763 | 56 | 4.1 | 92.68% | 8 | 1.4 | 82.5% | 2.609% | 0.372 | 4.133% | 0.57 | 2.478% | 7.6
Jul | 137 | 4 | 125 | 9 | 92.8% | 195 | 4 | 97.95% | 351 | 20 | 94.3% | 7.5 | 7.8 | 986 | 718 | 42 | 2.7 | 93.57% | 10 | 5.9 | 41% | 3.478% | 0.5 | 5.556% | 0.78 | 3.391% | 10.4
Ago | 184 | 6 | 139 | 10 | 92.81% | 204 | 4 | 98.04% | 375 | 19 | 94.93% | 7.5 | 7.8 | 1145 | 756 | 46 | 7.6 | 83.48% | 15 | 6.2 | 58.67% | 5.217% | 0.834 | 9.267% | 1.224 | 5.322% | 16.32
Set | 146 | 5 | 121 | 9 | 92.56% | 175 | 4 | 97.71% | 383 | 20 | 94.78% | 7.7 | 7.9 | 924 | 724 | 42 | 16 | 61.9% | 9 | 5.4 | 40% | 4.348% | 0.605 | 6.722% | 0.875 | 3.804% | 11.6667
Oct | 159 | 5 | 149 | 9 | 93.96% | 214 | 4 | 98.13% | 432 | 20 | 95.37% | 7.8 | 7.9 | 908 | 711 | 41 | 7.4 | 81.95% | 7 | 4.6 | 34.29% | 4.348% | 0.745 | 8.278% | 1.07 | 4.652% | 14.2667
Nov | 143 | 5 | 128 | 7 | 94.53% | 205 | 4 | 98.05% | 403 | 18 | 95.53% | 8 | 8 | 901 | 673 | 39 | 12.5 | 67.95% | 5 | 3.7 | 26% | 4.348% | 0.64 | 7.111% | 1.025 | 4.457% | 13.6667
Des | 197 | 6 | 242 | 12 | 95.04% | 338 | 5 | 98.52% | 533 | 25 | 95.31% | 7.95 | 8.1 | 1031 | 841 | 65.8 | 14 | 78.72% | 9.3 | 3.6 | 61.29% | 5.217% | 1.452 | 16.13% | 2.028 | 8.817% | 27.04
TOTAL 17 | 1667
MITJA 17 | 138.9167 | 5.4167 | 129.6667 | 9.0833 | 92.67% | 201.0833 | 4.8333 | 97.41% | 384.5 | 20.5833 | 94.47% | 7.6542 | 7.7917 | 962.1667 | 693.9167 | 49.4833 | 7.4083 | 84.23% | 7.775 | 4.1083 | 44.77% | 4.71% | 0.70236 | 7.804% | 1.0892 | 4.736% | 15.2067
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 633 | 20 | 178 | 19 | 89.33% | 242 | 16 | 93.39% | 451 | 62 | 86.25% | 7.9 | 7.9 | 1024 | 867 | 45 | 26 | 42.22% | 6 | 1.3 | 78.33% | 17.39% | 3.56 | 39.56% | 4.84 | 21.04% | 64.5333
Feb | 589 | 21 | 123 | 10 | 91.87% | 261 | 5 | 98.08% | 484 | 22 | 95.45% | 8 | 7.9 | 941 | 790 | 45 | 14.3 | 68.22% | 6 | 2.8 | 53.33% | 18.26% | 2.583 | 28.7% | 5.481 | 23.83% | 73.08
Mar | 644 | 21 | 253 | 7 | 97.23% | 318 | 4 | 98.74% | 706 | 19 | 97.31% | 7.6 | 7.5 | 977 | 671 | 48 | 3.4 | 92.92% | 7 | 3 | 57.14% | 18.26% | 5.313 | 59.03% | 6.678 | 29.03% | 89.04
Abr | 705 | 24 | 124 | 6 | 95.16% | 223 | 4 | 98.21% | 425 | 23 | 94.59% | 7.6 | 7.6 | 994 | 729 | 51 | 10.6 | 79.22% | 5 | 2.1 | 58% | 20.87% | 2.976 | 33.07% | 5.352 | 23.27% | 71.36
Mai | 762 | 25 | 118 | 7 | 94.07% | 238 | 5 | 97.9% | 444 | 16 | 96.4% | 7.6 | 7.7 | 886 | 560 | 42 | 6.2 | 85.24% | 7 | 1.4 | 80% | 21.74% | 2.95 | 32.78% | 5.95 | 25.87% | 79.3333
Jun | 712 | 24 | 115 | 3 | 97.39% | 165 | 3 | 98.18% | 290 | 14 | 95.17% | 7.9 | 7.8 | 797 | 636 | 38 | 3.9 | 89.74% | 5 | 1.7 | 66% | 20.87% | 2.76 | 30.67% | 3.96 | 17.22% | 52.8
Jul | 718 | 23 | 185 | 6 | 96.76% | 215 | 6 | 97.21% | 446 | 17 | 96.19% | 7.6 | 7.8 | 986 | 678 | 50 | 3 | 94% | 6 | 1.5 | 75% | 20% | 4.255 | 47.28% | 4.945 | 21.5% | 65.9333
Ago | 776 | 25 | 171 | 9 | 94.74% | 236 | 7 | 97.03% | 421 | 30 | 92.87% | 7.5 | 7.9 | 1027 | 900 | 52 | 25.1 | 51.73% | 7 | 2.3 | 67.14% | 21.74% | 4.275 | 47.5% | 5.9 | 25.65% | 78.6667
Set | 658 | 22 | 144 | 4 | 97.22% | 223 | 4 | 98.21% | 401 | 17 | 95.76% | 7.8 | 7.8 | 980 | 757 | 47 | 5.3 | 88.72% | 6 | 2.2 | 63.33% | 19.13% | 3.168 | 35.2% | 4.906 | 21.33% | 65.4133
Oct | 1136 | 37 | 101 | 6 | 94.06% | 176 | 3 | 98.3% | 301 | 15 | 95.02% | 8 | 7.5 | 940 | 680 | 41 | 7.2 | 82.44% | 5 | 2.1 | 58% | 32.17% | 3.737 | 41.52% | 6.512 | 28.31% | 86.8267
Nov | 1382 | 46 | 132 | 11 | 91.67% | 128 | 6 | 95.31% | 317 | 21 | 93.38% | 7.6 | 7.4 | 727 | 583 | 26 | 10.9 | 58.08% | 4 | 2 | 50% | 40% | 6.072 | 67.47% | 5.888 | 25.6% | 78.5067
Des | 877 | 28 | 136 | 5 | 96.32% | 178 | 4 | 97.75% | 309 | 20 | 93.53% | 7.8 | 7.8 | 975 | 829 | 41 | 7.9 | 80.73% | 4 | 1.9 | 52.5% | 24.35% | 3.808 | 42.31% | 4.984 | 21.67% | 66.4533
TOTAL 18 | 9592
MITJA 18 | 799.3333 | 26.3333 | 148.3333 | 7.75 | 94.65% | 216.9167 | 5.5833 | 97.36% | 416.25 | 23 | 94.33% | 7.7417 | 7.7167 | 937.8333 | 723.3333 | 43.8333 | 10.3167 | 76.1% | 5.6667 | 2.025 | 63.23% | 22.9% | 3.9061 | 43.4% | 5.7121 | 24.84% | 72.6622
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 996 | 32 | 201 | 8 | 94% | 242 | 7 | 97% | 493 | 21 | 94% | 7.91 | 7.61 | 849 | 755 | 39.5 | 8.47 | 69% | 5.4 | 1.38 | 63% | 27.83% | 6.432 | 71.47% | 7.744 | 33.67% | 103.2533
Feb | 1034 | 37 | 174 | 3 | 98% | 140 | 5 | 96% | 364 | 17 | 94% | 7.8625 | 7.575 | 926.75 | 715.25 | 33.8 | 4.6 | 88% | 3.895 | 0.846 | 75% | 32.17% | 6.438 | 71.53% | 5.18 | 22.52% | 69.0667
Mar | 549 | 18 | 144 | 5 | 96% | 233 | 5 | 98% | 421 | 21 | 94% | 7.705 | 7.7925 | 1382 | 883.75 | 51.2 | 7.9 | 82% | 6.5 | 1.73 | 70% | 15.65% | 2.592 | 28.8% | 4.194 | 18.23% | 55.92
Abr | 643 | 21 | 179 | 5 | 96% | 266 | 5 | 98% | 665 | 23 | 96% | 7.722 | 7.81 | 1170.4 | 832.6 | 50.8 | 7.9 | 82% | 9 | 2.03 | 65% | 18.26% | 3.759 | 41.77% | 5.586 | 24.29% | 74.48
Mai | 602 | 19 | 104 | 7 | 92% | 198 | 4 | 97% | 406 | 15 | 96% | 7.7475 | 7.965 | 1174.75 | 825.25 | 51.2 | 6.2 | 84% | 6.3 | 1.45 | 70% | 16.52% | 1.976 | 21.96% | 3.762 | 16.36% | 50.16
Jun | 624 | 20 | 169 | 4 | 97% | 273 | 6 | 98% | 535 | 26 | 95% | 7.6175 | 7.6525 | 937.25 | 817.25 | 41.2 | 5 | 87% | 6.2 | 4 | 36% | 17.39% | 3.38 | 37.56% | 5.46 | 23.74% | 72.8
Jul | 674 | 22 | 94 | 8 | 92% | 142 | 6 | 96% | 380 | 22 | 95% | 7.668 | 7.73 | 1077.4 | 805.4 | 40.5 | 7.2 | 78% | 5.2 | 2.1 | 55% | 19.13% | 2.068 | 22.98% | 3.124 | 13.58% | 41.6533
Ago | 827 | 27 | 122 | 8 | 92% | 168 | 6 | 96% | 350 | 23 | 93% | 7.5325 | 7.69 | 909.25 | 768.5 | 40.6 | 10.3 | 72% | 4.9 | 2.96 | 69% | 23.48% | 3.294 | 36.6% | 4.536 | 19.72% | 60.48
Set | 715 | 24 | 111 | 9 | 92% | 193 | 6 | 96% | 530 | 38 | 92% | 7.555 | 7.79 | 1077 | 958 | 45.2 | 10.2 | 77% | 6.9 | 2.45 | 57% | 20.87% | 2.664 | 29.6% | 4.632 | 20.14% | 61.76
Oct | 625 | 20 | 130 | 6 | 95% | 204 | 7 | 96% | 430 | 24 | 94% | 7.52 | 7.602 | 1292.8 | 854.4 | 48.2 | 11.1 | 76% | 5.8 | 3.59 | 44% | 17.39% | 2.6 | 28.89% | 4.08 | 17.74% | 54.4
Nov | 553 | 18 | 167 | 7 | 96% | 235 | 7 | 97% | 615 | 26 | 95% | 7.7575 | 7.56 | 1311.5 | 1103 | 51 | 4.1 | 91% | 7.5 | 1.29 | 81% | 15.65% | 3.006 | 33.4% | 4.23 | 18.39% | 56.4
Des | 563 | 18 | 136.2 | 5.7 | 95.78% | 242.5 | 5 | 97.93% | 516 | 25.47 | 95% | 7.8 | 7.77 | 1133 | 806.5 | 49.72 | 11.245 | 77.38% | 7.52 | 0.86 | 88% | 15.65% | 2.4516 | 27.24% | 4.365 | 18.98% | 58.2
TOTAL 19 | 8405
MITJA 19 | 700.4167 | 23 | 144.2667 | 6.3083 | 94.65% | 211.375 | 5.75 | 96.91% | 475.4167 | 23.4558 | 94.42% | 7.6998 | 7.7123 | 1103.425 | 843.7417 | 45.2433 | 7.8513 | 80.28% | 6.2596 | 2.0572 | 64.42% | 20% | 3.3181 | 36.87% | 4.8616 | 21.14% | 63.2144
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 932 | 30 | 191 | 12 | 91% | 283 | 10 | 95% | 601 | 43 | 91% | 7.88 | 7.89 | 1187 | 1101 | 62.4 | 9 | 81% | 8 | 1.24 | 83% | 26.09% | 5.73 | 63.67% | 8.49 | 36.91% | 113.2
Feb | 430 | 15 | 103 | 8 | 91% | 213 | 5 | 98% | 422 | 26 | 94% | 7.9925 | 8.0325 | 1234 | 813 | 57.3 | 7 | 89% | 6.5 | 2.42 | 60% | 13.04% | 1.545 | 17.17% | 3.195 | 13.89% | 42.6
Mar | 943 | 30 | 126 | 8 | 90% | 158 | 9 | 90% | 316 | 35 | 86% | 7.8725 | 8.21 | 813 | 590.5 | 34.4 | 8 | 70% | 4.1 | 2.15 | 34% | 26.09% | 3.78 | 42% | 4.74 | 20.61% | 63.2
Abr | 905 | 30 | 80 | 9 | 81% | 102 | 6 | 94% | 237 | 18 | 90% | 7.674 | 7.718 | 921.2 | 1978.8 | 28 | 5.3 | 74% | 3.6 | 1.55 | 71% | 26.09% | 2.4 | 26.67% | 3.06 | 13.3% | 40.8
Mai | 927 | 30 | 99 | 7 | 88% | 188 | 9 | 94% | 343 | 29 | 90% | 7.48 | 7.8625 | 985.25 | 827.5 | 37 | 10.2 | 70% | 6 | 1.27 | 73% | 26.09% | 2.97 | 33% | 5.64 | 24.52% | 75.2
Jun | 808 | 27 | 112 | 9 | 86% | 213 | 10 | 95% | 406 | 36 | 90% | 7.6475 | 7.98 | 1006 | 893.25 | 38.9 | 14.3 | 66% | 6.6 | 1.48 | 70% | 23.48% | 3.024 | 33.6% | 5.751 | 25% | 76.68
Jul | 655 | 22 | 70 | 10 | 83% | 210 | 10 | 95% | 365 | 33 | 89% | 7.5375 | 8.11 | 1036 | 948.75 | 42.9 | 11.8 | 70% | 5.2 | 1.27 | 71% | 19.13% | 1.54 | 17.11% | 4.62 | 20.09% | 61.6
Ago | 941 | 30 | 97 | 5 | 95% | 165 | 8 | 95% | 337 | 29 | 91% | 7.345 | 7.7075 | 1000.25 | 832.75 | 41 | 14.3 | 65% | 5.4 | 3.75 | 29% | 26.09% | 2.91 | 32.33% | 4.95 | 21.52% | 66
Set | 603 | 20 | 105 | 7 | 91% | 150 | 8 | 95% | 293 | 25 | 92% | 7.42 | 7.74 | 1106 | 804 | 40.7 | 4.6 | 87% | 5.4 | 5.4 | 36% | 17.39% | 2.1 | 23.33% | 3 | 13.04% | 40
Oct | 510 | 16 | 69 | 6 | 70% | 307 | 22 | 97% | 306.8 | 22 | 94% | 7.57 | 7.66 | 1098 | 815 | 47.5 | 5.8 | 86% | 5.5 | 5.75 | 12% | 13.91% | 1.104 | 12.27% | 4.912 | 21.36% | 65.4933
Nov | 908 | 30.2667 | 115 | 5.6 | 95% | 360 | 20.02 | 97% | 360 | 20.02 | 94% | 7.7225 | 7.532 | 1237.25 | 811.6 | 53.075 | 5.89 | 9168% | 7.2625 | 4.382 | 4265% | 26.32% | 3.4807 | 38.67% | 10.896 | 47.37% | 145.28
Des | 634 | 20.4516 | 86.2 | 8.1667 | 88% | 319.8 | 15.225 | 97% | 319.8 | 15.225 | 95% | 7.7533 | 7.5675 | 1077.6 | 745.3333 | 45.2667 | 7.8375 | 7945% | 4.5033 | 2.112 | 5871% | 17.78% | 1.7629 | 19.59% | 6.5404 | 28.44% | 87.2057
TOTAL 20 | 9196
MITJA 20 | 766.3333 | 25.0599 | 104.4333 | 7.8972 | 87.42% | 222.4 | 11.0204 | 95.17% | 358.8833 | 27.6038 | 91.33% | 7.6579 | 7.8342 | 1058.4625 | 930.1236 | 44.0368 | 8.669 | 1489% | 5.6722 | 2.7312 | 889.5% | 21.79% | 2.6171 | 29.08% | 5.5733 | 24.23% | 73.1049
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 558 | 18 | 96 | 6 | 90% | 158 | 3 | 98% | 350 | 15 | 95% | 7.7 | 7.4 | 1186 | 939 | 31 | 10.7 | 70% | 5.1 | 2.82 | 61% | 15.65% | 1.728 | 19.2% | 2.844 | 12.37% | 37.92
Feb | 340 | 12 | 86 | 4 | 89% | 153 | 5 | 97% | 253 | 29 | 86% | 7.7 | 7.6 | 1067 | 939 | 26.8 | 8.3 | 60% | 4.2 | 4.83 | 35% | 10.43% | 1.032 | 11.47% | 1.836 | 7.983% | 24.48
Mar | 481 | 16 | 113 | 5 | 96% | 252 | 5 | 98% | 460 | 26 | 94% | 7.39 | 7.63 | 1153 | 931 | 44.7 | 8.4 | 85% | 6.4 | 2.51 | 57% | 13.91% | 1.808 | 20.09% | 4.032 | 17.53% | 53.76
Abr | 404 | 13 | 99 | 6 | 93% | 218 | 4 | 98% | 393 | 18 | 95% | 7.37 | 7.56 | 1050 | 736 | 45.9 | 5.7 | 85% | 5.5 | 2.82 | 51% | 11.3% | 1.287 | 14.3% | 2.834 | 12.32% | 37.7867
Mai | 381 | 12 | 93 | 4 | 95% | 205 | 5 | 98% | 398 | 17 | 96% | 7.48 | 7.63 | 1050 | 607 | 44 | 1 | 97% | 4.9 | 2.9 | 53% | 10.43% | 1.116 | 12.4% | 2.46 | 10.7% | 32.8
Jun | 609 | 20 | 105 | 8 | 92% | 230 | 6 | 97% | 446 | 24 | 94% | 7.29 | 7.5 | 1175 | 813 | 57.3 | 2.6 | 95% | 7.5 | 2.82 | 66% | 17.39% | 2.1 | 23.33% | 4.6 | 20% | 61.3333
Jul | 577 | 18.6129 | 160.5 | 9.4 | 93% | 205 | 9 | 95% | 503 | 30 | 94% | 7.5 | 7.75 | 983.75 | 854.4 | 45.7 | 13.7 | 70% | 6 | 3.13 | 50% | 16.19% | 2.9874 | 33.19% | 3.8156 | 16.59% | 50.8753
Ago | 657 | 21 | 127 | 14 | 90% | 193 | 7 | 96% | 452 | 25 | 94% | 8.05 | 7.72 | 1065 | 814 | 57.1 | 10.9 | 81% | 9.2 | 3.92 | 59% | 18.26% | 2.667 | 29.63% | 4.053 | 17.62% | 54.04
Set | 658 | 22 | 118 | 8 | 90% | 216 | 6 | 97% | 442 | 23 | 94% | 7.7 | 7.8 | 1024 | 743 | 53.1 | 5.5 | 88% | 7.6 | 3.8 | 43% | 19.13% | 2.596 | 28.84% | 4.752 | 20.66% | 63.36
Oct | 581 | 19 | 181 | 5 | 97% | 218 | 5 | 98% | 537 | 24 | 95% | 7.28 | 7.63 | 1104 | 885 | 36.2 | 3.4 | 91% | 8.4 | 1.42 | 85% | 16.52% | 3.439 | 38.21% | 4.142 | 18.01% | 55.2267
Nov | 613 | 20 | 173 | 4 | 98% | 290 | 5 | 98% | 554 | 18 | 96% | 7.83 | 7.87 | 1142 | 798 | 44.7 | 9.2 | 72% | 10.7 | 1.77 | 80% | 17.39% | 3.46 | 38.44% | 5.8 | 25.22% | 77.3333
Des | 467 | 15 | 204 | 4 | 98% | 330 | 4 | 99% | 636 | 19 | 97% | 7.79 | 7.74 | 1068 | 752 | 59.5 | 3.2 | 95% | 10.3 | 2.44 | 76% | 13.04% | 3.06 | 34% | 4.95 | 21.52% | 66
TOTAL 21 | 6326
MITJA 21 | 527.1667 | 17.2177 | 129.625 | 6.45 | 93.42% | 222.3333 | 5.3333 | 97.42% | 452 | 22.3333 | 94.17% | 7.58 | 7.6525 | 1088.9792 | 817.6167 | 47.2 | 6.7545 | 82.42% | 7.4182 | 2.7591 | 59.67% | 14.97% | 2.2318 | 24.8% | 3.8281 | 16.64% | 51.2429
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | (m3) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 485 | 16 | 149 | 6 | 96 | 253 | 5 | 98 | 505 | 20 | 96 | 7.69 | 7.76 | 1087 | 784 | 50.9 | 3.7 | 93 | 7 | 1.43 | 77 | 2141 | 4.4144 | 0 | - | 13.91% | 2.384 | 26.49% | 4.048 | 17.6% | 53.9733
Feb | 469 | 17 | 128 | 4 | 73 | 328 | 5 | 99 | 498 | 20 | 37 | 7.93 | 8.03 | 983 | 751 | 59.2 | 3.4 | 49 | 7.8 | 3.69 | 75 | 2053 | 4.3774 | 7 | 1.5 | 14.78% | 2.176 | 24.18% | 5.576 | 24.24% | 74.3467
Mar | 961 | 31 | 315 | 7 | 96 | 254 | 6 | 98 | 464 | 22 | 95 | 7.924 | 7.4467 | 983.2 | 622.6667 | 51.1 | 7.4 | 85 | 7.5 | 3.09 | 63 | 2090 | 2.1748 | 15 | 1.6 | 26.96% | 9.765 | 108.5% | 7.874 | 34.23% | 104.9867
Abr | 857 | 28.5667 | 160.25 | 3.4 | 97.7277 | 232.5 | 4.4 | 98 | 420.5 | 22.2 | 95 | 7.8975 | 7.592 | 1037.75 | 742 | 73.05 | 5.594 | 90 | 8.83 | 1.89 | 86 | 2158 | 2.5181 | 0 | - | 24.84% | 4.5778 | 50.86% | 6.6418 | 28.88% | 88.5567
Mai | 719 | 23.1935 | 98.25 | 5.8 | 93.8852 | 205 | 5.8333 | 97.5553 | 386 | 20 | 94.071 | 7.725 | 7.905 | 987 | 636.3333 | 41.55 | 5.395 | 85.879 | 6.32 | 2.1567 | 58.3727 | 2290 | 3.185 | 0 | - | 20.17% | 2.2788 | 25.32% | 4.7547 | 20.67% | 63.3957
Jun | 746 | 24.8667 | 142.8 | 7 | 94.7664 | 252 | 5.8333 | 97.5952 | 478.4 | 24.15 | 94.5538 | 7.792 | 7.9233 | 950.2 | 728.1667 | 51.9 | 7.1217 | 84.0916 | 7.696 | 1.8767 | 72.0206 | 2250 | 3.0161 | 7 | 2 | 21.62% | 3.551 | 39.46% | 6.2664 | 27.25% | 83.552
Jul | 739 | 23.8387 | 208.5 | 7.6 | 96.031 | 262.5 | 5.8 | 97.6895 | 552 | 22.56 | 95.6475 | 7.6575 | 7.846 | 997.5 | 680.2 | 59.175 | 4.062 | 93.33 | 10.025 | 4.578 | 68.7803 | 2340 | 3.1664 | 0 | - | 20.73% | 4.9704 | 55.23% | 6.2577 | 27.21% | 83.4355
Ago | 1031 | 33 | 127 | 6 | 95 | 216 | 7 | 97 | 462 | 28 | 94 | 7.65 | 7.78 | 961 | 925 | 54.1 | 8.2 | 84 | 9 | 2.49 | 76 | 2329 | 2.259 | 14 | 1.5 | 28.7% | 4.191 | 46.57% | 7.128 | 30.99% | 95.04
Set | 800 | 26.6667 | 108.75 | 4.2 | 95.7837 | 230 | 8 | 95.9587 | 385.5 | 24.42 | 93.3963 | 7.77 | 8.214 | 1070.5 | 790.8 | 61.5 | 6.506 | 89.2963 | 7.0775 | 1.312 | 80.0085 | 2339 | 2.9238 | 11 | 1.5 | 23.19% | 2.9 | 32.22% | 6.1333 | 26.67% | 81.7778
Oct | 951 | 30.6774 | 118.5 | 5.4 | 95.1245 | 185 | 5.2 | 96.8978 | 342 | 15.28 | 94.7 | 7.62 | 7.582 | 990.75 | 747.4 | 43.075 | 2.728 | 92.8035 | 5.0225 | 2.538 | 46.8708 | 2441 | 2.5668 | 19 | 1.2 | 26.68% | 3.6353 | 40.39% | 5.6753 | 24.68% | 75.671
Nov | 818 | 27.2667 | 142 | 5.1667 | 96.551 | 236 | 3.3333 | 98.4934 | 464.6 | 16.5333 | 96.275 | 7.41 | 7.3717 | 1037 | 755.6667 | 61.24 | 3.5617 | 93.504 | 5.534 | 2.2 | 57.6034 | 2338 | 2.8582 | 10 | 1.5 | 23.71% | 3.8719 | 43.02% | 6.4349 | 27.98% | 85.7991
Des | 1030 | 33.2258 | 137.25 | 5 | 94.0465 | 182.5 | 3.4 | 98.3705 | 341.25 | 16.78 | 95.0697 | 7.6875 | 7.504 | 963.75 | 696.6 | 55.05 | 3.714 | 92.3545 | 4.585 | 2.85 | 41.979 | 2467 | 2.3951 | 0 | - | 28.89% | 4.5602 | 50.67% | 6.0637 | 26.36% | 80.8495
TOTAL 22 | 9606 | [20 empty] | 27236 | 35.8551 | 83
MITJA 22 | 800.5 | 26.2752 | 152.9417 | 5.5472 | 93.6597 | 236.375 | 5.4 | 97.7134 | 441.6042 | 20.9936 | 90.0594 | 7.7295 | 7.7462 | 1004.0542 | 738.3194 | 55.1533 | 5.1152 | 86.0216 | 7.1992 | 2.5084 | 66.8863 | 2269.6667 | 2.9879 |  | 1.5429 | 22.85% | 4.0186 | 44.65% | 6.2108 | 27% | 80.9487
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Fangs | sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | (m3) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 970 | 31.29 | 101 | 5.3333 | 94.4634 | 254 | 5 | 97.4214 | 341.8 | 18.05 | 94.416 | 7.532 | 7.55 | 1002.2 | 791.1667 | 45.7 | 4.365 | 90.003 | 4.072 | 3.1167 | 36.3203 | 2422 | 2.4969 | 0 | - | 27.21% | 3.1603 | 35.11% | 7.9477 | 34.56% | 105.9688
Feb | 764 | 27.2857 | 131.75 | 7.8 | 93.6935 | 245 | 4 | 98.5093 | 443 | 16.22 | 96.3428 | 7.6275 | 7.768 | 1202.25 | 924.2 | 61.75 | 8.744 | 82.6182 | 9.3375 | 3.058 | 58.8548 | 2142 | 2.8037 | 0 | - | 23.73% | 3.5949 | 39.94% | 6.685 | 29.07% | 89.1333
Mar | 718 | 23.1613 | 115 | 5.6 | 95.1875 | 225 | 4 | 98.2738 | 413 | 23.5 | 93.8953 | 7.715 | 7.776 | 875.5 | 741.2 | 54.925 | 9.462 | 80.2635 | 5.9125 | 3.58 | 58.9477 | 2335 | 3.2521 | 12 | 2 | 20.14% | 2.6635 | 29.59% | 5.2113 | 22.66% | 69.4839
Abr | 779 | 25.9667 | 155 | 4.2 | 97.3582 | 320 | 5 | 98.3145 | 537 | 19.8 | 95.761 | 7.4 | 7.842 | 796.75 | 667 | 47.275 | 7.976 | 80.2895 | 5.395 | 1.67 | 63.349 | 2350 | 3.0167 | 12 | 2 | 22.58% | 4.0248 | 44.72% | 8.3093 | 36.13% | 110.7911
Mai | 770 | 24.8387 | 105 | 5 | 94.7292 | 206 | 4.1429 | 97.9098 | 352.8333 | 19.6125 | 94.0353 | 7.8017 | 7.775 | 895.3333 | 674.625 | 49.55 | 3.445 | 93.2367 | 6.0633 | 3.995 | 32.6968 | 2422 | 3.1455 | 12 | 2 | 21.6% | 2.6081 | 28.98% | 5.1168 | 22.25% | 68.2237
Jun | 774 | 25.8 | 140 | 3.4 | 97.7395 | 220 | 4 | 98.3278 | 416.25 | 20.98 | 95.0315 | 7.7525 | 7.9 | 990.5 | 892.8 | 48.075 | 2.814 | 93.7635 | 6.155 | 3.946 | 35.5885 | 2333 | 3.0142 | 0 | - | 22.43% | 3.612 | 40.13% | 5.676 | 24.68% | 75.68
Jul | 846 | 27.2903 | 168.75 | 5.8 | 96.4955 | 207.5 | 7.6 | 96.6105 | 426.25 | 21.46 | 93.9752 | 7.4875 | 7.738 | 980.75 | 741 | 46.225 | 3.654 | 91.9352 | 4.955 | 2.974 | 38.8965 | 2388 | 2.8227 | 10 | 2 | 23.73% | 4.6052 | 51.17% | 5.6627 | 24.62% | 75.5032
Ago | 782 | 25.2258 | 125.4 | 7.3333 | 93.5024 | 230 | 7.6667 | 96.1934 | 411.2 | 26.3833 | 92.4622 | 7.66 | 7.8517 | 1077.6 | 799.1667 | 65.66 | 5.9033 | 89.155 | 6.22 | 3.06 | 48.968 | 2601 | 3.3261 | 0 | - | 21.94% | 3.1633 | 35.15% | 5.8019 | 25.23% | 77.3591
Set | 670 | 22.333 | 105 | 7.6 | 92.762 | 185 | 7.2 | 96.108 | 335 | 22.76 | 93.206 | 7.818 | 7.614 | 1011.5 | 803.2 | 51.25 | 7.304 | 85.748 | 4.925 | 2.77 | 43.756 | 2476 | 3.6955 | 0 | - | 19.42% | 2.345 | 26.06% | 4.1316 | 17.96% | 55.0881
Oct | 929 | 29.968 | 180 | 7.167 | 96.018 | 254 | 5.167 | 97.966 | 444.6 | 22.9 | 94.849 | 7.744 | 7.798 | 1086.6 | 821.833 | 47.62 | 7.362 | 84.54 | 6.116 | 3.173 | 48.12 | 2622 | 2.8224 | 0 | - | 26.06% | 5.3942 | 59.94% | 7.6119 | 33.1% | 101.4916
Nov | 767 | 25.567 | 110 | 4.2 | 96.182 | 175 | 4 | 97.714 | 314.5 | 17.66 | 94.385 | 7.958 | 7.878 | 926.25 | 753.4 | 39.75 | 7.458 | 81.238 | 4.67 | 2.788 | 40.3 | 2607 | 3.399 | 0 | - | 22.23% | 2.8124 | 31.25% | 4.4742 | 19.45% | 59.6563
Des | 736 | 23.742 | 131.25 | 9.2 | 92.99 | 127.5 | 6.2 | 95.137 | 365.25 | 25.68 | 92.969 | 7.915 | 7.61 | 1041 | 731.2 | 48.425 | 3.93 | 91.884 | 6.235 | 2.622 | 57.947 | 2723 | 3.6997 | 0 | - | 20.65% | 3.1161 | 34.62% | 3.0271 | 13.16% | 40.3614
TOTAL 23 | 9505 | [20 empty] | 29421 | 37.4944 | 46
MITJA 23 | 792.0833 | 26.039 | 130.6792 | 6.0528 | 95.0934 | 220.75 | 5.3314 | 97.3738 | 400.0569 | 21.2505 | 94.2774 | 7.7009 | 7.7584 | 990.5194 | 778.3993 | 50.5171 | 6.0348 | 87.0562 | 5.838 | 3.0627 | 46.9787 | 2451.75 | 3.1245 |  | 2 | 22.64% | 3.4028 | 37.81% | 5.7481 | 24.99% | 77.395