## Benifallet
|  | Benifallet |  |  |  | H-E Disseny: 1.615 |  |  |  | Pob. Sanejada: 725
| cabal disseny | 285 | MES | 375 | DBO | 375
|  | CARREGA | MES | 107 | DBO | 107
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum EB | Consum ED | Energia
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
Gen | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Feb | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Mar | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Abr | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Mai | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Jun | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Jul | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Ago | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Set | [17 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Oct | 3389 | 109 | 250 | 17 | 93 | 374 | 15 | 96 | 627 | 57 | 91 | 7.4 | 7.3 | 1.567 | 1.076 | 63 | 11.2 | 82.2222 | 7 | 1.2 | 82.8571 |  | 10297 | 3.0384 |  |  | 38.25% | 27.25 | 25.47% | 40.766 | 38.1% | 543.5467
Nov | 4708 | 157 | 248 | 6 | 98 | 404 | 4 | 99 | 756 | 23 | 97 | 7.9 | 7.5 | 1.363 | 0.977 | 62 | 5.5 | 91 | 7 | 0.6 | 91.4286 | 1117 | 6786 | 1.4414 |  |  | 55.09% | 38.936 | 36.39% | 63.428 | 59.28% | 845.7067
Des | 3403 | 110 | 187 | 7 | 96 | 348 | 5 | 99 | 608 | 23 | 96 | 7.8 | 7.4 | 1.464 | 0.95 | 79 | 13.2 | 83.2911 | 7 | 0.7 | 90 | 5224 | 5224 | 1.5351 |  |  | 38.6% | 20.57 | 19.22% | 38.28 | 35.78% | 510.4
TOTAL 16 | 11500 | [20 empty] | 6341 | 22307 | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
MITJA 16 | 3833.3333 | 125.3333 | 228.3333 | 10 | 95.6667 | 375.3333 | 8 | 98 | 663.6667 | 34.3333 | 94.6667 | 7.7 | 7.4 | 1.4647 | 1.001 | 68 | 9.9667 | #DIV/0! | 7 | 0.83333 | #DIV/0! | 3170.5 | 7435.6667 | #DIV/0!
[27 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 158.3044
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum EB | Consum ED | Energia |  |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) |  |  | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 3828 | 123 | 235 | 12 | 94.89% | 423 | 6 | 98.58% | 655 | 43 | 93.44% | 7.8 | 7.6 | 1.594 | 1.1 | 81 | 15.5 | 80.86% | 9 | 1.4 | 84.44% | 1087 | 6922 | 1.8083 |  |  | 43.16% | 28.905 | 27.01% | 52.029 | 48.63% | 693.72
Feb | 4104 | 147 | 211 | 8 | 96.21% | 353 | 8 | 97.73% | 545 | 29 | 94.68% | 7.6 | 7.4 | 1.398 | 0.923 | 57 | 5 | 91.23% | 6 | 3.3 | 45% | 836 | 5439 | 1.3253 |  |  | 51.58% | 31.017 | 28.99% | 51.891 | 48.5% | 691.88
Mar | 3603 | 116 | 357 | 6 | 98.32% | 436 | 4 | 99.08% | 888 | 24 | 97.3% | 7.5 | 7.4 | 1.425 | 1.028 | 56 | 9.3 | 83.39% | 7 | 2.9 | 58.57% | 1037 | 5064 | 1.4055 |  |  | 40.7% | 41.412 | 38.7% | 50.576 | 47.27% | 674.3467
Abr | 3885 | 130 | 256 | 7 | 97.27% | 358 | 4 | 98.88% | 798 | 32 | 95.99% | 7.5 | 7.6 | 1.057 | 0.961 | 62 | 9.8 | 84.19% | 8 | 2 | 75% | 802 | 4840 | 1.2458 |  |  | 45.61% | 33.28 | 31.1% | 46.54 | 43.5% | 620.5333
Mai | 4259 | 137 | 174 | 12 | 93.1% | 354 | 9 | 97.46% | 678 | 42 | 93.81% | 7.4 | 7.6 | 1.037 | 0.681 | 66 | 10.2 | 84.55% | 6 | 3.6 | 40% | 1081 | 7779 | 1.8265 |  |  | 48.07% | 23.838 | 22.28% | 48.498 | 45.33% | 646.64
Jun | 4113 | 137 | 253 | 16 | 93.68% | 403 | 8 | 98.01% | 658 | 26 | 96.05% | 7.6 | 7.6 | 1.437 | 1.006 | 75 | 3.7 | 95.07% | 9 | 1.6 | 82.22% | 1002 | 6451 | 1.5684 |  |  | 48.07% | 34.661 | 32.39% | 55.211 | 51.6% | 736.1467
Jul | 4334 | 140 | 246 | 7 | 97.15% | 425 | 4 | 99.06% | 789 | 24 | 96.96% | 7.28 | 7.7 | 1.684 | 1.062 | 72.6 | 2.27 | 96.87% | 8.2 | 2.37 | 71.1% | 922 | 6832 | 1.5764 |  |  | 49.12% | 34.44 | 32.19% | 59.5 | 55.61% | 793.3333
Ago | 4236 | 137 | 225 | 20 | 91.11% | 424 | 14 | 96.7% | 784 | 63 | 91.96% | 7.49 | 7.68 | 1.593 | 1.236 | 73.9 | 13.56 | 81.65% | 11.1 | 5.7 | 48.65% | 981 | 6115 | 1.4436 |  |  | 48.07% | 30.825 | 28.81% | 58.088 | 54.29% | 774.5067
Set | 4765 | 159 | 294 | 13 | 95.58% | 650 | 9 | 98.62% | 1065 | 49 | 95.4% | 7.63 | 7.8 | 1.254 | 1.098 | 69.9 | 13.2 | 81.12% | 8.4 | 1.43 | 82.98% | 882 | 6727 | 1.4118 |  |  | 55.79% | 46.746 | 43.69% | 103.35 | 96.59% | 1378
Oct | 4587 | 148 | 279 | 9 | 96.77% | 484 | 6 | 98.76% | 971 | 20 | 97.94% | 7.7 | 7.9 | 1.509 | 0.948 | 65 | 3.8 | 94.15% | 8 | 0.4 | 95% | 820 | 5832 | 1.2714 |  |  | 51.93% | 41.292 | 38.59% | 71.632 | 66.95% | 955.0933
Nov | 5921 | 197 | 227 | 8 | 96.48% | 450 | 5 | 98.89% | 780 | 21 | 97.31% | 7.9 | 7.8 | 1.29 | 0.917 | 39 | 2.2 | 94.36% | 5 | 0.8 | 84% | 1175 | 5526 | 0.93329 |  |  | 69.12% | 44.719 | 41.79% | 88.65 | 82.85% | 1182
Des | 5902 | 190 | 201 | 10 | 95.02% | 308 | 8 | 97.4% | 553 | 30 | 94.58% | 8.13 | 8.07 | 1.328 | 1.043 | 50.1 | 4.3 | 91.42% | 5.8 | 0.75 | 87.07% | 1526 | 5921 | 1.0032 |  |  | 66.67% | 38.19 | 35.69% | 58.52 | 54.69% | 780.2667
TOTAL 17 | 53537 | [20 empty] | 12151 | 73448 | 16.8194
MITJA 17 | 4461.4167 | 146.75 | 246.5 | 10.6667 | 95.47% | 422.3333 | 7.0833 | 98.26% | 763.6667 | 33.5833 | 95.45% | 7.6275 | 7.6792 | 1.3838 | 1.0003 | 63.9583 | 7.7358 | 88.24% | 7.625 | 2.1875 | 71.17% | 1012.5833 | 6120.6667 | 1.4016 |  |  | 51.49% | 36.1739 | 33.81% | 61.9774 | 57.92% | 827.2056
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum EB | Consum ED | Energia | Fangs | sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (m3) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 6208 | 200 | 183 | 10 | 94.54% | 310 | 8 | 97.42% | 550 | 26 | 95.27% | 8.2 | 8 | 1410 | 1024 | 50 | 5.4 | 89.2% | 6 | 0.8 | 86.67% | 1583 | 6481 | 1.044 | 80 | 0.7 | 70.18% | 36.6 | 34.21% | 62 | 57.94% | 826.6667
Feb | 7038 | 251 | 191 | 10 | 94.76% | 195 | 5 | 97.44% | 384 | 21 | 94.53% | 8.1 | 7.9 | 1484 | 866 | 33 | 4.5 | 86.36% | 4 | 1.3 | 67.5% | 1759 | 6336 | 0.90026 | 48 | 0.96 | 88.07% | 47.941 | 44.8% | 48.945 | 45.74% | 652.6
Mar | 6641 | 214 | 183 | 11 | 93.99% | 230 | 4 | 98.26% | 525 | 27 | 94.86% | 8 | 7.6 | 1365 | 936 | 59 | 3.3 | 94.41% | 5 | 1.5 | 70% | 1555 | 6653 | 1.0018 | 64 | 1.2 | 75.09% | 39.162 | 36.6% | 49.22 | 46% | 656.2667
Abr | 4442 | 148 | 243 | 8 | 96.71% | 393 | 5 | 98.73% | 729 | 15 | 97.94% | 7.9 | 7.6 | 1464 | 988 | 78 | 20 | 74.36% | 8 | 2.7 | 66.25% | 1093 | 6517 | 1.4671 | 32 | 1.3 | 51.93% | 35.964 | 33.61% | 58.164 | 54.36% | 775.52
Mai | 4772 | 154 | 213 | 8 | 96.24% | 320 | 9 | 97.19% | 637 | 27 | 95.76% | 7.8 | 7.6 | 1529 | 1217 | 74 | 16.2 | 78.11% | 7 | 1.5 | 78.57% | 1145 | 6886 | 1.443 | 64 | 1.01 | 54.04% | 32.802 | 30.66% | 49.28 | 46.06% | 657.0667
Jun | 4694 | 156 | 199 | 5 | 97.49% | 315 | 4 | 98.73% | 621 | 19 | 96.94% | 7.8 | 7.8 | 1679 | 910 | 70 | 11.8 | 83.14% | 7 | 0.4 | 94.29% | 1130 | 6611 | 1.4084 | 64 | 0.96 | 54.74% | 31.044 | 29.01% | 49.14 | 45.93% | 655.2
Jul | 4226 | 136 | 228 | 5 | 97.81% | 378 | 6 | 98.41% | 664 | 22 | 96.69% | 7.7 | 7.9 | 1489 | 989 | 78 | 5.3 | 93.21% | 8 | 0.4 | 95% | 977 | 7172 | 1.6971 | 64 | 1.17 | 47.72% | 31.008 | 28.98% | 51.408 | 48.04% | 685.44
Ago | 4512 | 146 | 277 | 8 | 97.11% | 400 | 6 | 98.5% | 733 | 23 | 96.86% | 7.5 | 7.8 | 1474 | 1065 | 76 | 4.3 | 94.34% | 8 | 0.6 | 92.5% | 1044 | 6515 | 1.4439 | 80 | 1.57 | 51.23% | 40.442 | 37.8% | 58.4 | 54.58% | 778.6667
Set | 3980 | 133 | 223 | 18 | 91.93% | 385 | 9 | 97.66% | 671 | 35 | 94.78% | 7.6 | 7.8 | 1371 | 1084 | 68 | 6.2 | 90.88% | 7 | 1.9 | 72.86% | 905 | 6575 | 1.652 | 80 | 1.13 | 46.67% | 29.659 | 27.72% | 51.205 | 47.86% | 682.7333
Oct | 4781 | 154 | 203 | 3 | 98.52% | 364 | 4 | 98.9% | 732 | 18 | 97.54% | 7.9 | 7.9 | 1374 | 953 | 58 | 7.7 | 86.72% | 7 | 1.1 | 84.29% | 1094 | 6392 | 1.337 | 88 | 1.36 | 54.04% | 31.262 | 29.22% | 56.056 | 52.39% | 747.4133
Nov | 4640 | 155 | 158 | 8 | 94.94% | 375 | 4 | 98.93% | 491 | 24 | 95.11% | 7.6 | 7.4 | 1094 | 967 | 47 | 9.2 | 80.43% | 6 | 2.5 | 58.33% | 1081 | 6062 | 1.3065 | 72 | 1.43 | 54.39% | 24.49 | 22.89% | 58.125 | 54.32% | 775
Des | 4824 | 156 | 173 | 12 | 93.06% | 235 | 11 | 95.32% | 393 | 46 | 88.3% | 8.2 | 7.8 | 1243 | 1146 | 77 | 10.7 | 86.1% | 7 | 2.7 | 61.43% | 1165 | 5841 | 1.2108 | 64 | 1.4 | 54.74% | 26.988 | 25.22% | 36.66 | 34.26% | 488.8
TOTAL 18 | 60758 | [20 empty] | 14531 | 78041 | 15.9119 | 800 | 1.1825
MITJA 18 | 5063.1667 | 166.9167 | 206.1667 | 8.8333 | 95.59% | 325 | 6.25 | 97.96% | 594.1667 | 25.25 | 95.38% | 7.8583 | 7.7583 | 1414.6667 | 1012.0833 | 64 | 8.7167 | 86.44% | 6.6667 | 1.45 | 77.31% | 1210.9167 | 6503.4167 | 1.326 |  |  | 58.57% | 34.4127 | 32.16% | 54.2479 | 50.7% | 698.4478
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum EB | Consum ED | Energia | Fangs | sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (m3) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 4741 | 153 | 169 | 4 | 98% | 242 | 4 | 99% | 486 | 24 | 95% | 8.72 | 7.68 | 1179 | 917 | 71.2 | 2.94 | 96% | 6.8 | 0.42 | 93% | 1100 | 6434 | 1.3571 | 32 | 1.5 | 53.68% | 25.857 | 24.17% | 37.026 | 34.6% | 493.68
Feb | 3692 | 132 | 334 | 3 | 99% | 458 | 4 | 99% | 860 | 21 | 97% | 7.715 | 7.5775 | 1422.75 | 954 | 56.3 | 1.3 | 99% | 8.3 | 2.48 | 71% | 846 | 6509 | 1.763 | 32 | 1.2 | 46.32% | 44.088 | 41.2% | 60.456 | 56.5% | 806.08
Mar | 3207 | 103 | 249 | 7 | 97% | 458 | 5 | 99% | 854 | 31 | 96% | 7.5475 | 7.63 | 1502.5 | 1113.75 | 62.7 | 3.7 | 95% | 8.4 | 2.27 | 73% | 773 | 7299 | 2.276 | 32 | 0.9 | 36.14% | 25.647 | 23.97% | 47.174 | 44.09% | 628.9867
Abr | 3281 | 109 | 221 | 8 | 96% | 396 | 6 | 96% | 759 | 34 | 98% | 7.866 | 7.824 | 1442.2 | 1075.6 | 82.1 | 5.9 | 92% | 9 | 2.28 | 73% | 840 | 7675 | 2.3392 | 40 | 0.78 | 38.25% | 24.089 | 22.51% | 43.164 | 40.34% | 575.52
Mai | 3315 | 107 | 293 | 5 | 98% | 450 | 5 | 99% | 991 | 21 | 98% | 7.795 | 7.895 | 1508.75 | 1049.25 | 73.9 | 2 | 98% | 10.4 | 2.43 | 72% | 776 | 7576 | 2.2854 | 40 | 1.5 | 37.54% | 31.351 | 29.3% | 48.15 | 45% | 642
Jun | 3239 | 104 | 252 | 4 | 98% | 460 | 6 | 99% | 876 | 24 | 97% | 7.7825 | 7.6975 | 1417 | 1059 | 62.5 | 2.7 | 96% | 7.9 | 1.74 | 78% | 753 | 7131 | 2.2016 | 32 | 2.4 | 36.49% | 26.208 | 24.49% | 47.84 | 44.71% | 637.8667
Jul | 3516 | 113 | 243 | 7 | 97% | 326 | 6 | 98% | 733 | 24 | 97% | 7.536 | 7.724 | 1382.2 | 1085.6 | 62.7 | 8.3 | 83% | 8.8 | 1.97 | 76% | 821 | 7185 | 2.0435 | 32 | 3.2 | 39.65% | 27.459 | 25.66% | 36.838 | 34.43% | 491.1733
Ago | 4425 | 143 | 191 | 7 | 96% | 310 | 7 | 98% | 708 | 32 | 95% | 7.5425 | 7.5925 | 1326.5 | 1007 | 43 | 8.5 | 93% | 6.4 | 1.69 | 74% | 1025 | 7426 | 1.6782 | 32 | 2.2 | 50.18% | 27.313 | 25.53% | 44.33 | 41.43% | 591.0667
Set | 4165 | 139 | 135 | 5 | 96% | 238 | 6 | 97% | 561 | 30 | 95% | 7.5625 | 7.7075 | 1276.25 | 1096.75 | 50 | 7.6 | 90% | 6.5 | 1.65 | 76% | 1003 | 6232 | 1.4963 | 32 | 2.7 | 48.77% | 18.765 | 17.54% | 33.082 | 30.92% | 441.0933
Oct | 3733 | 120 | 242 | 5 | 98% | 338 | 7 | 98% | 731 | 28 | 96% | 7.516 | 7.77 | 1524.8 | 1145.4 | 56.4 | 2.4 | 96% | 6.9 | 4.01 | 49% | 919 | 5882 | 1.5757 | 40 | 0.6 | 42.11% | 29.04 | 27.14% | 40.56 | 37.91% | 540.8
Nov | 3242 | 108 | 213 | 7 | 97% | 288 | 7 | 97% | 875 | 33 | 96% | 7.58 | 7.62 | 1413 | 1256.5 | 51.8 | 2.6 | 96% | 8 | 3.11 | 65% | 777 | 4950 | 1.5268 | 24 | 1.2 | 37.89% | 23.004 | 21.5% | 31.104 | 29.07% | 414.72
Des | 4590 | 148 | 238 | 9 | 96% | 460 | 7 | 98% | 733 | 31 | 96% | 7.6575 | 7.8525 | 1401.5 | 984 | 51.3 | 1.3 | 97% | 7.7 | 1.36 | 81% | 1086 | 5910 | 1.2876 | 32 | 1.6 | 51.93% | 35.224 | 32.92% | 68.08 | 63.63% | 907.7333
TOTAL 19 | 45146 | [20 empty] | 10719 | 80209 | 21.8303 | 400 | 1.6483
MITJA 19 | 3762.1667 | 123.25 | 231.6667 | 5.9167 | 97.17% | 368.6667 | 5.8333 | 98.08% | 763.9167 | 27.75 | 96.33% | 7.735 | 7.7142 | 1399.7042 | 1061.9875 | 60.325 | 4.1033 | 94.25% | 7.925 | 2.1175 | 73.42% | 893.25 | 6684.0833 | 1.8192 |  |  | 43.25% | 28.5529 | 26.68% | 45.4382 | 42.47% | 597.56
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum EB | Consum ED | Energia | Fangs | sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (m3) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 5632 | 182 | 261 | 8 | 97% | 413 | 5 | 99% | 883 | 29 | 97% | 7.8325 | 7.845 | 1155.75 | 907 | 53.8 | 2.3 | 96% | 6.9 | 2.59 | 65% | 1414 | 5721 | 1.0158 | 40 | 2 | 63.86% | 47.502 | 44.39% | 75.166 | 70.25% | 1002.2133
Feb | 3591 | 124 | 281 | 9 | 97% | 463 | 6 | 99% | 894 | 29 | 97% | 7.955 | 7.9125 | 1123.5 | 1004.25 | 54 | 3.1 | 94% | 8.1 | 1.71 | 77% | 875 | 5607 | 1.5614 | 24 | 2.4 | 43.51% | 34.844 | 32.56% | 57.412 | 53.66% | 765.4933
Mar | 4285 | 138 | 163 | 5 | 97% | 300 | 5 | 98% | 623 | 21 | 97% | 7.9575 | 8.1075 | 1198.5 | 844.5 | 44.8 | 1.6 | 96% | 6.5 | 1.34 | 77% | 1043 | 5681 | 1.3258 | 32 | 1.4 | 48.42% | 22.494 | 21.02% | 41.4 | 38.69% | 552
Abr | 5118 | 171 | 155 | 7 | 95% | 254 | 5 | 98% | 482 | 23 | 94% | 7.83 | 7.732 | 1016.4 | 663 | 45.8 | 2.6 | 94% | 5.4 | 1.9 | 60% | 1300 | 5256 | 1.027 | 32 | 1.3 | 60% | 26.505 | 24.77% | 43.434 | 40.59% | 579.12
Mai | 3640 | 117 | 219 | 8 | 96% | 365 | 6 | 98% | 714 | 28 | 96% | 7.46 | 7.8925 | 1219.25 | 1001.25 | 56.7 | 4.9 | 90% | 7.3 | 1.44 | 77% | 919 | 5306 | 1.4577 | 32 | 1.7 | 41.05% | 25.623 | 23.95% | 42.705 | 39.91% | 569.4
Jun | 3254 | 108 | 229 | 6 | 97% | 358 | 8 | 98% | 798 | 26 | 97% | 7.498 | 8.008 | 1377.8 | 1036.8 | 63.8 | 2.2 | 97% | 7.7 | 1.9 | 74% | 792 | 5492 | 1.6878 | 32 | 1.34 | 37.89% | 24.732 | 23.11% | 38.664 | 36.13% | 515.52
Jul | 3580 | 119 | 245 | 8 | 96% | 403 | 12 | 97% | 761 | 31 | 96% | 7.4575 | 7.8325 | 1376.5 | 1108.25 | 48.5 | 5 | 89% | 7 | 1.59 | 77% | 846 | 5747 | 1.6053 | 40 | 1.8 | 41.75% | 29.155 | 27.25% | 47.957 | 44.82% | 639.4267 | Cabal tractat i consum electric del mes juliol no inclou dia 31/07/2020, dia en que es fa el traspas dels sistemes de sanejament del BE
Ago | 4108 | 133 | 234 | 13 | 94% | 398 | 15 | 96% | 742 | 59 | 92% | 7.365 | 7.815 | 1281.25 | 1250.5 | 44.3 | 13.2 | 70% | 6.4 | 4.31 | 33% | 970 | 6642 | 1.6168 | 16 | 1.5 | 46.67% | 31.122 | 29.09% | 52.934 | 49.47% | 705.7867
Set | 3382 | 113 | 225 | 9 | 95% | 425 | 11 | 97% | 816 | 31 | 96% | 7.23 | 7.66 | 1253 | 1062 | 51.2 | 1.7 | 96% | 8.1 | 3.55 | 61% | 805 | 6848 | 2.0248 | 27 | 3.2 | 39.65% | 25.425 | 23.76% | 48.025 | 44.88% | 640.3333
Oct | 3059 | 99 | 278 | 7 | 97% | 432 | 7 | 99% | 796 | 24 | 97% | 7.34 | 7.67 | 1285 | 1244 | 58.4 | 5.2 | 90% | 7.7 | 6.08 | 21% | 781 | 6758 | 2.2092 | 34 | 2 | 34.74% | 27.522 | 25.72% | 42.768 | 39.97% | 570.24
Nov | 3582 | 119.4 | 275 | 5 | 98% | 430 | 5.8 | 99% | 821 | 30.12 | 96% | 7.655 | 7.708 | 1375.5 | 988.4 | 59.65 | 1.488 | 98% | 9.6275 | 5.144 | 44% | 887 | 5242 | 1.4634 | 16 | 2 | 41.89% | 32.835 | 30.69% | 51.342 | 47.98% | 684.56
Des | 3335 | 107.5806 | 192.6 | 4.6667 | 97% | 490 | 5.1667 | 99% | 810.6 | 21.9 | 97% | 7.6967 | 7.72 | 1372.8 | 957 | 66.6667 | 4.1333 | 93% | 7.02 | 3.6975 | 52% | 828 | 5363 | 1.6081 | 8 | 2 | 37.75% | 20.72 | 19.36% | 52.7145 | 49.27% | 702.8602
TOTAL 20 | 46566 | [20 empty] | 11460 | 69663 | 18.6032 | 333 | 1.8867
MITJA 20 | 3880.5 | 127.5817 | 229.8 | 7.4722 | 96.33% | 394.25 | 7.5806 | 98.08% | 761.7167 | 29.4183 | 96% | 7.6064 | 7.8253 | 1252.9375 | 1005.5792 | 53.9681 | 3.9518 | 91.92% | 7.3123 | 2.9376 | 59.83% | 955 | 5805.25 | 1.5503 |  |  | 44.77% | 29.3183 | 27.4% | 50.2991 | 47.01% | 660.5795
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum EB | Consum ED | Energia | Fangs | sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (m3) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 3787 | 122 | 274 | 5 | 98% | 355 | 6 | 98% | 692 | 34 | 94% | 8.14 | 7.52 | 1629 | 1007 | 78.7 | 9.1 | 86% | 10.8 | 0.87 | 91% | 950 | 4738 | 1.2511 | 8 | 1.6 | 42.81% | 33.428 | 31.24% | 43.31 | 40.48% | 577.4667
Feb | 2176 | 97 | 238 | 6 | 97% | 403 | 4 | 99% | 746 | 24 | 97% | 7.7 | 7.5 | 1133 | 1048 | 46.7 | 15 | 68% | 8.1 | 0.75 | 91% | 700 | 4564 | 2.0974 | 16 | 1.7 | 34.04% | 23.086 | 21.58% | 39.091 | 36.53% | 521.2133
Mar | 3501 | 113 | 248 | 9 | 97% | 374 | 6 | 98% | 704 | 31 | 95% | 7.4 | 7.57 | 1214 | 1033 | 48.8 | 9.9 | 79% | 7.8 | 1.27 | 82% | 839 | 4678 | 1.3362 | 15.2 | 1.5 | 39.65% | 28.024 | 26.19% | 42.262 | 39.5% | 563.4933
Abr | 3556 | 119 | 245 | 11 | 95% | 503 | 8 | 98% | 884 | 35 | 96% | 7.24 | 7.49 | 1240 | 1063 | 52.7 | 8.9 | 88% | 7.2 | 0.89 | 87% | 872 | 5784 | 1.6265 | 19 | 1.7 | 41.75% | 29.155 | 27.25% | 59.857 | 55.94% | 798.0933
Mai | 3698 | 119 | 212 | 3 | 99% | 398 | 6 | 98% | 684 | 20 | 97% | 7.12 | 7.61 | 1595 | 975 | 48.6 | 3.4 | 92% | 6.6 | 1.41 | 77% | 898 | 5906 | 1.5971 | 10 | 0.9 | 41.75% | 25.228 | 23.58% | 47.362 | 44.26% | 631.4933
Jun | 3617 | 121 | 207 | 8 | 96% | 402 | 6 | 98% | 752 | 27 | 96% | 7.2 | 7.5 | 1311 | 939 | 51.8 | 3.9 | 90% | 8.1 | 1.83 | 75% | 855 | 5860 | 1.6201 | 18 | 2.1 | 42.46% | 25.047 | 23.41% | 48.642 | 45.46% | 648.56
Jul | 3525 | 113.7097 | 254.25 | 6.8 | 97% | 428 | 4 | 99% | 746 | 27 | 97% | 7.345 | 7.648 | 1278.25 | 978.8 | 50.4 | 2.2 | 95% | 7.735 | 3.164 | 58% | 784 | 5852 | 1.6601 | 0 | - | 39.9% | 28.9107 | 27.02% | 48.6677 | 45.48% | 648.9032
Ago | 4061 | 131 | 204 | 14 | 91% | 310 | 8 | 97% | 595 | 29 | 94% | 8.29 | 7.57 | 1193 | 963 | 50 | 2.2 | 91% | 8.9 | 3.26 | 75% | 910 | 6141 | 1.5122 | 10 | 1.5 | 45.96% | 26.724 | 24.98% | 40.61 | 37.95% | 541.4667
Set | 4147 | 138 | 197 | 6 | 96% | 398 | 5 | 99% | 726 | 21 | 97% | 7.6 | 7.8 | 1269 | 877 | 62 | 4 | 93% | 9.5 | 4.12 | 66% | 911 | 5832 | 1.4063 | 20 | 1.6 | 48.42% | 27.186 | 25.41% | 54.924 | 51.33% | 732.32
Oct | 3892 | 126 | 235 | 6 | 97% | 263 | 5 | 98% | 650 | 25 | 96% | 7.41 | 7.79 | 1448 | 1107 | 42.5 | 2.6 | 94% | 8.8 | 1.08 | 96% | 1029 | 5755 | 1.4787 | 0 | - | 44.21% | 29.61 | 27.67% | 33.138 | 30.97% | 441.84
Nov | 3971 | 132 | 244 | 7 | 97% | 460 | 5 | 99% | 915 | 19 | 98% | 7.55 | 7.71 | 1313 | 1145 | 55.7 | 6.4 | 87% | 7.4 | 1.95 | 72% | 957 | 5020 | 1.2642 | 20 | 1.2 | 46.32% | 32.208 | 30.1% | 60.72 | 56.75% | 809.6
Des | 4063 | 131 | 186 | 5 | 97% | 398 | 5 | 99% | 733 | 21 | 97% | 7.59 | 7.62 | 1543 | 967 | 59.8 | 3.4 | 95% | 7.2 | 1.4 | 80% | 967 | 5407 | 1.3308 | 11 | 1.2 | 45.96% | 24.366 | 22.77% | 52.138 | 48.73% | 695.1733
TOTAL 21 | 43994 | [20 empty] | 10672 | 65537 | 18.1808 | 147.2 | 1.4778
MITJA 21 | 3666.1667 | 121.8925 | 228.6875 | 7.2333 | 96.42% | 391 | 5.6667 | 98.33% | 735.5833 | 26.0833 | 96.17% | 7.535 | 7.6207 | 1347.1875 | 1008.5667 | 54.6364 | 5.9167 | 88.17% | 8.185 | 1.9313 | 79.17% | 889.3333 | 5461.4167 | 1.5151 |  |  | 42.77% | 27.8753 | 26.05% | 47.66 | 44.54% | 634.1353
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum EB | Consum ED | Energia | Fangs | sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (m3) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 3496 | 113 | 168 | 6 | 96 | 355 | 5 | 99 | 632 | 19 | 97 | 7.58 | 7.64 | 1323 | 968 | 50.9 | 3.7 | 92 | 7 | 2.14 | 61 | 905 | 5570 | 1.5932 | 11 | 1.7 | 39.65% | 18.984 | 17.74% | 40.115 | 37.49% | 534.8667
Feb | 3397 | 121 | 263 | 6 | 96 | 390 | 4 | 99 | 828 | 22 | 96 | 7.56 | 7.97 | 1115 | 923 | 54.8 | 3.1 | 94 | 9.7 | 2.73 | 71 | 879 | 5324 | 1.5673 | 19 | 1.7 | 42.46% | 31.823 | 29.74% | 47.19 | 44.1% | 629.2
Mar | 5093 | 164 | 246 | 7 | 97 | 458 | 4 | 99 | 731 | 19 | 97 | 7.38 | 7.5 | 1232 | 959 | 45.5 | 5.4 | 90 | 7.2 | 4.14 | 58 | 1223 | 5602 | 1.0999 | 41 | 1.7 | 57.54% | 40.344 | 37.7% | 75.112 | 70.2% | 1001.4933
Abr | 4930 | 164.3333 | 275 | 5.04 | 98.141 | 382.5 | 4.8 | 98.791 | 664.5 | 17.6 | 97.441 | 7.395 | 7.898 | 1054.75 | 857.2 | 63.9 | 4.664 | 90.471 | 10.1925 | 2.222 | 81.7248 | 1202 | 5655 | 1.1471 | 22 | 1.7 | 57.66% | 45.1917 | 42.24% | 62.8575 | 58.75% | 838.1
Mai | 3158 | 101.871 | 366.25 | 11.6 | 96.143 | 650 | 10.2 | 98.1245 | 1177.75 | 42.32 | 96.0952 | 7.3975 | 8.046 | 1215.75 | 1002.8 | 75.05 | 7.1 | 89.5207 | 9.5625 | 3.32 | 70.896 | 739 | 5807 | 1.8388 | 44 | 2.4 | 35.74% | 37.3102 | 34.87% | 66.2161 | 61.88% | 882.8817
Jun | 2983 | 99.4333 | 275 | 6.8333 | 97.4934 | 514 | 6 | 98.7878 | 952.6 | 24.7833 | 97.3786 | 7.402 | 8.185 | 1056.4 | 853 | 72.26 | 2.4617 | 96.201 | 9.456 | 2.1233 | 77.9998 | 711 | 5682 | 1.9048 | 17 | 2.5 | 34.89% | 27.3442 | 25.56% | 51.1087 | 47.77% | 681.4498
Jul | 3364 | 108.5161 | 284.75 | 7.4 | 97.0995 | 472.5 | 6.8 | 98.4813 | 824.25 | 28.86 | 96.4803 | 7.345 | 8.03 | 1126.75 | 972.6 | 73.1 | 6.246 | 89.986 | 8.22 | 2.094 | 75.4265 | 791 | 5656 | 1.6813 | 19 | 2 | 38.08% | 30.9 | 28.88% | 51.2739 | 47.92% | 683.6516
Ago | 3988 | 129 | 228 | 8 | 97 | 364 | 8 | 98 | 865 | 29 | 97 | 7.56 | 7.93 | 1177 | 962 | 61.9 | 8.8 | 86 | 8.7 | 3 | 74 | 939 | 5864 | 1.4704 | 35 | 1.5 | 45.26% | 29.412 | 27.49% | 46.956 | 43.88% | 626.08
Set | 3681 | 122.7 | 204.75 | 7.64 | 95.6795 | 450 | 8 | 98.318 | 782.25 | 29.4 | 96.0545 | 7.5925 | 8.126 | 1319.5 | 999.6 | 88.875 | 11.09 | 86.014 | 9.3175 | 2.26 | 75.6008 | 883 | 5711 | 1.5515 | 18 | 1.9 | 43.05% | 25.1228 | 23.48% | 55.215 | 51.6% | 736.2
Oct | 3033 | 97.8387 | 230 | 9.2 | 96.2152 | 467.5 | 5.4 | 98.8025 | 912.25 | 21.48 | 97.4297 | 7.16 | 7.542 | 1467.25 | 1049.2 | 78.875 | 6.16 | 91.8898 | 8.315 | 2.54 | 67.2435 | 754 | 6086 | 2.0066 | 22 | 1.4 | 34.33% | 22.5029 | 21.03% | 45.7396 | 42.75% | 609.8613
Nov | 2866 | 96 | 256 | 10 | 97 | 380 | 4 | 99 | 901 | 27 | 97 | 7.68 | 7.54 | 1419 | 1028 | 81.1 | 4.9 | 92 | 8 | 3.07 | 62 | 720 | 5906 | 2.0607 | 45 | 1.5 | 33.68% | 24.576 | 22.97% | 36.48 | 34.09% | 486.4
Des | 3541 | 114.2258 | 252.25 | 6.2 | 97.4193 | 427.5 | 5.2 | 98.7355 | 852.5 | 20.04 | 97.601 | 7.6875 | 7.558 | 1392.5 | 960.6 | 85.825 | 3.402 | 95.8718 | 8.7 | 2.76 | 65.6085 | 869 | 6017 | 1.6992 | 30 | 1.7 | 40.08% | 28.8135 | 26.93% | 48.8315 | 45.64% | 651.0871
TOTAL 22 | 43530 | [20 empty] | 10615 | 68880 | 19.6209 | 323
MITJA 22 | 3627.5 | 119.3265 | 254.0833 | 7.5761 | 96.7659 | 442.5833 | 5.95 | 98.67 | 843.5917 | 25.0403 | 96.8734 | 7.4783 | 7.8304 | 1241.575 | 961.25 | 69.3404 | 5.5853 | 91.1629 | 8.697 | 2.6999 | 70.0417 | 884.5833 | 5740 | 1.6351 |  | 1.8083 | 41.87% | 30.3189 | 28.34% | 52.8119 | 49.36% | 696.7726
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum EB | Consum ED | Energia | Fangs | sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (m3) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 3071 | 99.065 | 242 | 9 | 96.0214 | 484 | 3.8333 | 99.257 | 902.8 | 25.7833 | 97.0312 | 7.544 | 7.6067 | 1447.8 | 1058.5 | 79.96 | 2.9933 | 95.9048 | 8.262 | 3.2817 | 56.462 | 803 | 6074 | 1.9779 | 36 | 1.1 | 34.76% | 23.9737 | 22.41% | 47.9475 | 44.81% | 639.2995
Feb | 2925 | 104.4643 | 275 | 8.5714 | 97.3628 | 492 | 4.4286 | 99.1366 | 892.6 | 25.3857 | 96.9704 | 7.538 | 7.7229 | 1573.8 | 1068.2857 | 78.02 | 3.2029 | 95.3506 | 8.376 | 3.4314 | 60.6028 | 769 | 5111 | 1.7474 | 58 | 1.1 | 36.65% | 28.7277 | 26.85% | 51.3964 | 48.03% | 685.2857
Mar | 3209 | 103.5161 | 295 | 10.2 | 96.1542 | 480 | 4.8 | 98.8928 | 1005 | 34.52 | 96.373 | 7.4875 | 7.872 | 1166.75 | 901.6 | 76.325 | 5.418 | 93.0358 | 8.3775 | 3.09 | 69.2445 | 813 | 6208 | 1.9346 | 20 | 2 | 36.32% | 30.5373 | 28.54% | 49.6877 | 46.44% | 662.5032
Abr | 3120 | 104 | 225 | 6.2 | 96.0803 | 477.5 | 6.2 | 97.7117 | 801.5 | 30.36 | 94.2828 | 7.3825 | 7.926 | 1017 | 846 | 82.575 | 8.686 | 88.6325 | 10.115 | 1.81 | 81.0048 | 763 | 6145 | 1.9696 | 22 | 1.8 | 36.49% | 23.4 | 21.87% | 49.66 | 46.41% | 662.1333
Mai | 2974 | 95.9355 | 276 | 7.3333 | 97.1586 | 568 | 6.5 | 98.7152 | 957.4 | 31.8333 | 96.8662 | 7.372 | 7.9933 | 1336.6 | 933.5 | 80.06 | 6.1333 | 92.1094 | 8.858 | 1.725 | 79.534 | 731 | 6574 | 2.2105 | 32 | 1.9 | 33.66% | 26.4782 | 24.75% | 54.4914 | 50.93% | 726.5514
Jun | 2595 | 86.5 | 295 | 5.6 | 97.9657 | 465 | 6.8 | 98.5007 | 855.75 | 30.16 | 96.3713 | 7.325 | 7.918 | 2097.25 | 1090 | 59.325 | 2.864 | 94.5577 | 7.195 | 6.276 | 19.4043 | 786 | 6354 | 2.4486 | 81 | 2 | 30.35% | 25.5175 | 23.85% | 40.2225 | 37.59% | 536.3
Jul | 3164 | 102.0645 | 225 | 5 | 97.7455 | 417.5 | 7.2 | 98.3048 | 745.25 | 25.94 | 96.5703 | 7.26 | 7.754 | 1517 | 1019.8 | 60.025 | 4.036 | 94.2295 | 8.1175 | 6.492 | 32.4247 | 828 | 6285 | 1.9864 | 22 | 2 | 35.81% | 22.9645 | 21.46% | 42.6119 | 39.82% | 568.1591
Ago | 3121 | 100.6774 | 350.4 | 6.5 | 97.7408 | 570 | 5.1667 | 99.049 | 930.6 | 25.4833 | 97.1172 | 7.434 | 7.785 | 1537.4 | 1039.8333 | 91.72 | 3.4717 | 95.935 | 9.75 | 5.3517 | 45.8374 | 843 | 6686 | 2.1423 | 18 | 1.9 | 35.33% | 35.2774 | 32.97% | 57.3861 | 53.63% | 765.1484
Set | 3023 | 100.767 | 285 | 5.6 | 98.035 | 325 | 6.6 | 97.969 | 790 | 29.22 | 96.301 | 7.29 | 7.628 | 1293.75 | 959.2 | 50.183 | 5.204 | 89.63 | 7.47 | 2.696 | 63.909 | 821 | 5697 | 1.8846 | 8 | 1.8 | 35.36% | 28.7186 | 26.84% | 32.7493 | 30.61% | 436.657
Oct | 2922 | 94.258 | 336 | 6.333 | 98.115 | 442 | 3.667 | 99.17 | 816.4 | 22.35 | 97.262 | 7.246 | 7.738 | 1384.8 | 1095 | 70.78 | 2.382 | 96.635 | 9.044 | 6.622 | 26.78 | 807 | 5798 | 1.9843 | 20 | 1.6 | 33.07% | 31.6707 | 29.6% | 41.662 | 38.94% | 555.4938
Nov | 2428 | 80.933 | 265 | 3.4 | 98.717 | 565 | 5.2 | 99.08 | 946.5 | 21.66 | 97.712 | 7.455 | 7.774 | 1448.25 | 3260.8 | 75.525 | 2.176 | 97.119 | 8.62 | 4.074 | 52.738 | 624 | 4320 | 1.7792 | 32 | 1.5 | 28.4% | 21.4472 | 20.04% | 45.7271 | 42.74% | 609.6953
Des | 2862 | 92.323 | 1075.25 | 5.4 | 99.498 | 522.5 | 7 | 98.66 | 964.75 | 25.36 | 97.371 | 7.595 | 7.692 | 1463.5 | 1043 | 66 | 3.016 | 95.43 | 10.24 | 3.216 | 68.594 | 775 | 4635 | 1.6195 | 48 | 1.8 | 32.39% | 99.2703 | 92.78% | 48.2388 | 45.08% | 643.1836
TOTAL 23 | 35414 | [20 empty] | 9363 | 69887 | 23.6846 | 397
MITJA 23 | 2951.1667 | 97.042 | 345.3875 | 6.5948 | 97.5495 | 484.0417 | 5.6163 | 98.7039 | 884.0458 | 27.338 | 96.6857 | 7.4107 | 7.7842 | 1440.325 | 1192.9599 | 72.5415 | 4.1319 | 94.0474 | 8.7021 | 4.0055 | 54.7113 | 780.25 | 5823.9167 | 1.9737 |  | 1.7083 | 34.05% | 33.5171 | 31.32% | 46.9724 | 43.9% | 624.2009