## Deltebre
|  | E.D.A.R DELTEBRE |  |  |  | Pob. Sanejada: 12.098
| Dades diseny | MES | 150 | carrega MES | 750 | Cabal | 5000
|  | DBO5 | 150 | carrega DBO | 750 | Hab. Eq. | 12500
DQO
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [19 empty] | hab equiv.
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | Transportista | Volum Total (m3) | [23 empty] | habitants
Gen | 111997 | 3612.8065 | 175 | 18 | 90 | 121 | 3 | 98 | 170 | 38 | 78 | 56.62 | 17.9 | 32279 | 0.28821 |  |  | 7.1 | 7.2 | 1.753 | 1.65 | [19 empty] | 5828.6611
Feb | 88711 | 3168.25 | 270 | 26 | 90 | 143 | 6 | 96 | 346 | 38 | 89 | 63.98 | 17.7 | 27195 | 0.30656 |  |  | 7.2 | 7.2 | 1.451 | 1.288 | [19 empty] | 6040.7967
Mar | 99480 | 3209.0323 | 165 | 39 | 77 | 178 | 13 | 93 | 547 | 110 | 80 | 57.58 | 18.06 | 35798 | 0.35985 |  |  | 7.3 | 7.3 | 1.507 | 1.382 | [19 empty] | 7616.1032
Abr | 104809 | 3493.6333 | 200 | 13 | 94 | 230 | 6 | 98 | 509 | 48 | 91 | 59.34 | 20 | 33327 | 0.31798 |  |  | 7.2 | 7.2 | 1.44 | 1.227 | [19 empty] | 10713.8089
Mai | 128991 | 4161 | 328 | 16 | 95 | 239 | 9 | 96 | 538 | 48 | 91 | 78.78 | 19.4 | 37546 | 0.29107 | 4 | 13 | 7.2 | 7.3 | 1.37 | 1.129 | [19 empty] | 13259.72
Jun | 122517 | 4083.9 | 208 | 15 | 93 | 223 | 2 | 99 | 379 | 39 | 90 | 72.04 | 18 | 34763 | 0.28374 |  |  | 7.2 | 7.2 | 1.286 | 1.185 | [19 empty] | 12142.796
Jul | 123597 | 3987 | 213 | 15 | 93 | 165 | 5 | 97 | 307 | 48 | 84 | 73 | 20.2 | 40374 | 0.32666 | 7 | 106 | 7 | 7.1 | 1.599 | 1.627 | [19 empty] | 8771.4
Ago | 121746 | 3927.2903 | 210 | 16 | 92 | 143 | 5 | 97 | 307 | 67 | 78 | 64.16 | 20.3 | 34279 | 0.28156 | 1 | 4 | 7.2 | 7.2 | 2.014 | 1.907 | [19 empty] | 7488.0335
Set | 132546 | 4418.2 | 255 | 11 | 96 | 243 | 7 | 97 | 624 | 38 | 94 | 65.24 | 19.8 | 37471 | 0.2827 | 1 | 8 | 7.3 | 7.4 | 2.156 | 2.001 | [19 empty] | 14314.968
Oct | 144325 | 4655.6452 | 240 | 10 | 96 | 265 | 7 | 97 | 566 | 32 | 94 | 67.74 | 21 | 35798 | 0.24804 |  |  | 7.1 | 7.3 | 2.062 | 1.26 | [19 empty] | 16449.9462
Nov | 146365 | 4878.8333 | 185 | 12 | 94 | 123 | 5 | 96 | 384 | 33 | 91 | 54.95 | 19.7 | 32274 | 0.2205 | 1 | 4 | 7.3 | 7.3 | 1.755 | 1.594 | [19 empty] | 8001.2867
Des | 136471 | 4402.2903 | 148 | 10 | 93 | 129 | 4 | 97 | 404 | 43 | 89 | 46.58 | 19.8 | 28744 | 0.21062 |  |  | 7.1 | 7.3 | 1.998 | 1.869 | [19 empty] | 7571.9394
TOTAL 05 | 1461555 | 47997.8812 | 2597 | 201 | 1103 | 2202 | 72 | 481 | 5081 | 582 | 429 | 760.01 | 231.86 | 409848 | 3.4175 | 14 | 135 | 86.2 | 87 | 20.391 | 18.119
MITJA 05 | 121796.25 | 3999.8234 | 216.4167 | 16.75 | 91.9167 | 183.5 | 6 | 96.2 | 423.4167 | 48.5 | 85.8 | 63.3342 | 19.3217 | 34154 | 0.28479 | 2.8 | 27 | 7.1833 | 7.25 | 1.6993 | 1.5099 | [19 empty] | 9849.955
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [19 empty] | hab equiv.
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | Transportista | Volum Total (m3) | [23 empty] | habitants
Gen | 156400 | 5045 | 255 | 31 | 88 | 115 | 9 | 92 | 411 | 76 | 81 | 66.88 | 18.4 | 31761 | 0.20308 | 0 | 0 | 7.3 | 7.1 | 1.797 | 1.574 | [19 empty] | 7735.6667
Feb | 120655 | 4309 | 145 | 9 | 94 | 200 | 4 | 98 | 461 | 38 | 92 | 54.98 | 17.4 | 30743 | 0.2548 | 6 | 50 | 7 | 7.2 | 1.996 | 1.815 | [19 empty] | 11490.6667
Mar | 116554 | 3760 | 165 | 14 | 92 | 145 | 10 | 93 | 470 | 43 | 91 | 44.42 | 17.4 | 35505 | 0.30462 | 2 | 12 | 7 | 7.1 | 1.954 | 1.767 | [19 empty] | 7269.3333
Abr | 114928 | 3831 | 180 | 11 | 94 | 205 | 6 | 97 | 518 | 38 | 93 | 63.18 | 17.3 | 37215 | 0.32381 | 0 | 0 | 7 | 7.1 | 1.861 | 1.723 | [19 empty] | 10471.4
Mai | 135713 | 4378 | 195 | 8 | 96 | 175 | 4 | 98 | 499 | 43 | 91 | 65.08 | 17.3 | 36709 | 0.27049 |  |  | 7 | 7.1 | 1.798 | 1.73 | [19 empty] | 10215.3333
Jun | 129358 | 4312 | 255 | 21 | 92 | 220 | 15 | 93 | 547 | 48 | 91 | 51.6 | 17.5 | 38401 | 0.29686 |  |  | 7 | 7.1 | 2.31 | 2.035 | [19 empty] | 12648.5333
Jul | 111494 | 3597 | 125 | 17 | 87 | 178 | 18 | 90 | 370 | 38 | 90 | 75.76 | 18.2 | 42934 | 0.38508 |  |  | 6.9 | 7 | 2.292 | 1.871 | [19 empty] | 8536.88
Ago | 110649 | 3569 | 110 | 9 | 92 | 69 | 5 | 93 | 249 | 43 | 83 | 54.52 | 18.2 | 35262 | 0.31868 |  |  | 7 | 7 | 2.024 | 1.876 | [19 empty] | 3283.48
Set | 132573 | 4419 | 197 | 9 | 96 | 158 | 5 | 97 | 345 | 57 | 83 | 67.68 | 19.3 | 28759 | 0.21693 |  |  | 7 | 7.1 | 1.86 | 1.736 | [19 empty] | 9309.36
Oct | 133850 | 4318 | 200 | 7 | 97 | 128 | 5 | 96 | 470 | 38 | 92 | 73.82 | 18.1 | 32706 | 0.24435 |  |  | 7 | 7.1 | 1.9 | 1.64 | [19 empty] | 7369.3867
Nov | 125554 | 4185 | 190 | 8 | 96 | 185 | 4 | 98 | 384 | 38 | 90 | 57.1 | 19 | 34288 | 0.27309 |  |  | 7 | 7 | 1.879 | 1.729 | [19 empty] | 10323
Des | 125002 | 4032 | 135 | 19 | 86 | 180 | 4 | 95 | 538 | 38 | 93 | 44.72 | 17.7 | 30447 | 0.24357 |  |  | 7.1 | 7 | 1.656 | 1.445 | [19 empty] | 9676.8
TOTAL 06 | 1512730 | 49755 | 2152 | 163 | 1110 | 1958 | 89 | 478 | 5262 | 538 | 448 | 719.74 | 215.8 | 414730 | 3.3354 | 8 | 62
MITJA 06 | 126060.8333 | 4146.25 | 179.3333 | 13.5833 | 92.5 | 163.1667 | 7.4167 | 95.6 | 438.5 | 44.8333 | 89.6 | 59.9783 | 17.9833 | 34560.8333 | 0.27795 | 2 | 15.5 | 7.025 | 7.075 | 1.9439 | 1.7451 | [19 empty] | 9027.4867
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [19 empty] | hab equiv.
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | Transportista | Volum Total (m3) | [23 empty] | habitants
Gen | 112424 | 3627 | 340 | 8 | 98 | 245 | 5 | 98 | 538 | 38 | 93 | 59.68 | 17.8 | 33989 | 0.30233 |  |  |  |  | 1.65 | 1.573 | [19 empty] | 11848.2
Feb | 93520 | 3340 | 195 | 10 | 95 | 215 | 5 | 98 | 538 | 38 | 93 | 41.76 | 17.5 | 30284 | 0.32382 |  |  |  |  | 1.508 | 1.616 | [19 empty] | 9574.6667
Mar | 110535 | 3566 | 215 | 25 | 88 | 158 | 12 | 92 | 557 | 57 | 90 | 43.18 | 16.6 | 35072 | 0.31729 |  |  |  |  | 1.677 | 1.517 | [19 empty] | 7512.3733
Abr | 131119 | 4371 | 160 | 17 | 90 | 178 | 7 | 96 | 471 | 48 | 90 | 27.6 | 20.4 | 33558 | 0.25594 |  |  | 7.35 | 7.43 | 1.756 | 1.59 | [19 empty] | 10373.84
Mai | 145739 | 4701 | 435 | 8 | 99 | 230 | 5 | 98 | 683 | 29 | 96 | 71.48 | 18.7 | 36668 | 0.2516 |  |  | 7.25 | 7.3 | 1.554 | 1.445 | [19 empty] | 14416.4
Jun | 131017 | 4367 | 175 | 12 | 93 | 165 | 6 | 97 | 480 | 38 | 92 | 69.5 | 20.6 | 34414 | 0.26267 | 2 | 12 | 7.28 | 7.38 | 1.637 | 1.484 | [19 empty] | 9607.4
Jul | 138713 | 4475 | 135 | 5 | 97 | 140 | 9 | 94 | 336 | 70 | 79 | 103.26 | 22.7 | 31648 | 0.22815 | 8 | 48 | 7.3 | 7.75 | 1.67 | 1.53 | [19 empty] | 8353.3333
Ago | 131191 | 4232 | 95 | 11 | 88 | 175 | 6 | 96 | 406 | 70 | 83 | 62.32 | 18.9 | 33044 | 0.25188 | 3 | 18 | 7.33 | 7.55 | 1.458 | 1.556 | [19 empty] | 9874.6667
Set | 131738 | 4391 | 125 | 6 | 95 | 120 | 5 | 96 | 248 | 55 | 78 | 67.44 | 22 | 33901 | 0.25734 |  |  | 7.48 | 7.6 | 1.754 | 1.597 | [19 empty] | 7025.6
Oct | 148343 | 4785 | 345 | 6 | 98 | 275 | 13 | 95 | 941 | 38 | 96 | 86.58 | 20.8 | 35608 | 0.24004 |  |  | 7.83 | 7.63 | 1.659 | 1.642 | [19 empty] | 17545
Nov | 133022 | 4434 | 140 | 17 | 88 | 255 | 7 | 97 | 533 | 52 | 90 | 57 | 20 | 30887 | 0.23219 |  |  | 7.8 | 7.5 | 1.883 | 1.609 | [19 empty] | 15075.6
Des | 150337 | 4850 | 233 | 22 | 91 | 255 | 16 | 94 | 629 | 58 | 91 | 41.36 | 16 | 23635 | 0.15721 |  |  | 7.73 | 7.6 | 1.7 | 1.587 | [19 empty] | 16490
TOTAL 07 | 1557698 | 51139 | 2593 | 147 | 1120 | 2411 | 96 | 482 | 6360 | 591 | 462 | 731.16 | 232 | 392708 | 3.0805 | 13 | 78
MITJA 07 | 129808.1667 | 4261.5833 | 216.0833 | 12.25 | 93.3333 | 200.9167 | 8 | 96.4 | 530 | 49.25 | 92.4 | 60.93 | 19.3333 | 32725.6667 | 0.25671 | 4.3333 | 26 | 7.4833 | 7.5267 | 1.6588 | 1.5622 | [19 empty] | 11474.7567
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | [19 empty] | hab equiv.
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | Transportista | Volum Total (m3) | [23 empty] | habitants
Gen | 118734 | 3830 | 240 | 18 | 93 | 198 | 9 | 96 | 423 | 48 | 89 | 42.44 | 19.6 | 21423 | 0.18043 |  |  | 7.73 | 7.89 | 1.762 | 1.803 | [19 empty] | 10111.2
Feb | 113531 | 3915 | 190 | 14 | 93 | 105 | 6 | 94 | 179 | 53 | 71 | 81.88 | 18 | 22243 | 0.19592 |  |  | 7.76 | 7.91 | 1.468 | 1.545 | [19 empty] | 5481
Mar | 115658 | 3731 | 150 | 34 | 77 | 234 | 10 | 96 | 380 | 77 | 80 | 56.4 | 19.7 | 25270 | 0.21849 |  |  | 7.55 | 7.88 | 1.683 | 1.588 | [19 empty] | 11640.72
Abr | 122387 | 4080 | 125 | 15 | 88 | 159 | 7 | 96 | 227 | 37 | 84 | 139.59 | 19 | 28893 | 0.23608 |  |  | 7.73 | 7.85 | 1.551 | 1.479 | [19 empty] | 8649.6
Mai | 172044 | 5550 | 118 | 15 | 87 | 168 | 5 | 97 | 380 | 41 | 89 | 150.66 | 21.1 | 25773 | 0.1498 | 9 | 150 | 7.5 | 7.63 | 1.551 | 1.479 | [19 empty] | 12432
Jun | 147709 | 4924 | 95 | 7 | 93 | 163 | 8 | 95 | 308 | 55 | 82 | 84.78 | 22 | 21116 | 0.14296 | 1 | 18 | 7.43 | 7.95 | 1.465 | 1.424 | [19 empty] | 10701.4933
Jul | 142950 | 4611 | 154 | 13 | 92 | 184 | 8 | 96 | 338 | 36 | 89 | 41.66 | 24 | 25944 | 0.18149 | 3 | 48 | 7.53 | 7.98 | 1.6 | 1.308 | [19 empty] | 11312.32
Ago | 125235 | 4040 | 190 | 13 | 93 | 150 | 4 | 97 | 288 | 38 | 87 | 63.89 | 23.8 | 25838 | 0.20632 | 1 | 18 | 7.53 | 7.73 | 1.535 | 1.358 | [19 empty] | 8080
Set | 130777 | 4359 | 180 | 11 | 94 | 198 | 5 | 98 | 306 | 38 | 88 | 111.12 | 22.8 | 22277 | 0.17034 | 2 | 30 | 7.45 | 7.7 | 1.72 | 1.484 | [19 empty] | 11507.76
Oct | 173332 | 5591 | 155 | 10 | 94 | 183 | 9 | 95 | 364 | 30 | 92 | 86.73 | 21.3 | 21776 | 0.12563 | 4 | 60 | 7.55 | 7.53 | 1.706 | 1.501 | [19 empty] | 13642.04
Nov | 150433 | 5014 | 175 | 12 | 93 | 225 | 8 | 97 | 360 | 24 | 93 | 47.21 | 21.3 | 20646 | 0.13724 | 3 | 42 | 7.6 | 7.6 | 1.944 | 1.635 | [19 empty] | 15042
Des | 130987 | 4225 | 255 | 13 | 95 | 231 | 5 | 98 | 392 | 46 | 88 | 42.47 | 20.6 | 26841 | 0.20491 |  |  | 7.65 | 7.38 | 1.693 | 1.501 | [19 empty] | 13013
TOTAL 08 | 1643777 | 53870 | 2027 | 175 | 1092 | 2198 | 84 | 479 | 3945 | 523 | 413 | 948.83 | 253.2 | 288040 | 2.1496 | 23 | 366
MITJA 08 | 136981.4167 | 4489.1667 | 168.9167 | 14.5833 | 91 | 183.1667 | 7 | 95.8 | 328.75 | 43.5833 | 82.6 | 79.0692 | 21.1 | 24003.3333 | 0.17913 | 3.2857 | 52.2857 | 7.5842 | 7.7525 | 1.6398 | 1.5088 | [19 empty] | 10967.7611
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | [6 empty] | hab equiv.
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Transportista | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | habitants
Gen | 137674 | 4441 | 155 | 20 | 87 | 173 | 12 | 93 | 340 | 38 | 89 | 48.4 | 19.4 | 22637 | 0.16442 | 7568 | 4386 | 15766 | 392 | 4810 | 1685 | 34607 | 9 | 42 | 7.8 | 7.7 | 1.834 | 1.669 | [12 empty] | 10243.9067
Feb | 105662 | 3774 | 138 | 24 | 83 | 190 | 7 | 96 | 345 | 57 | 83 | 94.77 | 18.6 | 22724 | 0.21506 | 6664 | 3386 | 14250 | 545 | 3307 | 1491 | 29643 | 16 | 96 | 7.68 | 7.53 | 1.594 | 1.38 | [12 empty] | 9560.8
Mar | 120072 | 3873 | 135 | 12 | 91 | 268 | 8 | 97 | 365 | 38 | 90 | 109.93 | 19.9 | 23157 | 0.19286 | 6926 | 3749 | 14716 | 440 | 3620 | 1390 | 30841 | 4 | 24 | 7.7 | 7.55 | 1.576 | 1.338 | [12 empty] | 13839.52
Abr | 141020 | 4701 | 169 | 8 | 95 | 243 | 7 | 97 | 436 | 36 | 92 | 89.94 | 23.1 | 21867 | 0.15506 | 7677 | 5168 | 14137 | 632 | 5248 | 1569 | 34431 |  |  | 7.58 | 7.65 | 1.517 | 1.379 | 35 | 4.5 | 87 | 7 | 0.5 | 93 | Obres EB3 no abocaments c-c | [5 empty] | 15231.24
Mai | 145823 | 4704 | 180 | 11 | 94 | 270 | 6 | 98 | 426 | 28 | 94 | 67.16 | 23.3 | 25685 | 0.17614 | 10145 | 4563 | 9662 | 765 | 5364 | 2211 | 32710 |  |  | 7.25 | 7.15 | 1.807 | 1.556 | 35 | 1.7 | 95 | 10 | 0.7 | 93 | Obres EB3 no abocaments c-c | [5 empty] | 16934.4
Jun | 131781 | 4393 | 185 | 7 | 96 | 206 | 4 | 98 | 361 | 21 | 94 | 67.391 | 22 | 21486 | 0.16304 | 8557 | 3960 | 10934 | 494 | 4464 | 2321 | 30730 |  |  | 7.5 | 7.6 | 1.681 | 1.209 | 43 |  |  | 24 | 2.5 | 89.6 | Obres EB3 no abocaments c-c | [5 empty] | 12066.1067
Jul | 128326 | 4140 | 273 | 6 | 98 | 300 | 5 | 98 | 473 | 31 | 94 | 69.1 | 19.3 | 23235 | 0.18106 | 8789 | 4347 | 9759 | 627 | 4740 | 2401 | 30663 |  |  | 7.8 | 7.6 | 1.587 | 1.445 | 29 | 3.8 | 86.8966 | 7 | 1.2 | 82.8571 | Obres EB3 no abocaments c-c | [5 empty] | 16560
Ago | 129154 | 4166 | 170 | 9 | 95 | 243 | 7 | 97 | 320 | 16 | 95 | 67.66 | 19.3 | 24558 | 0.19015 | 8266 | 5658 | 10142 | 516 | 4531 | 1878 | 30991 |  |  | 7.6 | 7.7 | 1.587 | 1.334 | 37 | 3.3 | 91.0811 | 7 | 1 | 85.7143 | Obres EB3 no abocaments c-c | [5 empty] | 13497.84
Set | 124282 | 4143 | 183 | 11 | 94 | 188 | 7 | 96 | 293 | 29 | 90 | 85.24 | 21 | 21693 | 0.17455 | 7479 | 6388 | 10176 | 647 | 4582 | 1679 | 30951 |  |  | 7.7 | 7.7 | 1.721 | 1.408 | 29 | 3.6 | 87.5862 | 7 | 3.3 | 52.8571 | Obres EB3 no abocaments c-c | [5 empty] | 10385.12
Oct | 143392 | 4626 | 114 | 5 | 96 | 114 | 6 | 95 | 253 | 24 | 91 | 44.54 | 19.5 | 20142 | 0.14047 | 8063 | 5459 | 11943 | 438 | 5694 | 2110 | 33707 |  |  | 7.3 | 7.3 | 1.623 | 1.459 | 18 | 3 | 83.3333 | 4 | 1 | 75 | Obres EB3 no abocaments c-c | [5 empty] | 7031.52
Nov | 138416 | 4614 | 110 | 9 | 92 | 156 | 7 | 96 | 211 | 38 | 82 | 37.42 | 19 | 19715 | 0.14243 | 8605 | 4694 | 11141 | 474 | 5312 | 1714 | 31940 |  |  | 7.3 | 7.3 | 1.557 | 1.234 | 17 | 1.6 | 90.5882 | 4 | 0.7 | 82.5 | Obres EB3 no abocaments c-c | [5 empty] | 9597.12
Des | 143422 | 4627 | 180 | 12 | 93 | 185 | 5 | 97 | 375 | 26 | 93 | 85.14 | 18.7 | 21717 | 0.15142 | 8316 | 5211 | 12601 | 488 | 5349 | 1742 | 33707 |  |  |  |  | 1.36 | 1.14 | 19 | 2.5 | 86.8421 | 5 | 0.8 | 84 | Obres EB3 no abocaments c-c | [5 empty] | 11413.2667
TOTAL 09 | 1589024 | 52202 | 1992 | 134 | 1114 | 2536 | 81 | 481 | 4198 | 382 | 448 | 866.691 | 243.1 | 268616 | 2.0467 | 97055 | 56969 | 145227 | 6458 | 57021 | 22191 | 384921 | 29 | 162 |  |  |  |  | 262 | 24 | 708.3275 | 75 | 11.7 | 738.5286
MITJA 09 | 132418.6667 | 4350.1667 | 166 | 11.1667 | 92.8333 | 211.3333 | 6.75 | 96.2 | 349.8333 | 31.8333 | 89.6 | 72.2242 | 20.2583 | 22384.6667 | 0.17056 | 8087.9167 | 4747.4167 | 12102.25 | 538.1667 | 4751.75 | 1849.25 | 32076.75 |  |  | 7.5645 | 7.5255 | 1.6203 | 1.3792 | 29.1111 | 3 | 88.5409 | 8.3333 | 1.3 | 82.0587 | [6 empty] | 12196.7367
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | [6 empty] | hab equiv.
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Transportista | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | habitants
Gen | 164576 | 5309 | 95 | 7 | 99 | 145 | 4 | 97 | 248 | 31 | 88 | 130.24 | 15.8 | 21839 | 0.1327 | 8971 | 7279 | 16152 | 559 | 5959 | 2475 | 41395 |  |  |  |  | 1.433 | 1.227 | 16 | 3.7 | 76.875 | 3 | 0.8 | 73.3333 | [6 empty] | 10264.0667
Feb | 131668 | 4702 | 264 | 11 | 96 | 155 | 7 | 95 | 409 | 46 | 89 | 69.9 | 16.1 | 19521 | 0.14826 | 6776 | 5310 | 11729 | 308 | 4763 | 1821 | 30707 |  |  |  |  | 1.384 | 1.215 | 19 | 2.5 | 86.8421 | 6 | 1.4 | 76.6667 | [6 empty] | 9717.4667
Mar | 139806 | 4510 | 179 | 11 | 94 | 188 | 5 | 97 | 298 | 38 | 87 | 82.98 | 19.7 | 22716 | 0.16248 | 7763 | 4966 | 11647 | 323 | 4387 | 1791 | 30877 |  |  | 7.5 | 7.4 | 1.321 | 1.205 | 21 | 2 | 90.4762 | 5 | 1 | 80 | [6 empty] | 11305.0667
Abr | 136062 | 4510 | 342 | 13 | 96 | 223 | 7 | 97 | 553 | 37 | 93 | 116.98 | 19.6 | 24419 | 0.17947 | 6349 | 5098 | 11732 | 339 | 5419 | 1777 | 30714 |  |  | 7.3 | 7.3 | 1.281 | 1.267 | 25 | 2.4 | 90.4 | 8 | 1.1 | 86.25 | [6 empty] | 13409.7333
Mai | 172036 | 5550 | 198 | 16 | 92 | 208 | 7 | 97 | 330 | 54 | 84 | 77.72 | 21 | 25912 | 0.15062 | 8807 | 7237 | 15534 | 469 | 5586 | 2283 | 39916 |  |  | 7.4 | 7.3 | 1.357 | 1.307 | 14 | 3.6 | 74.2857 | 4 | 1.2 | 70 | [6 empty] | 15392
Jun | 160649 | 5355 | 271 | 9 | 97 | 258 | 5 | 98 | 457 | 44 | 90 | 82.02 | 21.1 | 23686 | 0.14744 | 6948 | 6866 | 15034 | 148 | 5330 | 2396 | 36722 |  |  | 7.3 | 7.2 | 1.292 | 1.059 | 22 | 4 | 81.8182 | 6 | 1.3 | 78.3333 | [6 empty] | 18421.2
Jul | 161311 | 5204 | 136 | 7 | 97 | 153 | 5 | 97 | 275 | 23 | 92 | 41.08 | 20.1 | 23012 | 0.14266 | 7437 | 5803 | 14050 | 342 | 5182 | 2618 | 35432 |  |  | 7.4 | 7.3 | 1.326 | 1.141 | 19 | 6.2 | 67.3684 | 5 | 1.3 | 74 | [6 empty] | 10616.16
Ago | 165597 | 5342 | 129 | 8 | 94 | 140 | 6 | 96 | 328 | 26 | 92 | 111.2 | 21.5 | 22507 | 0.13591 | 7685 | 6710 | 15193 | 411 | 5140 | 2810 | 37949 |  |  | 7.4 | 7.5 | 1.322 | 1.256 | 17 | 11.4 | 32.9412 | 5 | 1.3 | 74 | [6 empty] | 9971.7333
Set | 158491 | 5283 | 160 | 5 | 97 | 118 | 5 | 96 | 234 | 34 | 86 | 80.92 | 21.4 | 21235 | 0.13398 | 8506 | 6823 | 14584 | 495 | 4880 | 2487 | 37775 |  |  | 7.5 | 7.4 | 1.241 | 1.165 | 13 | 6.6 | 49.2308 | 4 | 0.8 | 80 | [6 empty] | 8311.92
Oct | 185935 | 5998 | 58 | 5 | 92 | 84 | 3 | 96 | 154 | 30 | 81 | 103.36 | 21.3 | 19845 | 0.10673 | 12114 | 8971 | 18355 | 896 | 5517 | 3227 | 49080 |  |  | 7.7 | 7.6 | 1.187 | 1.137 | 7 | 4.7 | 32.8571 | 2 | 0.6 | 70 | [6 empty] | 6717.76
Nov | 141393 | 4713 | 125 | 3 | 98 | 140 | 4 | 97 | 234 | 35 | 85 | 63.02 | 20.6 | 18788 | 0.13288 | 7957 | 6122 | 13438 | 459 | 4471 | 1621 | 34068 |  |  | 7.7 | 7.7 | 1.558 | 1.48 | 19 | 8.7 | 54.2105 | 4 | 1 | 75 | [6 empty] | 8797.6
Des | 131730 | 4249 | 156 | 6 | 96 | 175 | 5 | 97 | 286 | 46 | 84 | 60.1 | 19.8 | 21729 | 0.16495 | 6365 | 5719 | 13175 | 454 | 4978 | 1523 | 32214 |  |  | 7.6 | 7.7 | 1.384 | 1.235 | 18 | 4.4 | 75.5556 | 4 | 1.4 | 65 | [6 empty] | 9914.3333
TOTAL 10 | 1849254 | 60725 | 2113 | 101 | 1148 | 1987 | 63 | 483 | 3806 | 444 | 441 | 1019.52 | 238 | 265209 | 1.7381 | 95678 | 76904 | 170623 | 5203 | 61612 | 26829 | 436849 | 0 | 0 |  |  |  |  | 210 | 60.2 | 812.8608 | 56 | 13.2 | 902.5833
MITJA 10 | 154104.5 | 5060.4167 | 176.0833 | 8.4167 | 95.6667 | 165.5833 | 5.25 | 96.6 | 317.1667 | 37 | 88.2 | 84.96 | 19.8333 | 22100.75 | 0.14484 | 7973.1667 | 6408.6667 | 14218.5833 | 433.5833 | 5134.3333 | 2235.75 | 36404.0833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.48 | 7.44 | 1.3405 | 1.2245 | 17.5 | 5.0167 | 67.7384 | 4.6667 | 1.1 | 75.2153 | [6 empty] | 11069.92
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | [6 empty] | hab equiv.
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Transportista | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | habitants
Gen | 142740 | 4605 | 186 | 4 | 98 | 215 | 5 | 98 | 396 | 41 | 90 | 106.24 | 19.2 | 21329 | 0.14943 | 7948 | 5502 | 14325 | 631 | 5964 | 1878 | 36248 |  |  | 7.8 | 7.5 | 1.386 | 1.28 | 23 | 8.2 | 64.3478 | 5 | 1.2 | 76 | [6 empty] | 13201
Feb | 123265 | 4402 | 166 | 11 | 93 | 188 | 6 | 97 | 281 | 50 | 82 | 63.78 | 20 | 19711 | 0.15991 | 5975 | 4220 | 11840 | 391 | 4527 | 2055 | 29008 |  |  | 7.6 | 7.6 | 1.433 | 1.374 | 17 | 8.8 | 48.2353 | 4 | 1 | 75 | [6 empty] | 11034.3467
Mar | 172707 | 5571 | 150 | 8 | 94 | 156 | 6 | 96 | 247 | 39 | 84 | 123.5 | 22.5 | 22974 | 0.13302 | 10318 | 6671 | 17399 | 1110 | 6539 | 2918 | 44955 |  |  | 7.6 | 7.5 | 1.556 | 1.472 | 16 | 10.9 | 31.875 | 4 | 0.8 | 80 | [6 empty] | 11587.68
Abr | 145129 | 4838 | 130 | 13 | 90 | 170 | 6 | 96 | 280 | 60 | 79 | 38.32 | 22.6 | 20710 | 0.1427 | 7263 | 5410 | 14073 | 572 | 4537 | 1905 | 33760 |  |  | 7.5 | 7.6 | 1.856 | 1.751 | 18 | 14.9 | 17.2222 | 4 | 1.3 | 67.5 | [6 empty] | 10966.1333
Mai | 174487 | 5629 | 130 | 8 | 94 | 165 | 6 | 96 | 219 | 47 | 79 | 104.98 | 20.4 | 28330 | 0.16236 | 9251 | 6747 | 17675 | 698 | 5156 | 2761 | 42288 |  |  | 7.5 | 7.6 | 1.717 | 1.66 | 14 | 6.8 | 51.4286 | 3 | 0.6 | 80 | [6 empty] | 12383.8
Jun | 159146 | 5305 | 144 | 10 | 93 | 148 | 3 | 98 | 270 | 39 | 86 | 63.64 | 20 | 27068 | 0.17008 | 7786 | 6255 | 15713 | 560 | 4751 | 2884 | 37949 |  |  | 7.4 | 7.6 | 1.755 | 1.576 | 17 | 1 | 94.1176 | 4 | 1.9 | 52.5 | [6 empty] | 10468.5333
Jul | 157252 | 5073 | 82 | 6 | 93 | 150 | 3 | 98 | 191 | 31 | 84 | 56.84 | 21 | 26655 | 0.1695 | 9100 | 5730 | 15238 | 551 | 4560 | 2821 | 38000 |  |  | 7.5 | 7.9 | 1.724 | 1.449 | 25 | 1 | 96 | 4 | 1 | 75 | [6 empty] | 10146
Ago | 149012 | 4807 | 80 | 6 | 92 | 165 | 3 | 98 | 271 | 42 | 85 | 18.78 | 22.6 | 26912 | 0.1806 | 6939 | 5676 | 14820 | 518 | 4391 | 2716 | 35060 |  |  | 7.6 | 7.9 | 1.852 | 1.573 | 34 | 0.8 | 97.6471 | 4 | 1.4 | 65 | [6 empty] | 10575.4
Set | 146017 | 4867 | 162 | 6 | 97 | 180 | 5 | 97 | 314 | 46 | 85 | 119.9 | 22 | 26509 | 0.18155 | 6406 | 5438 | 14221 | 543 | 4196 | 2440 | 33244 |  |  | 7.4 | 7.7 | 1.816 | 1.529 | 35 | 4.6 | 86.8571 | 5 | 2 | 60 | [6 empty] | 11680.8
Oct | 150362 | 4850 | 92 | 6 | 94 | 97 | 5 | 95 | 202 | 39 | 81 | 79.28 | 22.2 | 22424 | 0.14913 | 7006 | 5365 | 14774 | 535 | 4501 | 2261 | 34442 |  |  | 7.6 | 7.8 | 1.754 | 1.642 | 16 | 1.5 | 90.625 | 4 | 1.1 | 72.5 | [6 empty] | 6272.6667
Nov | 149084 | 4969 | 154 | 10 | 94 | 160 | 5 | 97 | 277 | 37 | 87 | 105.22 | 22.4 | 18410 | 0.12349 | 7272 | 5976 | 14771 | 480 | 4958 | 2103 | 35560 | 1 | 6 | 7.5 | 7.6 | 1.721 | 1.63 | 17 | 2 | 88.2353 | 4 | 0.7 | 82.5 | [6 empty] | 10600.5333
Des | 149473 | 4822 | 125 | 9 | 93 | 138 | 5 | 96 | 240 | 44 | 82 | 41.06 | 22.4 | 15700 | 0.10504 | 6515 | 5301 | 15153 | 493 | 4189 | 2317 | 33968 | 3 | 16 | 7.4 | 7.5 | 1.614 | 1.518 | 23 | 9.5 | 58.6957 | 4 | 1.6 | 60 | [6 empty] | 8872.48
TOTAL 11 | 1818674 | 59738 | 1601 | 97 | 1125 | 1932 | 58 | 483 | 3188 | 515 | 414 | 921.54 | 257.3 | 276732 | 1.8268 | 91779 | 68291 | 180002 | 7082 | 58269 | 29059 | 434482 | 4 | 22 |  |  |  |  | 255 | 70 | 825.2867 | 49 | 14.6 | 846
MITJA 11 | 151556.1667 | 4978.1667 | 133.4167 | 8.0833 | 93.75 | 161 | 4.8333 | 96.6 | 265.6667 | 42.9167 | 82.8 | 76.795 | 21.4417 | 23061 | 0.15223 | 7648.25 | 5690.9167 | 15000.1667 | 590.1667 | 4855.75 | 2421.5833 | 36206.8333 |  |  | 7.5333 | 7.65 | 1.682 | 1.5378 | 21.25 | 5.8333 | 68.7739 | 4.0833 | 1.2167 | 70.5 | [6 empty] | 10649.1144
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | [6 empty] | hab equiv.
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Transportista | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | habitants
Gen | 143938 | 4643 | 170 | 8 | 96 | 148 | 5 | 97 | 278 | 35 | 88 | 103.9 | 20.2 | 20844 | 0.14481 | 7060 | 5233 | 14557 | 439 | 4461 | 2082 | 33832 | 14 | 112 | 7.4 | 7.3 | 1.413 | 1.366 | 15 | 2.8 | 81.3333 | 4 | 1.4 | 65 | [6 empty] | 9162.1867
Feb | 121923 | 4204 | 118 | 9 | 92 | 164 | 5 | 97 | 247 | 37 | 85 | 63.4 | 19.1 | 18950 | 0.15543 | 5372 | 4322 | 12561 | 383 | 5881 | 1867 | 30386 | 10 | 60 | 7.5 | 7.4 | 1.585 | 1.406 | 26 | 2.5 | 90.3846 | 5 | 0.8 | 84 | [6 empty] | 9192.7467
Mar | 149073 | 4809 | 123 | 7 | 94 | 171 | 5 | 97 | 320 | 40 | 88 | 107.76 | 19.3 | 21819 | 0.14636 | 7191 | 5572 | 15455 | 605 | 4665 | 2267 | 35755 | 14 | 83 | 7.4 | 7.6 | 1.438 | 1.309 | 19 | 8.2 | 56.8421 | 4 | 1.3 | 67.5 | [6 empty] | 10964.52
Abr | 154926 | 5164 | 397 | 10 | 98 | 304 | 6 | 98 | 771 | 33 | 96 | 61.58 | 18.6 | 21823 | 0.14086 | 8858 | 6063 | 16370 | 798 | 4582 | 2438 | 39109 | 4 | 22 | 7.3 | 7.6 | 1.596 | 1.405 | 25 | 4.2 | 83.2 | 8 | 1.1 | 86.25 | [6 empty] | 20931.4133
Mai | 175260 | 5654 | 93 | 10 | 89 | 135 | 6 | 96 | 221 | 30 | 87 | 103.35 | 20.2 | 24180 | 0.13797 | 9688 | 6425 | 15855 | 673 | 4796 | 2387 | 39824 | 2 | 8 | 7.5 | 8 | 1.49 | 1.315 | 18 | 1.5 | 91.6667 | 4 | 1.2 | 70 | [6 empty] | 10177.2
Jun | 160761 | 5359 | 100 | 6 | 94 | 105 | 5 | 95 | 224 | 37 | 83 | 90.9 | 20.4 | 23312 | 0.14501 | 9352 | 5399 | 14239 | 571 | 3989 | 2805 | 36355 | 3 | 12 | 7.6 | 7.7 | 1.356 | 1.339 | 20 | 1.2 | 94 | 4 | 1.3 | 67.5 | [6 empty] | 7502.6
Jul | 165018 | 5323 | 201 | 7 | 97 | 145 | 5 | 97 | 300 | 51 | 83 | 109.1 | 20.5 | 23708 | 0.14367 | 9514 | 5585 | 14458 | 562 | 4227 | 3080 | 37426 | 8 | 32 | 7.4 | 7.8 | 1.43 | 1.266 | 19 | 1.7 | 91.0526 | 4 | 1.4 | 65 | [6 empty] | 10291.1333
Ago | 162968 | 5257 | 119 | 7 | 94 | 108 | 5 | 95 | 195 | 44 | 78 | 44.4 | 21.2 | 24028 | 0.14744 | 9713 | 5223 | 14634 | 846 | 3862 | 3335 | 37613 | 6 | 24 | 7.5 | 7.9 | 1.467 | 1.34 | 23 | 6.8 | 70.4348 | 5 | 1.2 | 76 | [6 empty] | 7570.08
Set | 164946 | 5498 | 113 | 7 | 94 | 131 | 5 | 96 | 221 | 24 | 89 | 63.84 | 20 | 20812 | 0.12617 | 9517 | 5672 | 14930 | 546 | 4125 | 3406 | 38196 | 8 | 32 | 7.4 | 7.6 | 1.667 | 1.42 | 25 | 1.6 | 93.6 | 4 | 0.4 | 90 | [6 empty] | 9603.1733
Oct | 172615 | 5568.2258 | 133 | 3 | 98 | 90 | 5 | 94 | 202 | 16 | 92 | 92.02 | 22 | 22119 | 0.12814 | 8110 | 6414 | 16448 | 599 | 5238 | 3473 | 40282 | 8 | 80 | 7.7 | 7.7 | 1.514 | 1.36 | 16 | 1.4 | 91.25 | 3 | 0.9 | 70 | [6 empty] | 6681.871
Nov | 175498 | 5850 | 174 | 7 | 96 | 116 | 5 | 96 | 225 | 20 | 91 | 86.62 | 24.3 | 21736 | 0.12385 | 9222 | 8034 | 16659 | 1068 | 5488 | 3082 | 43553 | 6 | 24 | 7.6 | 7.5 | 1.67 | 1.567 | 15 | 1.5 | 90 | 5 | 1.4 | 72 | [6 empty] | 9048
Des | 179311 | 5784 | 98 | 5 | 95 | 93 | 5 | 95 | 200 | 17 | 91 | 47 | 22.9 | 21654 | 0.12076 | 10437 | 7216 | 17779 | 630 | 4839 | 2692 | 43593 |  | 4 | 7.7 | 7.5 | 1.557 | 1.447 | 21 | 4.8 | 77.1429 | 3 | 0.6 | 80 | [6 empty] | 7172.16
TOTAL 12 | 1926237 | 63113.2258 | 1839 | 86 | 1137 | 1710 | 62 | 485 | 3404 | 384 | 444 | 973.87 | 248.7 | 264985 | 1.6605 | 104034 | 71158 | 183945 | 7720 | 56153 | 32914 | 455924 | 83 | 493 |  |  |  |  | 242 | 38.2 | 1010.907 | 53 | 13 | 893.25
MITJA 12 | 160519.75 | 5259.4355 | 153.25 | 7.1667 | 94.75 | 142.5 | 5.1667 | 97 | 283.6667 | 32 | 88.8 | 81.1558 | 20.725 | 22082.0833 | 0.13837 | 8669.5 | 5929.8333 | 15328.75 | 643.3333 | 4679.4167 | 2742.8333 | 37993.6667 | 7.5455 |  | 7.5 | 7.6333 | 1.5152 | 1.3783 | 20.1667 | 3.1833 | 84.2422 | 4.4167 | 1.0833 | 74.4375 | [6 empty] | 9858.0904
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | [6 empty] | hab equiv.
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Transportista | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | habitants
Gen | 170211 | 5491 | 179 | 8 | 96 | 169 | 3 | 98 | 339 | 20 | 94 | 106.24 | 19.3 | 22433 | 0.1318 | 8470 | 6306 | 16.717 | 899 | 4565 | 2520 | 22776.717 | 2 | 8 | 7.6 | 7.5 | 1.469 | 1.316 | 21 | 3 | 85.7143 | 5 | 0.8 | 84 | [6 empty] | 12373.0533
Feb | 134745 | 4812 | 111 | 10 | 91 | 133 | 5 | 96 | 248 | 18 | 93 | 45.52 | 18 | 18739 | 0.13907 | 7638 | 5532 | 13.0,36 | 686 | 3862 | 1546 | 19264 | 1 | 4 | 7.6 | 7.5 | 1.499 | 1.365 | 19 | 3.3 | 82.6316 | 3 | 1.1 | 63.3333 | [6 empty] | 8533.28
Mar | 180292 | 5816 | 103 | 9 | 91 | 113 | 4 | 96 | 189 | 16 | 92 | 86.5 | 17.8 | 19227 | 0.10664 | 10985 | 7160 | 18980 | 1583 | 5701 | 2157 | 46566 | 2 | 28 | 7.5 | 7.5 | 1.491 | 1.362 | 18 | 2.4 | 86.6667 | 3 | 0.9 | 70 | [6 empty] | 8762.7733
Abr | 155144 | 5171 | 193 | 10 | 95 | 138 | 4 | 97 | 280 | 26 | 91 | 88.96 | 17.6 | 21792 | 0.14046 | 8428 | 5834 | 15972 | 769 | 4460 | 2294 | 37757 | 5 | 20 | 7.7 | 7.5 | 1.282 | 1.187 | 17 | 6.5 | 61.7647 | 4 | 1.1 | 72.5 | [6 empty] | 9514.64
Mai | 201394 | 6497 | 124 | 6 | 95 | 119 | 6 | 95 | 226 | 20 | 91 | 88.7 | 19.2 | 22101 | 0.10974 | 10490 | 7587 | 21474 | 1470 | 5832 | 3287 | 50140 | 2 | 8 | 7.7 | 7.6 | 1.508 | 1.248 | 18 | 3.8 | 78.8889 | 4 | 0.8 | 80 | [6 empty] | 10308.5733
Jun | 186189 | 6206 | 188 | 8 | 96 | 127 | 4 | 97 | 303 | 20 | 93 | 45.26 | 18.1 | 22326 | 0.11991 | 7035 | 7195 | 19389 | 745 | 5587 | 2590 | 42541 | 1 | 4 | 7.5 | 7.5 | 1.338 | 1.243 | 18 | 3.4 | 81.1111 | 5 | 1.2 | 76 | [6 empty] | 10508.8267
Jul | 186216 | 6007 | 137 | 7 | 95 | 97 | 4 | 96 | 213 | 16 | 92 | 106.75 | 20.5 | 23968 | 0.12871 | 7803 | 7125 | 19584 | 994 | 5079 | 3002 | 43587 | 5 | 28 | 7.5 | 7.6 | 1.549 | 1.384 | 17 | 4.4 | 74.1176 | 3 | 1 | 66.6667 | [6 empty] | 7769.0533
Ago | 189956 | 6128 | 103 | 4 | 96 | 124 | 4 | 97 | 285 | 18 | 94 | 66.2 | 20 | 23038 | 0.12128 | 10327 | 7159 | 20595 | 860 | 4945 | 3343 | 47229 | 4 | 20 | 7.4 | 7.5 | 1.454 | 1.38 | 22 | 3.1 | 85.9091 | 4 | 0.9 | 77.5 | [6 empty] | 10131.6267
Set | 186368 | 6212 | 146 | 5 | 97 | 91 | 4 | 96 | 201 | 21 | 90 | 89.97 | 18.5 | 22204 | 0.11914 | 10253 | 6884 | 20193 | 850 | 5739 | 3129 | 47048 | 7 | 28 | 7.4 | 7.5 | 1.785 | 1.752 | 15 | 1.4 | 90.6667 | 3 | 1.4 | 53.3333 | [6 empty] | 7537.2267
Oct | 191439 | 6175 | 123 | 3 | 98 | 106 | 4 | 96 | 217 | 13 | 94 | 43.62 | 19.6 | 21255 | 0.11103 | 11595 | 6939 | 20699 | 969 | 5510 | 3376 | 49088 | 3 | 16 | 7.3 | 7.5 | 1.913 | 1.798 | 16 | 2 | 87.5 | 3 | 1 | 66.6667 | [6 empty] | 8727.3333
Nov | 171902 | 5730 | 118 | 4 | 97 | 112 | 3 | 97 | 233 | 18 | 92 | 22.38 | 19.4 | 20357 | 0.11842 | 8168 | 6982 | 18805 | 994 | 5249 | 2394 | 42592 | 3 | 12 | 7.4 | 7.5 | 1.679 | 1.548 | 17 | 2.2 | 87.0588 | 3 | 0.7 | 76.6667 | [6 empty] | 8556.8
Des | 155883 | 5028 | 96 | 9 | 91 | 93 | 5 | 95 | 179 | 22 | 88 | 66.54 | 19.9 | 17762 | 0.11394 | 7057 | 6930 | 18871 | 968 | 6102 | 2147 | 42075 | 4 | 16 | 7.7 | 7.5 | 3.854 | 3.848 | 16 | 2.4 | 85 | 3 | 0.9 | 70 | [6 empty] | 6234.72
TOTAL 13 | 2109739 | 69273 | [9 empty] | 856.64 |  | 255202 |  | 108249 | 81633 | 194578.717 | 11787 | 62631 | 31785 | 490663.717 | 39 | 192
MITJA 13 | 175811.5833 | 5772.75 | 135.0833 | 6.9167 | 94.8333 | 118.5 | 4.1667 | 96.4 | 242.75 | 19 | 92.2 | 71.3867 | 18.9917 | 21266.8333 | 0.12168 | 9020.75 | 6802.75 | 17688.9743 | 982.25 | 5219.25 | 2648.75 | 40888.6431 |  |  | 7.525 | 7.5167 | 1.7351 | 1.6193 | 17.8333 | 3.1583 | 82.2525 | 3.5833 | 0.98333 | 71.3889 | [6 empty] | 9079.8256
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB6 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Transportista | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 156390 | 5045 | 175 | 4 | 98 | 144 | 3 | 98 | 280 | 11 | 96 | 87.68 | 18.4 | 18105 | 0.11577 | 6665 | 6281 | 17054 | 661 | 5091 | 647 | 1475 | 37874 | 5 | 20 | 7.8 | 7.7 | 1.935 | 1.828 | 18 | 4.1 | 77 | 4 | 0.9 | 75 | 100.9% | 882.875 | 117.7% | 726.48 | 96.86% | 9686.4
Feb | 164880 | 5889 | 127 | 7 | 94 | 104 | 3 | 97 | 300 | 17 | 94 | 122.14 | 17.6 | 18141 | 0.11003 | 7157 | 6432 | 17327 | 916 | 5083 | 1048 | 2147 | 40110 | 3 | 16 | 7.7 | 7.7 | 1.795 | 1.676 | 18 | 3.8 | 79 | 4 | 0.9 | 75 | 117.8% | 747.903 | 99.72% | 612.456 | 81.66% | 8166.08
Mar | 166293 | 5364 | 110 | 26 | 76 | 126 | 16 | 87 | 235 | 37 | 84 | 68.94 | 17.3 | 21208 | 0.12753 | 7389 | 6373 | 17384 | 1096 | 4865 | 679 | 2034 | 39820 | 2 | 12 | 7.8 | 7.7 | 1.848 | 1.701 | 18 | 4.1 | 77 | 3 | 0.9 | 72 | 107.3% | 590.04 | 78.67% | 675.864 | 90.12% | 9011.52
Abr | 164440 | 5481 | 169 | 6 | 96 | 163 | 4 | 98 | 327 | 18 | 94 | 43.44 | 19.7 | 25413 | 0.15454 | 7746 | 6535 | 16344 | 990 | 4805 | 927 | 1944 | 39291 | 6 | 32 | 7.5 | 7.5 | 1.833 | 1.685 | 17 | 3.2 | 81 | 3 | 0.8 | 76 | 109.6% | 926.289 | 123.5% | 893.403 | 119.1% | 11912.04
Mai | 172041 | 5550 | 126 | 7 | 94 | 124 | 4 | 97 | 249 | 14 | 94 | 86.12 | 19.2 | 26948 | 0.15664 | 8035 | 7155 | 17218 | 1125 | 4916 | 807 | 2403 | 41659 | 4 | 16 | 7.8 | 7.7 | 1.793 | 1.642 | 15 | 1.8 | 88 | 4 | 0.7 | 82 | 111% | 699.3 | 93.24% | 688.2 | 91.76% | 9176
Jun | 178747 | 5958 | 142 | 6 | 96 | 155 | 4 | 97 | 270 | 16 | 94 | 63.92 | 18.8 | 23775 | 0.13301 | 8243 | 8066 | 18649 | 1152 | 5172 | 746 | 3299 | 45327 | 3 | 16 | 7.5 | 7.6 | 1.763 | 1.59 | 19 | 2.7 | 85 | 4 | 1 | 72 | 119.2% | 846.036 | 112.8% | 923.49 | 123.1% | 12313.2
Jul | 179615 | 5794 | 245 | 9 | 96 | 175 | 4 | 98 | 432 | 19 | 96 | 106.86 | 19.8 | 27743 | 0.15446 | 8417 | 6967 | 18433 | 1237 | 4909 | 635 | 2896 | 43494 | 6 | 24 | 7.7 | 7.7 | 1.995 | 1.606 | 24 | 2.3 | 91 | 5 | 0.5 | 91 | 115.9% | 1419.53 | 189.3% | 1013.95 | 135.2% | 13519.3333
Ago | 170963 | 5515 | 144 | 5 | 97 | 199 | 5 | 97 | 333 | 17 | 95 | 65.56 | 19.5 | 26358 | 0.15417 | 8234 | 7390 | 17717 | 1376 | 4724 | 720 | 2886 | 43047 | 4 | 24 | 7.7 | 7.8 | 1.898 | 1.688 | 19 | 1.8 | 91 | 4 | 1 | 73 | 110.3% | 794.16 | 105.9% | 1097.485 | 146.3% | 14633.1333
Set | 167428 | 5581 | 136 | 4 | 97 | 144 | 4 | 97 | 231 | 18 | 92 | 67.6 | 19.1 | 18514 | 0.11058 | 7709 | 8440 | 17749 | 1375 | 4970 | 568 | 2667 | 43478 | 3 | 12 | 7.6 | 7.6 | 1.787 | 1.51 | 22 | 2.4 | 89 | 3 | 0.9 | 70 | 111.6% | 759.016 | 101.2% | 803.664 | 107.2% | 10715.52
Oct | 170241 | 5492 | 140 | 7 | 95 | 154 | 4 | 97 | 262 | 16 | 94 | 45.5 | 20.3 | 23898 | 0.14038 | 7644 | 8872 | 18088 | 1309 | 5232 | 625 | 2290 | 44060 | 4 | 24 | 7.7 | 7.6 | 1.781 | 1.596 | 19 | 2.1 | 89 | 4 | 1.1 | 69 | 109.8% | 768.88 | 102.5% | 845.768 | 112.8% | 11276.9067
Nov | 155231 | 5177 | 145 | 6 | 96 | 198 | 3 | 98 | 380 | 19 | 95 | 87.7 | 19.6 | 22122 | 0.14251 | 7264 | 7831 | 16869 | 1154 | 4890 | 607 | 1803 | 40418 | 1 | 4 | 7.3 | 7.4 | 1.709 | 1.623 | 18 | 2 | 89 | 3 | 1.1 | 57 | 103.5% | 750.665 | 100.1% | 1025.046 | 136.7% | 13667.28
Des | 176891 | 5706 | 144 | 7 | 95 | 153 | 4 | 97 | 344 | 16 | 95 | 43.62 | 19.2 | 17342 | 0.098038 | 8192 | 9350 | 20566 | 1308 | 5548 | 749 | 2377 | 48090 | 1 | 4 | 7.4 | 7.5 | 1.822 | 1.677 | 17 | 2.9 | 83 | 3 | 0.5 | 84 | 114.1% | 821.664 | 109.6% | 873.018 | 116.4% | 11640.24
TOTAL 14 | 2023160 | 66552 | [9 empty] | 889.08 |  | 269567 |  | 92695 | 89692 | 213398 | 13699 | 60205 | 8758 | 28221 | 506668 | 42 | 204
MITJA 14 | 168596.6667 | 5546 | 150.25 | 7.8333 | 94.1667 | 153.25 | 4.8333 | 95.4 | 303.5833 | 18.1667 | 92.4 | 74.09 | 19.0417 | 22463.9167 | 0.13314 | 7724.5833 | 7474.3333 | 17783.1667 | 1141.5833 | 5017.0833 | 729.8333 | 2351.75 | 42222.3333 |  |  | 7.625 | 7.625 | 1.8299 | 1.6518 | 18.6667 | 2.7667 | 84.9167 | 3.6667 | 0.85833 | 74.6667 | 110.9% | 833.2865 | 111.1% | 849.9245 | 113.3% | 11309.8044
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB6 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Transportista | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 154300 | 4977 | 141 | 5 | 96 | 147 | 4 | 97 | 318 | 20 | 94 | 111.8 | 17.7 | 22593 | 0.14642 | 5818 | 7728 | 17754 | 716 | 5091 | 597 | 2233 | 39937 | 1 | 4 | 7.5 | 7.7 | 1.173 | 1.091 | 22 | 3.6 | 84 | 4 | 0.7 | 79 | 99.54% | 701.757 | 93.57% | 731.619 | 97.55% | 9754.92
Feb | 139766 | 4992 | 189 | 5 | 97 | 205 | 4 | 98 | 344 | 18 | 95 | 85.32 | 17.3 | 20595 | 0.14735 | 5392 | 6871 | 15851 | 590 | 4891 | 556 | 1469 | 35620 | 2 | 8 | 7.6 | 7.5 | 1.744 | 1.641 | 20 | 3.1 | 85 | 4 | 1.1 | 70 | 99.84% | 943.488 | 125.8% | 1023.36 | 136.4% | 13644.8
Mar | 172849 | 5576 | 188 | 5 | 97 | 218 | 4 | 98 | 407 | 18 | 96 | 86.32 | 18 | 21186 | 0.12257 | 8135 | 9761 | 19635 | 1021 | 6015 | 709 | 2034 | 47310 | 3 | 40 | 7.7 | 7.6 | 1.531 | 1.439 | 16 | 3.3 | 80 | 3 | 0.9 | 73 | 111.5% | 1048.288 | 139.8% | 1215.568 | 162.1% | 16207.5733
Abr | 152882 | 5096 | 161 | 7 | 96 | 222 | 4 | 98 | 370 | 17 | 95 | 65.38 | 18.1 | 21375 | 0.13981 | 6290 | 7987 | 17408 | 801 | 6775 | 617 | 1613 | 41491 | 6 | 24 | 7.5 | 7.4 | 1.633 | 1.517 | 21 | 2 | 90 | 4 | 1 | 73 | 101.9% | 820.456 | 109.4% | 1131.312 | 150.8% | 15084.16
Mai | 173981 | 5612 | 235 | 5 | 98 | 183 | 4 | 98 | 384 | 16 | 96 | 86.88 | 19.6 | 21894 | 0.12584 | 7446 | 9016 | 19594 | 904 | 6259 | 872 | 2961 | 47052 | 3 | 12 | 7.4 | 7.4 | 1.445 | 1.382 | 15 | 1.9 | 87 | 4 | 0.9 | 75 | 112.2% | 1318.82 | 175.8% | 1026.996 | 136.9% | 13693.28
Jun | 163046 | 5435 | 142 | 9 | 94 | 164 | 5 | 97 | 314 | 19 | 94 | 43.22 | 20.5 | 20208 | 0.12394 | 7045 | 8285 | 18115 | 915 | 5174 | 689 | 2741 | 42964 | 1 | 4 | 7.6 | 7.5 | 1.626 | 1.469 | 19 | 1.4 | 93 | 4 | 1 | 73 | 108.7% | 771.77 | 102.9% | 891.34 | 118.8% | 11884.5333
Jul | 170389 | 5496 | 274 | 8 | 97 | 184 | 6 | 97 | 492 | 17 | 97 | 92.07 | 20.8 | 23132 | 0.13576 | 7646 | 8532 | 18231 | 873 | 4556 | 691 | 2754 | 43283 | 1 | 4 | 7.5 | 7.4 | 1.774 | 1.587 | 20 | 3.4 | 83 | 6 | 0.9 | 85 | 109.9% | 1505.904 | 200.8% | 1011.264 | 134.8% | 13483.52
Ago | 171972 | 5547 | 154 | 6 | 96 | 189 | 5 | 97 | 337 | 22 | 93 | 57.82 | 21.4 | 21663 | 0.12597 | 7575 | 7870 | 18166 | 855 | 4940 | 731 | 3035 | 43172 | 2 | 8 | 7.5 | 7.6 | 1.766 | 1.58 | 21 | 2.8 | 86 | 4 | 0.7 | 79 | 110.9% | 854.238 | 113.9% | 1048.383 | 139.8% | 13978.44
Set | 146273 | 4876 | 135 | 6 | 96 | 160 | 3 | 98 | 358 | 19 | 95 | 89.24 | 20.3 | 19275 | 0.13177 | 6552 | 7025 | 15597 | 758 | 4096 | 670 | 2484 | 37182 | 1 | 4 | 7.7 | 7.5 | 1.793 | 1.6 | 21 | 2.5 | 88 | 4 | 1.1 | 71 | 97.52% | 658.26 | 87.77% | 780.16 | 104% | 10402.1333
Oct | 164096 | 5293 | 159 | 6 | 96 | 194 | 3 | 98 | 372 | 18 | 95 | 66.4 | 19.1 | 18210 | 0.11097 | 7361 | 8309 | 13129 | 837 | 4721 | 760 | 2825 | 37942 |  |  | 7.6 | 7.5 | 1.932 | 1.714 | 24 | 2.3 | 90 | 4 | 0.8 | 76 | 105.9% | 841.587 | 112.2% | 1026.842 | 136.9% | 13691.2267
Nov | 139047 | 4635 | 143 | 5 | 97 | 187 | 3 | 98 | 358 | 15 | 96 | 23.98 | 20.5 | 17129 | 0.12319 | 6138 | 7797 | 14031 | 809 | 4517 | 697 | 1662 | 35651 | 2 | 16 | 7.6 | 7.4 | 1.709 | 1.658 | 20 | 0.9 | 95 | 4 | 2 | 47 | 92.7% | 662.805 | 88.37% | 866.745 | 115.6% | 11556.6
Des | 124801 | 4026 | 157 | 7 | 96 | 215 | 3 | 99 | 392 | 18 | 95 | 67.72 | 19.3 | 18727 | 0.15005 | 5261 | 6172 | 12389 | 533 | 3851 | 665 | 1325 | 30196 | 1 | 4 | 7.5 | 7.4 | 2.112 | 1.902 | 24 | 1.2 | 95 | 4 | 1.5 | 61 | 80.52% | 632.082 | 84.28% | 865.59 | 115.4% | 11541.2
TOTAL 15 | 1873402 | 61561 | [9 empty] | 876.15 |  | 245987 |  | 80659 | 95353 | 199900 | 9612 | 60886 | 8254 | 27136 | 481800 | 23 | 128
MITJA 15 | 156116.8333 | 5130.0833 | 173.1667 | 6.1667 | 96.3333 | 189 | 4 | 97.8 | 370.5 | 18.0833 | 95.2 | 73.0125 | 19.3833 | 20498.9167 | 0.13197 | 6721.5833 | 7946.0833 | 16658.3333 | 801 | 5073.8333 | 687.8333 | 2261.3333 | 40150 |  |  | 7.5583 | 7.4917 | 1.6865 | 1.5483 | 20.25 | 2.3667 | 88 | 4.0833 | 1.05 | 71.8333 | 102.6% | 888.3594 | 118.4% | 969.5857 | 129.3% | 12910.1989
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB6 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Transportista | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 133671 | 4312 | 157 | 6 | 96 | 219 | 3 | 99 | 339 | 16 | 95 | 85.7 | 18.7 | 18401 | 0.13766 | 5636 | 6633 | 13463 | 513 | 4116 | 682 | 1398 | 32441 |  |  | 7.6 | 7.5 | 2.038 | 1.932 | 25 | 3.9 | 84 | 4 | 1.3 | 66 | 86.24% | 676.984 | 90.26% | 944.328 | 125.9% | 12591.04
Feb | 132236 | 4560 | 150 | 7 | 95 | 210 | 4 | 98 | 369 | 21 | 94 | 65.26 | 18.9 | 17046 | 0.12891 | 5458 | 6047 | 13647 | 506 | 4166 | 694 | 1208 | 31726 | 2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 1.944 | 1.754 | 20 | 4.4 | 78 | 4 | 1.3 | 67.5 | 91.2% | 684 | 91.2% | 957.6 | 127.7% | 12768
Mar | 151918 | 5239 | 179 | 6 | 97 | 206 | 3 | 99 | 317 | 16 | 95 |  |  | 18642 | 0.12271 | 6250 | 7244 | 16522 | 656 | 5113 | 785 | 1505 | 38075 | 2 | 33 | 7.6 | 7.5 | 1596 | 1.476 | 20 | 4.5 | 77.5 | 3 | 1.1 | 66 | 104.8% | 937.781 | 125% | 1079.234 | 143.9% | 14389.7867
Abr | 169174 | 5639 | 218 | 6 | 97 | 176 | 3 | 98 | 495 | 18 | 96 | 67.36 | 20.6 | 20838 | 0.12317 | 6679 | 7002 | 17845 | 802 | 5440 | 816 | 1734 | 40318 | 1 | 4 | 7.7 | 7.5 | 1.821 | 1.648 | 20 | 2.9 | 85.5 | 4 | 0.9 | 76 | 112.8% | 1229.302 | 163.9% | 992.464 | 132.3% | 13232.8533
Mai | 198584 | 6406 | 179 | 8 | 96 | 169 | 3 | 98 | 353 | 18 | 95 | 62.82 | 20.5 | 22690 | 0.11426 | 7990 | 8177 | 21206 | 1320 | 6100 | 943 | 1495 | 47231 | 2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 1.862 | 1.665 | 33 | 8.2 | 75.1515 | 3 | 1.2 | 64 | 128.1% | 1146.674 | 152.9% | 1082.614 | 144.3% | 14434.8533
Jun | 183086 | 6103 | 169 | 5 | 97 | 163 | 4 | 98 | 430 | 17 | 96 | 68.48 | 21 | 22322 | 0.12192 | 7842 | 7676 | 18685 | 1122 | 5363 | 854 | 2289 | 43831 | 2 | 8 | 7.5 | 7.4 | 1814 | 1712 | 19 | 4.7 | 75.2632 | 4 | 1.7 | 61 | 122.1% | 1031.407 | 137.5% | 994.789 | 132.6% | 13263.8533
Jul | 180810 | 5833 | 153 | 12 | 92 | 170 | 9 | 95 | 383 | 31 | 92 | 63.36 | 20.6 | 24982 | 0.13817 | 7683 | 6831 | 17989 | 981 | 5379 | 790 | 6389 | 46042 |  |  | 7.5 | 7.5 | 2 | 1.928 | 21 | 8.8 | 58.0952 | 3 | 1.2 | 65 | 116.7% | 892.449 | 119% | 991.61 | 132.2% | 13221.4667
Ago | 175312 | 5655 | 157 | 7 | 96 | 153 | 5 | 97 | 331 | 22 | 93 | 103.74 | 19.5 | 28668 | 0.16353 | 7695 | 6754 | 17023 | 1196 | 5148 | 790 | 81 | 38687 |  |  | 7.3 | 7.6 | 1.833 | 1.535 | 36 | 4.4 | 87.7778 | 4 | 0.8 | 79 | 113.1% | 887.835 | 118.4% | 865.215 | 115.4% | 11536.2
Set | 163038 | 5435 | 156 | 5 | 97 | 141 | 4 | 97 | 307 | 16 | 95 | 42.2 | 18.9 | 25116 | 0.15405 | 7177 | 6905 | 15722 | 1008 | 5262 | 818 | 4179 | 41071 | 2 | 8 | 7.5 | 7.4 | 1.81 | 1.622 | 31 | 6.1 | 80.3226 | 4 | 0.9 | 76 | 108.7% | 847.86 | 113% | 766.335 | 102.2% | 10217.8
Oct | 163554 | 5276 | 116 | 6 | 95 | 139 | 4 | 97 | 283 | 15 | 95 | 87.24 | 19 | 23841 | 0.14577 | 6322 | 6441 | 15635 | 738 | 5465 | 810 | 1891 | 37302 | 1 | 4 | 7.6 | 7.4 | 1.92 | 1.773 | 27 | 1.8 | 93.3333 | 4 | 0.6 | 84 | 105.5% | 612.016 | 81.6% | 733.364 | 97.78% | 9778.1867
Nov | 150030 | 5001 | 127 | 5 | 96 | 177 | 4 | 98 | 384 | 16 | 96 | 62.37 | 19.1 | 20310 | 0.13537 | 5681 | 6384 | 15056 | 801 | 5297 | 727 | 1678 | 35624 | 3 | 4 | 7.6 | 7.4 | 1.921 | 1.863 | 25 | 2 | 92 | 4 | 1.2 | 70 | 100% | 635.127 | 84.68% | 885.177 | 118% | 11802.36
Des | 181816 | 5865 | 120 | 7 | 94 | 144 | 5 | 97 | 270 | 20 | 93 | 63 | 19 | 21071 | 0.11589 | 7406 | 8960 | 19804 | 926 | 6759 | 851 | 2053 | 46759 | 1 | 4 | 7.5 | 7.2 | 2.472 | 2.263 | 21 | 3.4 | 83.8095 | 3 | 1.2 | 64 | 117.3% | 703.8 | 93.84% | 844.56 | 112.6% | 11260.8
TOTAL 16 | 1983229 | 65324 | [9 empty] | 771.53 |  | 263927 |  | 81819 | 85054 | 202597 | 10569 | 63608 | 9560 | 25900 | 479107 | 16 | 81
MITJA 16 | 165269.0833 | 5443.6667 | 156.75 | 6.6667 | 95.6667 | 172.25 | 4.25 | 98.4 | 355.0833 | 18.8333 | 95 | 70.1391 | 19.6182 | 21993.9167 | 0.13345 | 6818.25 | 7087.8333 | 16883.0833 | 880.75 | 5300.6667 | 796.6667 | 2158.3333 | 39925.5833 |  |  | 7.5417 | 7.4583 | 285.8018 | 144.2883 | 24.8333 | 4.5917 | 80.8961 | 3.6667 | 1.1167 | 69.875 | 108.9% | 853.2948 | 113.8% | 937.6716 | 125% | 12374.7667
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum ED | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB6 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Transportista | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 188000 | 6065 | 131 | 6 | 95.42% | 135 | 4 | 97.04% | 240 | 17 | 92.92% | 67.55 | 18.8 | 19548 | 0.10398 | 6956 | 9013 | 20970 | 970 | 6797 | 1052 | 2424 | 48182 |  |  | 7.6 | 7.5 | 1.915 | 1.752 | 26 | 5.8 | 77.69% | 4 | 0.8 | 80% | 121.3% | 794.515 | 105.9% | 818.775 | 109.2% | 10917
Feb | 144531 | 5162 | 164 | 9 | 94.51% | 131 | 4 | 96.95% | 317 | 19 | 94.01% | 43.23 | 18.8 | 20450 | 0.14149 | 5278 | 6844 | 14940 | 507 | 5136 | 766 | 1390 | 34861 | 1 | 4 | 7.6 | 7.4 | 1984 | 1851 | 24 | 5.9 | 75.42% | 3 | 1.4 | 53.33% | 103.2% | 846.568 | 112.9% | 676.222 | 90.16% | 9016.2933
Mar | 149255 | 4815 | 145 | 10 | 93.1% | 186 | 6 | 96.77% | 373 | 20 | 94.64% | 39.64 | 21 | 20879 | 0.13989 | 5486 | 7660 | 16895 | 614 | 6420 | 955 | 1596 | 39626 | 1 | 4 | 7.6 | 7.3 | 1864 | 1698 | 25 | 6.3 | 74.8% | 4 | 0.9 | 77.5% | 96.3% | 698.175 | 93.09% | 895.59 | 119.4% | 11941.2
Abr | 137808 | 4594 | 145 | 14 | 90.34% | 168 | 13 | 92.26% | 359 | 46 | 87.19% | 41.92 | 22.8 | 21557 | 0.15643 | 5427 | 2395 | 16138 | 589 | 5874 | 833 | 1764 | 33020 |  |  | 7.5 | 7.5 | 1686 | 1519 | 30 | 20 | 33.33% | 4 | 1.4 | 65% | 91.88% | 666.13 | 88.82% | 771.792 | 102.9% | 10290.56
Mai | 180771 | 5831 | 141 | 9 | 93.62% | 156 | 8 | 94.87% | 328 | 28 | 91.46% | 18.9 | 20.1 | 25597 | 0.1416 | 7415 | 7653 | 19473 | 1337 | 5488 | 946 | 2376 | 44688 | 2 | 8 | 7.5 | 7.4 | 1368 | 1296 | 28 | 12 | 57.14% | 3 | 0.8 | 73.33% | 116.6% | 822.171 | 109.6% | 909.636 | 121.3% | 12128.48
Jun | 182466 | 6082 | 137 | 7 | 94.89% | 149 | 4 | 97.32% | 319 | 19 | 94.04% | 63.12 | 18.1 | 27264 | 0.14942 | 8050 | 8843 | 19797 | 1111 | 4519 | 925 | 2461 | 45706 |  |  | 7.4 | 7.4 | 1856 | 1584 | 25 | 3.3 | 86.8% | 4 | 0.6 | 85% | 121.6% | 833.234 | 111.1% | 906.218 | 120.8% | 12082.9067
Jul | 178067 | 5744 | 144 | 8 | 94.44% | 168 | 7 | 95.83% | 337 | 19 | 94.36% | 64.36 | 18.4 | 27006 | 0.15166 | 8074 | 8445 | 19621 | 1622 | 4162 | 931 | 2409 | 45264 | 1 | 4 | 7.4 | 7.4 | 1881 | 1682 | 30 | 2.6 | 91.33% | 4 | 1.3 | 67.5% | 114.9% | 827.136 | 110.3% | 964.992 | 128.7% | 12866.56
Ago | 169792 | 5447 | 153 | 7 | 95.42% | 167 | 8 | 95.21% | 360 | 20 | 94.44% | 64.06 | 18 | 27307 | 0.16083 | 7662 | 8041 | 18419 | 1252 | 3839 | 963 | 2230 | 42406 |  |  | 7.5 | 7.5 | 1897 | 1643 | 36 | 2.6 | 92.78% | 4 | 1.2 | 70% | 108.9% | 833.391 | 111.1% | 909.649 | 121.3% | 12128.6533
Set | 162260 | 5409 | 153 | 8 | 94.77% | 160 | 8 | 95% | 346 | 33 | 90.46% | 41.42 | 19.9 | 28080 | 0.17306 | 7552 | 7239 | 17248 | 1466 | 3724 | 933 | 2132 | 40294 |  |  | 7.7 | 7.6 | 1743 | 1610 | 33 | 7.7 | 76.67% | 4 | 1.8 | 55% | 108.2% | 827.577 | 110.3% | 865.44 | 115.4% | 11539.2
Oct | 154882 | 4996 | 155 | 4 | 97.42% | 141 | 5 | 96.45% | 339 | 14 | 95.87% | 64.38 | 17.7 | 22466 | 0.14505 | 7189 | 7057 | 16039 | 988 | 4297 | 847 | 1883 | 38300 |  |  | 7.8 | 7.7 | 1815 | 1632 | 32 | 2.5 | 92.19% | 4 | 1.2 | 70% | 99.92% | 774.38 | 103.3% | 704.436 | 93.92% | 9392.48
Nov | 135530 | 4518 | 224 | 5 | 97.77% | 230 | 4 | 98.26% | 546 | 16 | 97.07% | 60.94 | 18.6 | 20219 | 0.14918 | 5932 | 6695 | 13339 | 878 | 4234 | 806 | 1422 | 33306 |  |  | 7.9 | 7.6 | 1787 | 1675 | 31 | 1.8 | 94.19% | 4 | 1.4 | 65% | 90.36% | 1012.032 | 134.9% | 1039.14 | 138.6% | 13855.2
Des | 163505 | 5274 | 146 | 6 | 95.89% | 169 | 4 | 97.63% | 331 | 18 | 94.56% | 41.62 | 17.7 | 21799 | 0.13332 | 6557 | 7635 | 16885 | 698 | 4788 | 973 | 1858 | 39394 |  |  | 8 | 7.79 | 2013 | 1848 | 28.4 | 1.89 | 93.35% | 3.6 | 1.08 | 70% | 105.5% | 770.004 | 102.7% | 891.306 | 118.8% | 11884.08
TOTAL 17 | 1946867 | 63937 | [9 empty] | 611.14 |  | 282172 |  | 81578 | 87520 | 209764 | 12032 | 59278 | 10930 | 23945 | 485047 | 5 | 20
MITJA 17 | 162238.9167 | 5328.0833 | 153.1667 | 7.75 | 94.8% | 163.3333 | 6.25 | 96.13% | 349.5833 | 22.4167 | 93.42% | 50.9283 | 19.1583 | 23514.3333 | 0.14549 | 6798.1667 | 7293.3333 | 17480.3333 | 1002.6667 | 4939.8333 | 910.8333 | 1995.4167 | 40420.5833 |  |  | 7.625 | 7.5075 | 1657.9929 | 1503.3127 | 29.0333 | 6.0325 | 78.81% | 3.8 | 1.1567 | 69.31% | 106.6% | 816.0848 | 108.8% | 870.2536 | 116% | 11503.5511
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum ED | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB6 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Transportista | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 140148 | 4521 | 110 | 7 | 93.64% | 125 | 4 | 96.8% | 296 | 15 | 94.93% | 88.32 | 17.4 | 24066 | 0.17172 | 5526 | 6455 | 13840 | 584 | 4419 | 831 | 1278 | 32933 | 1 | 4 | 8 | 7.8 | 2027 | 1860 | 30 | 1.8 | 94% | 3 | 1.5 | 50% | 90.42% | 497.31 | 66.31% | 565.125 | 75.35% | 7535
Feb | 128482 | 4589 | 106 | 9 | 91.51% | 130 | 5 | 96.15% | 282 | 23 | 91.84% | 84.2 | 18.1 | 22146 | 0.17237 | 5049 | 6234 | 13403 | 515 | 4117 | 849 | 1589 | 31756 | 2 | 8 | 8.1 | 7.8 | 2001 | 1743 | 31 | 2.5 | 91.94% | 4 | 1.4 | 65% | 91.78% | 486.434 | 64.86% | 596.57 | 79.54% | 7954.2667
Mar | 143712 | 4636 | 101 | 11 | 89.11% | 110 | 5 | 95.45% | 232 | 18 | 92.24% | 85.56 | 16.5 | 25101 | 0.17466 | 5734 | 6408 | 14597 | 665 | 4625 | 899 | 1745 | 34673 | 1 | 4 | 7.7 | 7.4 | 1951 | 1878 | 27 | 4.1 | 84.81% | 3 | 0.9 | 70% | 92.72% | 468.236 | 62.43% | 509.96 | 67.99% | 6799.4667
Abr | 147619 | 4921 | 123 | 8 | 93.5% | 130 | 6 | 95.38% | 274 | 19 | 93.07% | 40.82 | 17.4 | 27091 | 0.18352 | 6520 | 6962 | 15587 | 646 | 4481 | 926 | 1855 | 36977 | 2 | 8 | 7.3 | 7.5 | 1961 | 1687 | 32 | 1.8 | 94.38% | 3 | 1.2 | 60% | 98.42% | 605.283 | 80.7% | 639.73 | 85.3% | 8529.7333
Mai | 179577 | 5793 | 155 | 7 | 95.48% | 142 | 6 | 95.77% | 317 | 18 | 94.32% | 82.68 | 19.1 | 29607 | 0.16487 | 7800 | 7139 | 19842 | 2065 | 4701 | 943 | 2922 | 45412 | 1 | 4 | 7.5 | 7.5 | 1961 | 1687 | 36 | 1.9 | 94.72% | 5 | 1.1 | 78% | 115.9% | 897.915 | 119.7% | 822.606 | 109.7% | 10968.08
Jun | 175158 | 5839 | 164 | 6 | 96.34% | 139 | 5 | 96.4% | 315 | 13 | 95.87% | 81 | 19.6 | 27851 | 0.15901 | 7811 | 6941 | 18828 | 1446 | 4597 | 976 | 2922 | 43521 | 1 | 4 | 7.5 | 7.6 | 1961 | 1604 | 33 | 1.4 | 95.76% | 6 | 1.4 | 76.67% | 116.8% | 957.596 | 127.7% | 811.621 | 108.2% | 10821.6133
Jul | 164111 | 5294 | 152 | 7 | 95.39% | 143 | 6 | 95.8% | 301 | 15 | 95.02% | 37.14 | 18.7 | 27329 | 0.16653 | 7476 | 6717 | 17309 | 1831 | 4376 | 945 | 3083 | 41737 | 0 | 0 | 7.4 | 7.6 | 1923 | 1567 | 40 | 2.1 | 94.75% | 5 | 1.7 | 66% | 105.9% | 804.688 | 107.3% | 757.042 | 100.9% | 10093.8933
Ago | 154178 | 4973 | 156 | 5 | 96.79% | 171 | 5 | 97.08% | 366 | 15 | 95.9% | 83.26 | 18.2 | 28683 | 0.18604 | 7907 | 6654 | 16759 | 673 | 5773 | 928 | 2835 | 41529 | 0 | 0 | 7.4 | 7.6 | 1912 | 1638 | 32 | 2.7 | 91.56% | 5 | 1.9 | 62% | 99.46% | 775.788 | 103.4% | 850.383 | 113.4% | 11338.44
Set | 143063 | 4769 | 169 | 6 | 96.45% | 148 | 5 | 96.62% | 363 | 14 | 96.14% | 62.86 | 16.7 | 23926 | 0.16724 | 8004 | 6081 | 15925 | 791 | 3857 | 930 | 2420 | 38008 | 0 | 0 | 7.5 | 7.8 | 1832 | 1557 | 38 | 1.3 | 96.58% | 6 | 1.5 | 75% | 95.38% | 805.961 | 107.5% | 705.812 | 94.11% | 9410.8267
Oct | 171574 | 5535 | 105 | 6 | 94.29% | 75 | 4 | 94.67% | 198 | 13 | 93.43% | 35.56 | 18.6 | 23659 | 0.13789 | 8829 | 8719 | 19578 | 1296 | 5525 | 1537 | 3453 | 48937 | 0 | 0 | 7.9 | 7.7 | 1886 | 1690 | 22 | 1.8 | 91.82% | 3 | 1.2 | 60% | 110.7% | 581.175 | 77.49% | 415.125 | 55.35% | 5535
Nov | 174737 | 5825 | 142 | 5 | 96.48% | 79 | 4 | 94.94% | 196 | 13 | 93.37% | 106.46 | 19.2 | 22504 | 0.12879 | 9103 | 8605 | 20824 | 1899 | 4948 | 1032 | 2708 | 49119 | 1 | 4 | 7.6 | 7.5 | 1890 | 1845 | 23 | 2.2 | 90.43% | 4 | 1.1 | 72.5% | 116.5% | 827.15 | 110.3% | 460.175 | 61.36% | 6135.6667
Des | 153620 | 4955 | 109 | 4 | 96.33% | 90 | 4 | 95.56% | 200 | 19 | 90.5% | 67.8 | 17.1 | 22930 | 0.14926 | 6804 | 6944 | 16307 | 1053 | 3932 | 908 | 2471 | 38419 | 0 | 0 | 7.8 | 7.7 | 2581 | 2272 | 29 | 3.8 | 86.9% | 3 | 1.2 | 60% | 99.1% | 540.095 | 72.01% | 445.95 | 59.46% | 5946
TOTAL 18 | 1875979 | 61650 | [9 empty] | 855.66 |  | 304893 |  | 86563 | 83859 | 202799 | 13464 | 55351 | 11704 | 29281 | 483021 | 9 | 36
MITJA 18 | 156331.5833 | 5137.5 | 132.6667 | 6.75 | 94.61% | 123.5 | 4.9167 | 95.89% | 278.3333 | 16.25 | 93.89% | 71.305 | 18.05 | 25407.75 | 0.16349 | 7213.5833 | 6988.25 | 16899.9167 | 1122 | 4612.5833 | 975.3333 | 2440.0833 | 40251.75 |  |  | 7.6417 | 7.625 | 1990.5 | 1752.3333 | 31.0833 | 2.2833 | 92.3% | 4.1667 | 1.3417 | 66.26% | 102.8% | 681.575 | 90.88% | 634.4813 | 84.6% | 8422.3322
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum ED | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB6 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Transportista | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 127506 | 4113 | 86 | 8 | 91% | 92 | 5 | 95% | 217 | 21 | 90% | 90.24 | 17.7 | 24082 | 0.18887 | 6132 | 6020 | 14789 | 665 | 3374 | 822 | 2101 | 33903 | 0 | 0 | 7.74 | 7.65 | 2019 | 1881 | 35.3 | 3.06 | 91% | 3.6 | 1.44 | 59% | 82.26% | 353.718 | 47.16% | 378.396 | 50.45% | 5045.28
Feb | 112332 | 4012 | 115 | 10 | 93% | 111 | 6 | 96% | 271 | 23 | 92% | 66.28 | 17.7 | 23800 | 0.21187 | 5399 | 5276 | 12125 | 591 | 3006 | 697 | 1431 | 28525 | 1 | 4 | 7.7512 | 7.515 | 1941.875 | 1751.75 | 30 | 2.8 | 91% | 4.3 | 1.36 | 67% | 80.24% | 461.38 | 61.52% | 445.332 | 59.38% | 5937.76
Mar | 123371 | 3980 | 115 | 5 | 96% | 138 | 5 | 96% | 349 | 23 | 94% | 41.84 | 18.3 | 24014 | 0.19465 | 5762 | 5904 | 13195 | 664 | 3487 | 790 | 1777 | 31579 | 3 | 12 | 7.6475 | 7.4638 | 1960.5 | 1750.125 | 37.9 | 6.3 | 81% | 4.7 | 1.2 | 71% | 79.6% | 457.7 | 61.03% | 549.24 | 73.23% | 7323.2
Abr | 136779 | 4559 | 132 | 8 | 94% | 120 | 6 | 95% | 290 | 22 | 93% | 88.54 | 17.4 | 25689 | 0.18781 | 6033 | 5936 | 15056 | 574 | 3576 | 878 | 2070 | 34123 | 1 | 4 | 7.844 | 7.575 | 1783.1 | 1696.1 | 33.7 | 7.9 | 77% | 4.4 | 1.14 | 73% | 91.18% | 601.788 | 80.24% | 547.08 | 72.94% | 7294.4
Mai | 170316 | 5494 | 127 | 4 | 95% | 153 | 5 | 96% | 296 | 18 | 93% | 87.82 | 17.6 | 30383 | 0.17839 | 6941 | 6849 | 19943 | 576 | 4789 | 1088 | 3152 | 43338 | 0 | 0 | 7.7863 | 7.6025 | 1720.625 | 1507.25 | 30.5 | 2.5 | 92% | 3.3 | 1.68 | 47% | 109.9% | 697.738 | 93.03% | 840.582 | 112.1% | 11207.76
Jun | 170899 | 5513 | 100 | 4 | 93% | 88 | 5 | 93% | 232 | 15 | 93% | 65.38 | 19.5 | 29557 | 0.17295 | 6972 | 6300 | 19630 | 600 | 4433 | 1051 | 3284 | 42270 | 1 | 4 | 7.7729 | 7.6043 | 1893.5714 | 1689.4286 | 34.2 | 2.5 | 93% | 4.2 | 1.19 | 70% | 110.3% | 551.3 | 73.51% | 485.144 | 64.69% | 6468.5867
Jul | 156725 | 5056 | 122 | 4 | 96% | 136 | 5 | 96% | 312 | 17 | 94% | 68.12 | 18.6 | 29959 | 0.19116 | 6948 | 5540 | 17975 | 581 | 3814 | 877 | 3026 | 38761 | 0 | 0 | 7.5733 | 7.5189 | 1744.7778 | 1666.6667 | 32.3 | 2.1 | 94% | 3.9 | 0.93 | 74% | 101.1% | 616.832 | 82.24% | 687.616 | 91.68% | 9168.2133
Ago | 154243 | 4976 | 105 | 7 | 91% | 133 | 6 | 95% | 256 | 21 | 91% | 54.66 | 19.1 | 24527 | 0.15902 | 6982 | 5669 | 17311 | 664 | 3925 | 1002 | 2923 | 38476 | 0 | 0 | 7.62 | 7.595 | 1808.5 | 1698.625 | 26.8 | 5.9 | 79% | 4.5 | 0.94 | 77% | 99.52% | 522.48 | 69.66% | 661.808 | 88.24% | 8824.1067
Set | 143977 | 4799 | 99 | 4 | 97% | 95 | 5 | 95% | 187 | 20 | 89% | 61.64 | 18.9 | 23257 | 0.16153 | 6022 | 4792 | 16624 | 644 | 4255 | 1026 | 3100 | 36463 | 0 | 0 | 7.7575 | 7.618 | 1851.875 | 1721.4 | 28.7 | 2.6 | 92% | 5.2 | 0.56 | 90% | 95.98% | 475.101 | 63.35% | 455.905 | 60.79% | 6078.7333
Oct | 158062 | 5099 | 101 | 7 | 92% | 131 | 5 | 96% | 303 | 17 | 94% | 59.4 | 19.6 | 23294 | 0.14737 | 6671 | 7322 | 18811 | 739 | 4940 | 1088 | 3209 | 42780 | 0 | 0 | 7.6556 | 7.5767 | 2109.2222 | 1713.6667 | 34.7 | 2 | 94% | 3.8 | 0.87 | 75% | 102% | 514.999 | 68.67% | 667.969 | 89.06% | 8906.2533
Nov | 124190 | 4140 | 92 | 9 | 89% | 114 | 5 | 96% | 269 | 20 | 92% | 60.04 | 19.3 | 20925 | 0.16849 | 5521 | 5491 | 13640 | 598 | 3865 | 936 | 1971 | 32022 | 0 | 0 | 7.7025 | 7.6175 | 2143.125 | 1887.625 | 34.1 | 3.4 | 91% | 4.2 | 1.7 | 61% | 82.8% | 380.88 | 50.78% | 471.96 | 62.93% | 6292.8
Des | 164220 | 5297 | 126 | 6 | 94% | 123 | 5 | 96% | 292 | 23 | 92% | 63.32 | 18.1 | 22385 | 0.13631 | 7576 | 7575 | 19579 | 997 | 5236 | 1107 | 2663 | 44733 | 0 | 0 | 7.72 | 7.6822 | 2063.1111 | 1870.1111 | 31.9 | 2.6 | 92% | 5.2 | 1.27 | 72% | 105.9% | 667.422 | 88.99% | 651.531 | 86.87% | 8687.08
TOTAL 19 | 1742620 | 57038 | [9 empty] | 807.28 |  | 301872 |  | 76959 | 72674 | 198678 | 7893 | 48700 | 11362 | 30707 | 446973 | 6 | 24
MITJA 19 | 145218.3333 | 4753.1667 | 110 | 6.3333 | 93.42% | 119.5 | 5.25 | 95.42% | 272.8333 | 20 | 92.25% | 67.2733 | 18.4833 | 25156 | 0.17487 | 6413.25 | 6056.1667 | 16556.5 | 657.75 | 4058.3333 | 946.8333 | 2558.9167 | 37247.75 |  |  | 7.7142 | 7.5849 | 1919.9402 | 1736.1457 | 32.5083 | 3.6383 | 88.92% | 4.275 | 1.19 | 69.67% | 95.06% | 522.8483 | 69.71% | 568.0034 | 75.73% | 7602.8478
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | Fangs | Sequetat | Consum ED | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB6 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influent | N Efluent | Nt | P Influent | P Efluent | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | Transportista | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 162703 | 5248 | 104 | 6 | 92% | 236 | 5 | 96% | 282 | 20 | 93% | 90.24 | 18.3 | 21378 | 0.13139 | 7448 | 7836 | 19034 | 676 | 5435 | 858 | 2878 | 44165 | 0 | 0 | 7.792 | 7.536 | 1922 | 1692.4 | 28 | 2.7 | 90% | 3.9 | 0.89 | 74% | 105% | 545.792 | 72.77% | 1238.528 | 165.1% | 16513.7067
Feb | 145402 | 5014 | 93 | 6 | 93% | 110 | 6 | 95% | 244 | 17 | 93% | 68.5 | 18.2 | 21267 | 0.14626 | 6901 | 5814 | 17118 | 966 | 4188 | 924 | 2232 | 38143 | 0 | 0 | 7.8686 | 7.7457 | 1699.8571 | 1521.5714 | 30.2 | 2.5 | 92% | 3.5 | 0.72 | 79% | 100.3% | 466.302 | 62.17% | 551.54 | 73.54% | 7353.8667
Mar | 133346 | 4301 | 97 | 10 | 87% | 105 | 7 | 93% | 267 | 22 | 91% | 43.12 | 18.6 | 23231 | 0.17422 | 6314 | 4519 | 15298 | 822 | 3944 | 890 | 2115 | 33902 | 0 | 0 | 7.8033 | 7.7783 | 1726.5 | 1486.6667 | 31.6 | 3.7 | 87% | 3.3 | 1.36 | 54% | 86.02% | 417.197 | 55.63% | 451.605 | 60.21% | 6021.4
Abr | 173450 | 5782 | 64 | 5 | 86% | 78 | 6 | 90% | 152 | 14 | 87% | 63.24 | 20.3 | 23332 | 0.13452 | 8194 | 8276 | 22026 | 1037 | 5469 | 1017 | 3522 | 49541 | 0 | 0 | 7.4825 | 7.445 | 1559.25 | 1471.25 | 20.6 | 2 | 89% | 2.2 | 0.58 | 71% | 115.6% | 370.048 | 49.34% | 450.996 | 60.13% | 6013.28
Mai | 171831 | 5543 | 77 | 9 | 85% | 97 | 8 | 90% | 240 | 18 | 91% | 66.38 | 20.4 | 24530 | 0.14276 | 8109 | 7267 | 21067 | 1312 | 5598 | 1067 | 3688 | 48108 | 0 | 0 | 7.3543 | 7.37 | 1595.7143 | 1438 | 25.3 | 4.4 | 82% | 3.3 | 1.27 | 57% | 110.9% | 426.811 | 56.91% | 537.671 | 71.69% | 7168.9467
Jun | 172573 | 5752 | 156 | 5 | 94% | 357 | 17 | 95% | 357 | 7 | 93% | 67.22 | 20.6 | 24020 | 0.13919 | 8226 | 7634 | 21370 | 1355 | 5467 | 1084 | 3382 | 48518 | 0 | 0 | 7.3922 | 7.4978 | 1705 | 1457.3333 | 29.4 | 4.4 | 84% | 3.9 | 0.98 | 73% | 115% | 897.312 | 119.6% | 2053.464 | 273.8% | 27379.52
Jul | 173298 | 5777 | 161 | 6 | 95% | 176 | 6 | 96% | 363 | 17 | 94% | 42.4 | 19.2 | 24136 | 0.13927 | 8051 | 7500 | 21557 | 1025 | 5363 | 1014 | 3994 | 48504 | 0 | 0 | 7.312 | 7.462 | 1737.6 | 1413.2 | 27.3 | 4.8 | 81% | 4 | 0.72 | 80% | 115.5% | 930.097 | 124% | 1016.752 | 135.6% | 13556.6933 | Cabal tractat i consum electric del mes juliol no inclou dia 31/07/2020, dia en que es fa el traspas dels sistemes de sanejament del BE
Ago | 170656 | 5505 | 135 | 6 | 93% | 151 | 6 | 95% | 379 | 19 | 91% | 44.2 | 18.6 | 30392 | 0.17809 | 7784 | 7468 | 20833 | 792 | 5480 | 1071 | 3164 | 46592 | 0 | 0 | 7.2625 | 7.2787 | 1785.75 | 1626.25 | 27.6 | 5.6 | 78% | 3.7 | 0.73 | 79% | 110.1% | 743.175 | 99.09% | 831.255 | 110.8% | 11083.4
Set | 164801 | 5493 | 107 | 5 | 95% | 119 | 6 | 94% | 264 | 21 | 92% | 65.94 | 16.6 | 25459 | 0.15448 | 7320 | 7074 | 20448 | 959 | 5125 | 1125 | 3820 | 45871 | 0 | 0 | 7.2 | 7.3 | 1746 | 1531 | 27.2 | 2.4 | 92% | 3.3 | 1.28 | 60% | 109.9% | 587.751 | 78.37% | 653.667 | 87.16% | 8715.56
Oct | 173244 | 5589 | 112 | 3 | 96% | 128 | 5 | 96% | 283 | 19 | 92% | 43.7 | 16.7 | 24474 | 0.14127 | 7589 | 6618 | 21240 | 1143 | 5236 | 1154 | 3089 | 46069 | 0 | 0 | 7.39 | 7.39 | 1852 | 1644 | 31.2 | 2.6 | 91% | 3.5 | 1.49 | 52% | 111.8% | 625.968 | 83.46% | 715.392 | 95.39% | 9538.56
Nov | 138177 | 4605.9 | 100.3333 | 3.7143 | 95% | 93.3333 | 4 | 96% | 245.5 | 20.7 | 89% | 87.42 | 18.6 | 22237 | 0.16093 | 6676 | 5828 | 16697 | 1152 | 4737 | 1151 | 2391 | 38632 | 0 | 0 | 7.6167 | 7.52 | 1743.3333 | 1713.8571 | 26.2167 | 2.6071 | 89% | 3.5033 | 1.1343 | 65% | 92.12% | 462.1253 | 61.62% | 429.884 | 57.32% | 5731.7867
Des | 150327 | 4849.2581 | 83.3333 | 4.3 | 93% | 83.8889 | 4.3 | 95% | 187.4444 | 11.2112 | 93% | 67.34 | 18.4 | 23658 | 0.15738 | 6992 | 6667 | 19064 | 1055 | 4573 | 1059 | 2477 | 41887 | 0 | 0 | 7.6257 | 7.4943 | 1809.4444 | 1733.1 | 20.0857 | 1.7371 | 92% | 2.7643 | 1.3557 | 52% | 96.99% | 404.1048 | 53.88% | 406.7989 | 54.24% | 5423.9849
TOTAL 20 | 1929808 | 63459.1581 | [9 empty] | 749.7 |  | 288114 |  | 89604 | 82501 | 235752 | 12294 | 60615 | 12414 | 36752 | 529932 | 0 | 0
MITJA 20 | 160817.3333 | 5288.2632 | 107.4722 | 5.7512 | 92% | 144.5185 | 6.6917 | 94.25% | 271.9954 | 17.1593 | 91.58% | 62.475 | 18.7083 | 24009.5 | 0.14998 | 7467 | 6875.0833 | 19646 | 1024.5 | 5051.25 | 1034.5 | 3062.6667 | 44161 |  |  | 7.5083 | 7.4848 | 1740.2041 | 1560.719 | 27.0585 | 3.287 | 87.25% | 3.4056 | 1.0425 | 66.33% | 105.8% | 568.3414 | 75.78% | 764.252 | 101.9% | 10375.0587
Data | Cabal | Cabal | MES Influ | MES Eflu | MES | DBO Influ | DBO Eflu | DBO | DQO Influ | DQO Eflu | DQO | Fangs | Sequetat | Consum ED | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB6 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influ | N Eflu | Nt | P Influ | P Eflu | Pt | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | transports | Volum Total (m3) |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 148276 | 4783 | 90 | 4 | 95% | 93 | 4 | 95% | 277 | 17 | 93% | 92.78 | 14.9 | 24913 | 0.16802 | 7032 | 6993 | 19526 | 938 | 4354 | 1026 | 2478 | 42347 | 0 | 0 | 7.69 | 7.44 | 1848 | 1584 | 26.1 | 1.8 | 92% | 3.6 | 1.47 | 61% | 95.66% | 430.47 | 57.4% | 444.819 | 59.31% | 5930.92 | preguntar quan canvien les bombes dels EB i en quin per controlar historic de consums
Feb | 116558 | 4163 | 86 | 5 | 95% | 99 | 5 | 96% | 263 | 18 | 93% | 89 | 17.3 | 21062 | 0.1807 | 6146 | 4443 | 15117 | 784 | 3196 | 964 | 1738 | 32388 | 1 | 4 | 7.54 | 7.59 | 1789 | 1633 | 24.7 | 2.3 | 92% | 3.4 | 1.5 | 51% | 83.26% | 358.018 | 47.74% | 412.137 | 54.95% | 5495.16
Mar | 130504 | 4210 | 115 | 6 | 93% | 130 | 5 | 96% | 324 | 19 | 93% | 110.78 | 17.4 | 22442 | 0.17196 | 6929 | 5109 | 17205 | 861 | 3775 | 995 | 2125 | 36999 | 0 | 0 | 7.6 | 7.44 | 1819 | 1589 | 29.1 | 3.3 | 87% | 3.7 | 1.05 | 68% | 84.2% | 484.15 | 64.55% | 547.3 | 72.97% | 7297.3333
Abr | 133911 | 4464 | 112 | 6 | 91% | 86 | 4 | 94% | 269 | 16 | 93% | 89.88 | 17.5 | 21655 | 0.16171 | 7230 | 5790 | 17789 | 739 | 2486 | 733 | 2091 | 36858 | 0 | 0 | 7.43 | 7.34 | 1721 | 1457 | 22.3 | 2.3 | 88% | 3.6 | 0.96 | 69% | 89.28% | 499.968 | 66.66% | 383.904 | 51.19% | 5118.72
Mai | 163222 | 5265 | 91 | 4 | 94% | 83 | 4 | 95% | 262 | 13 | 94% | 64.86 | 18 | 26891 | 0.16475 | 9657 | 7262 | 21562 | 1276 | 3643 | 785 | 2698 | 46883 | 1 | 16 | 7.38 | 7.42 | 1751 | 1548 | 24.3 | 2.1 | 90% | 3.8 | 1.27 | 64% | 105.3% | 479.115 | 63.88% | 436.995 | 58.27% | 5826.6 | facturem en cabalimetre entrada, on tenim en compte recirculacions, revissar!!
Jun | 169347 | 5645 | 88 | 5 | 94% | 86 | 4 | 95% | 226 | 13 | 94% | 64.18 | 18.7 | 28780 | 0.16995 | 9268 | 7198 | 21544 | 1142 | 3713 | 707 | 3151 | 46723 | 0 | 0 | 7.36 | 7.35 | 1626 | 1494 | 22.3 | 1.8 | 92% | 3.3 | 1.3 | 57% | 112.9% | 496.76 | 66.23% | 485.47 | 64.73% | 6472.9333
Jul | 175104 | 5648.5161 | 54.5833 | 4.0833 | 91% | 54 | 4 | 90% | 134 | 11 | 91% | 85.62 | 1.8 | 28666 | 0.16371 | 8364 | 6458 | 17832 | 1077 | 3743 | 762 | 3586 | 41822 | 0 | 0 | 7.4175 | 7.4458 | 1562.75 | 1510.5 | 15.7175 | 2.75 | 80% | 2.9408 | 0.9875 | 60% | 113% | 308.3148 | 41.11% | 305.0199 | 40.67% | 4066.9316
Ago | 168592 | 5438 | 70 | 4 | 93% | 79 | 5 | 94% | 236 | 14 | 94% | 89 | 17.1 | 28128 | 0.16684 | 8986 | 7407 | 18598 | 1086 | 3839 | 857 | 3693 | 44466 | 0 | 0 | 7.67 | 7.59 | 1550 | 1448 | 20 | 2.8 | 84% | 2.6 | 1.2 | 60% | 108.8% | 380.66 | 50.75% | 429.602 | 57.28% | 5728.0267
Set | 182152 | 6072 | 85 | 4 | 95% | 82 | 5 | 94% | 229 | 11 | 94% | 64.46 | 19.4 | 24555 | 0.1348 | 10311 | 8258 | 19014 | 1645 | 4078 | 834 | 2956 | 47096 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 1510 | 1494 | 16.8 | 2.1 | 87% | 2.5 | 0.89 | 68% | 121.4% | 516.12 | 68.82% | 497.904 | 66.39% | 6638.72
Oct | 192530 | 6211 | 111 | 4 | 97% | 107 | 4 | 96% | 331 | 21 | 93% | 43.28 | 19.4 | 24309 | 0.12626 | 10689 | 8285 | 20197 | 1266 | 4079 | 970 | 3253 | 48739 | 0 | 0 | 7.58 | 7.75 | 2447 | 1309 | 27.7 | 1.4 | 95% | 4 | 0.97 | 76% | 124.2% | 689.421 | 91.92% | 664.577 | 88.61% | 8861.0267
Nov | 157646 | 5255 | 93 | 6 | 92% | 74 | 4 | 94% | 223 | 16 | 91% | 63.06 | 21.7 | 22522 | 0.14286 | 9467 | 7305 | 15933 | 870 | 3642 | 606 | 2456 | 40279 | 0 | 0 | 7.65 | 7.48 | 1608 | 1630 | 22.2 | 1.7 | 90% | 3.4 | 0.96 | 70% | 105.1% | 488.715 | 65.16% | 388.87 | 51.85% | 5184.9333
Des | 164630 | 5311 | 112 | 5 | 95% | 95 | 4 | 95% | 280 | 16 | 94% | 63.3 | 20.9 | 24532 | 0.14901 | 9517 | 7023 | 16650 | 1009 | 3560 | 803 | 2299 | 40861 |  |  | 7.72 | 7.56 | 1471 | 1499 | 27.1 | 1.7 | 93% | 3.9 | 0.87 | 77% | 106.2% | 594.832 | 79.31% | 504.545 | 67.27% | 6727.2667
TOTAL 21 | 1902472 | 62465.5161 | [9 empty] | 920.2 |  | 298455 |  | 103596 | 81531 | 220967 | 12693 | 44108 | 10042 | 32524 | 505461 | 2 | 20
MITJA 21 | 158539.3333 | 5205.4597 | 92.2986 | 4.7569 | 93.75% | 89 | 4.3333 | 94.5% | 254.5 | 15.4167 | 93.08% | 76.6833 | 16.9818 | 24871.25 | 0.15838 | 8633 | 6794.25 | 18413.9167 | 1057.75 | 3675.6667 | 836.8333 | 2710.3333 | 42121.75 |  |  | 7.5531 | 7.5005 | 1725.2292 | 1516.2917 | 23.1931 | 2.1708 | 89.17% | 3.3951 | 1.119 | 65.08% | 104.1% | 480.4567 | 64.06% | 463.2859 | 61.77% | 6112.381
Data | Cabal | Cabal | MES Influ | MES Eflu | MES | DBO Influ | DBO Eflu | DBO | DQO Influ | DQO Eflu | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influ | N Eflu | Nt | P Influ | P Eflu | Pt | Fangs | Sequetat | Consum EDAR | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB6 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | transports | Volum T. (m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 135884 | 4383 | 117 | 4 | 96 | 95 | 5 | 95 | 303 | 19 | 93 | 7.68 | 7.58 | 1602 | 1593 | 22.5 | 1.8 | 92 | 3.9 | 1.44 | 61 | 67.2 | 16.9 | 25682 | 0.189 | 8054 | 5730 | 13369 | 891 | 2962 | 737 | 1627 | 33370 | 3 | 12 | 87.66% | 512.811 | 68.37% | 416.385 | 55.52% | 5551.8
Feb | 117290 | 4189 | 151 | 6 | 95 | 135 | 4 | 97 | 357 | 16 | 95 | 7.71 | 7.58 | 1785 | 1496 | 29.5 | 1.9 | 93 | 4.2 | 1.14 | 72 | 88.12 | 15.2 | 21516 | 0.18344 | 7245 | 4868 | 11569 | 809 | 2672 | 608 | 1533 | 29304 | 5 | 20 | 83.78% | 632.539 | 84.34% | 565.515 | 75.4% | 7540.2
Mar | 156982 | 5064 | 100 | 5 | 95 | 109 | 4 | 96 | 313 | 17 | 94 | 7.62 | 7.53 | 1581 | 1439 | 30.1 | 2.6 | 91 | 5.5 | 1.21 | 69 | 113.38 | 15.6 | 24626 | 0.15687 | 9027 | 6830 | 15482 | 941 | 3541 | 896 | 2210 | 38927 | 6 | 24 | 101.3% | 506.4 | 67.52% | 551.976 | 73.6% | 7359.68
Abr | 157379 | 5245.9667 | 104.3333 | 4.6429 | 93.7036 | 92.0833 | 4.5 | 95.1218 | 286.3333 | 19.2371 | 92.4444 | 7.6158 | 7.5886 | 1690.5 | 1564.4286 | 25.6575 | 2.4386 | 90.2622 | 3.8933 | 1.14 | 68.8575 | 68.1 | 14.9 | 23975 | 0.15234 | 9425 | 6766 | 15578 | 1096 | 3477 | 896 | 2742 | 39980 | 2 | 8 | 104.9% | 547.3292 | 72.98% | 483.0661 | 64.41% | 6440.8813
Mai | 170169 | 5489.3226 | 108.4545 | 3.5833 | 96.7122 | 115.9091 | 4.6667 | 95.9218 | 366.9091 | 20.8583 | 94.0732 | 7.6582 | 7.6792 | 1429.6364 | 1358.5 | 31.9 | 3.77 | 87.5749 | 4.0327 | 1.065 | 72.6936 | 84.94 | 15.3 | 24099 | 0.14162 | 9581 | 7101 | 16454 | 1143 | 3631 | 932 | 3135 | 41977 | 0 | - | 109.8% | 595.342 | 79.38% | 636.2624 | 84.83% | 8483.4985
Jun | 172963 | 5765.433 | 108 | 5.7333 | 91.9391 | 103.6667 | 5.4 | 94.4214 | 326.8667 | 20.22 | 93.3755 | 7.7351 | 7.7633 | 1438.0667 | 1275.0667 | 29.52 | 5.6913 | 79.3713 | 3.59 | 0.976 | 71.5283 | 83.38 | 17.3 | 23501 | 0.13587 | 9535 | 6849 | 15951 | 1155 | 3408 | 1050 | 3790 | 41738 | 0 | - | 115.3% | 622.6668 | 83.02% | 597.6832 | 79.69% | 7969.1096
Jul | 174769 | 5637.71 | 91.5385 | 7.5714 | 89.4785 | 98.4615 | 5.7857 | 94.1652 | 292.7692 | 17.875 | 93.1262 | 7.6654 | 7.2993 | 1349 | 1292.7143 | 25.8154 | 4.0579 | 84.5702 | 3.42 | 0.71643 | 78.2502 | 0 | - | 29493 | 0.16875 | 9560 | 6981 | 16573 | 1153 | 3513 | 956 | 3924 | 42660 | 1 | 4 | 112.8% | 516.0673 | 68.81% | 555.0976 | 74.01% | 7401.3013
Ago | 162004 | 5226 | 88 | 4 | 94 | 93 | 4 | 95 | 264 | 18 | 92 | 7.6 | 7.64 | 1498 | 1343 | 25.4 | 2.5 | 90 | 3.2 | 1.24 | 59 | 84.4 | 19.6 | 29139 | 0.17987 | 9075 | 6363 | 15350 | 1115 | 3296 | 965 | 3036 | 39200 | 0 | - | 104.5% | 459.888 | 61.32% | 486.018 | 64.8% | 6480.24
Set | 156414 | 5213.8 | 120.8333 | 6 | 93.482 | 87.9167 | 5.25 | 93.8142 | 278.25 | 18.3333 | 92.7914 | 7.7025 | 7.7608 | 1574.1667 | 1481.25 | 26.325 | 2.1292 | 91.5308 | 2.8655 | 1.06 | 61.5687 | 65.82 | 21.9 | 22774 | 0.1456 | 8703 | 6326 | 14542 | 1147 | 3408 | 974 | 2470 | 37570 | 0 | - | 104.3% | 630.0008 | 84% | 458.3799 | 61.12% | 6111.7322
Oct | 167604 | 5406.5806 | 94.1667 | 5.6667 | 93.1474 | 90.4167 | 4.7333 | 94.8955 | 257.5 | 15.546 | 93.5747 | 7.4683 | 7.3873 | 1620.4167 | 1562.3333 | 25.6333 | 2.28 | 91.109 | 2.6767 | 1.3153 | 49.28 | 62.7 | 21.7 | 22694 | 0.1354 | 9376 | 6999 | 15823 | 1257 | 3686 | 1112 | 2564 | 40817 | 0 | - | 108.1% | 509.1197 | 67.88% | 488.845 | 65.18% | 6517.9333
Nov | 139692 | 4656 | 108 | 6 | 95 | 98 | 4 | 96 | 332 | 20 | 93 | 7.6 | 7.48 | 1575 | 1567 | 28.1 | 2.8 | 90 | 3.3 | 1.22 | 60 | 45.62 | 19.6 | 22515 | 0.16118 | 8872 | 5940 | 12430 | 1144 | 2976 | 976 | 1880 | 34218 | 0 | - | 93.12% | 502.848 | 67.05% | 456.288 | 60.84% | 6083.84
Des | 144712 | 4668.129 | 131 | 3.6923 | 97.4662 | 116.6667 | 3.8462 | 96.6327 | 380.9167 | 19.6746 | 94.6418 | 7.6833 | 7.5731 | 1678.0833 | 1563.1538 | 32.95 | 2.4338 | 92.5141 | 3.5567 | 1.1277 | 67.6974 | 67.18 | 17.8 | 24586 | 0.1699 | 4636 | 5831 | 12998 | 1127 | 3133 | 911 | 1854 | 30490 | 0 | - | 93.36% | 611.5249 | 81.54% | 544.6151 | 72.62% | 7261.5341
TOTAL 22 | 1855862 | 60944.9419 | [19 empty] | 717.46 |  | 294600 |  | 103089 | 76584 | 176119 | 12978 | 39703 | 11013 | 30765 | 450251 | 17 | 68
MITJA 22 | 154655.1667 | 5078.7452 | 110.1939 | 5.1575 | 9424% | 102.9267 | 4.5985 | 9533% | 313.2121 | 18.4787 | 9342% | 7.6449 | 7.5718 | 1568.4058 | 1461.2872 | 27.7834 | 2.8667 | 8941% | 3.6779 | 1.1375 | 6591% | 65.2236 | 17.8 | 24550 | 0.15999 | 8590.75 | 6382 | 14676.5833 | 1081.5 | 3308.5833 | 917.75 | 2563.75 | 37520.9167 |  |  | 101.6% | 559.6465 | 74.62% | 522.7386 | 69.7% | 6933.4792
Data | Cabal | Cabal | MES Influ | MES Eflu | MES | DBO Influ | DBO Eflu | DBO | DQO Influ | DQO Eflu | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond. Influent | Cond Efluent | N Influ | N Eflu | Nt | P Influ | P Eflu | Pt | Fangs | Sequetat | Consum EDAR | Energia | Consum EB1 | Consum EB2 | Consum EB3 | Consum EB4 | Consum EB5 | Consum EB6 | Consum EB7 | Total EB | CISTERNES |  | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % |  |  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | transports | Volum T. (m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 134627 | 4342.806 | 110.714 | 5.067 | 95.423 | 101.071 | 4.667 | 95.382 | 273.286 | 20.34 | 92.557 | 7.65 | 7.582 | 1906.2857 | 1836.2 | 30.05 | 3.505 | 88.336 | 3.345 | 1.295 | 61.286 | 90.82 | 17.8 | 23202 | 0.17234 | 8319 | 5081 | 11726 | 931 | 2970 | 952 | 1603 | 31582 | 0 | - | 86.86% | 480.8094 | 64.11% | 438.9317 | 58.52% | 11704.8465
Feb | 126262 | 4509 | 104 | 5 | 95 | 100 | 3 | 97 | 243 | 15 | 94 | 7.68 | 7.6 | 2015 | 1895 | 29.8 | 2.9 | 90 | 2.9 | 0.9 | 69 | 68.28 | 16.7 | 21779 | 0.17249 | 7353 | 5008 | 11055 | 756 | 3099 | 885 | 1330 | 29486 | 0 | - | 90.18% | 468.936 | 62.52% | 450.9 | 60.12% | 6012
Mar | 151022 | 4871.6774 | 109.8462 | 5.8571 | 93.3476 | 129.2308 | 3.9286 | 96.9586 | 264.8462 | 17.8571 | 92.9112 | 7.4562 | 7.64 | 1481 | 1404.1429 | 28.6385 | 3.6071 | 87.7145 | 3.2954 | 0.89357 | 72.3138 | 92.16 | 16.4 | 25293 | 0.16748 | 8703 | 6029 | 13768 | 1112 | 3481 | 1080 | 1722 | 35895 | 0 | - | 97.43% | 535.135 | 71.35% | 629.5706 | 83.94% | 8394.2749
Abr | 148698 | 4956.6 | 97.9167 | 5.6154 | 92.6528 | 96.25 | 4.2308 | 95.4348 | 250.6667 | 21.1923 | 90.8475 | 7.3633 | 7.4792 | 1278.75 | 1241.2308 | 28.6658 | 4.1777 | 84.9477 | 3.0775 | 1.2962 | 59.3289 | 42.92 | 17.85 | 25164 | 0.16923 | 8574 | 5804 | 13646 | 1125 | 3161 | 1070 | 2164 | 35544 | 0 | - | 99.13% | 485.3338 | 64.71% | 477.0728 | 63.61% | 6360.97
Mai | 166537 | 5372.1613 | 87.3333 | 5.25 | 92.5841 | 97.6667 | 4.5 | 94.7273 | 191.9643 | 15.1563 | 91.3499 | 7.4513 | 7.5763 | 1640.4667 | 1513.25 | 23.0267 | 2.9956 | 86.7292 | 2.55 | 0.94 | 61.7639 | 61.78 | 19.23 | 26719 | 0.16044 | 8571 | 6486 | 15397 | 1165 | 3709 | 1083 | 2817 | 39228 | 0 | - | 107.4% | 469.1688 | 62.56% | 524.6811 | 69.96% | 6995.7478
Jun | 160592 | 5353.0667 | 94.6667 | 4.3077 | 94.6026 | 106.6667 | 4.7692 | 95.5018 | 233.3333 | 14.4923 | 93.4559 | 7.5117 | 7.5554 | 1790.1667 | 1591.3077 | 30.0908 | 1.9892 | 93.1883 | 2.985 | 0.75846 | 73.6339 | 43.98 | 20.7 | 26797 | 0.16686 | 8589 | 6277 | 14899 | 1128 | 3438 | 1080 | 2799 | 38210 | 0 | - | 107.1% | 506.757 | 67.57% | 570.9938 | 76.13% | 7613.2504
Jul | 175257 | 5653.4516 | 97.5 | 5.1538 | 94.6296 | 85.8333 | 4.0769 | 95.2455 | 226.675 | 16.1546 | 92.4736 | 7.5233 | 7.6485 | 1868.3333 | 1824.3077 | 26.6167 | 2.1192 | 91.6353 | 2.6633 | 1.0854 | 57.5321 | 22.46 | 23.267 | 29381 | 0.16765 | 9287 | 7018 | 16753 | 1248 | 3810 | 1135 | 2882 | 42133 | 0 | - | 113.1% | 551.2115 | 73.49% | 485.2546 | 64.7% | 6470.0613
Ago | 163915 | 5287.5806 | 96.6667 | 5.5882 | 93.4927 | 85 | 4.6471 | 94.3129 | 204.2 | 20.3806 | 89.3206 | 7.4373 | 7.6553 | 1863.1333 | 1719.4118 | 28.2333 | 3.0065 | 89.163 | 2.9027 | 1.0524 | 62.3448 | 66.96 | 19.6 | 28218 | 0.17215 | 9594 | 6726 | 15942 | 1266 | 3549 | 1008 | 2515 | 40600 | 0 | - | 105.8% | 511.1328 | 68.15% | 449.4444 | 59.93% | 5992.5914
Set | 179419 | 5980.633 | 126.7 | 4.091 | 96.771 | 94.5 | 3.6 | 96.19 | 268.5 | 17.573 | 93.455 | 7.45 | 7.618 | 1975.4 | 1860.182 | 26.68 | 3.626 | 86.409 | 2.915 | 1.109 | 61.955 | 44.4 | 19.9 | 23581 | 0.13143 | 9812 | 8143 | 17585 | 964 | 4360 | 850 | 2461 | 44175 | 0 | - | 119.6% | 757.7462 | 101% | 565.1698 | 75.36% | 7535.5976
Oct | 171380 | 5528.387 | 87.571 | 4.067 | 95.356 | 64.538 | 3.643 | 94.355 | 179.079 | 14.613 | 91.84 | 7.505 | 7.647 | 1833.071 | 1701.067 | 22.207 | 2.518 | 88.661 | 2.389 | 1.315 | 44.956 | 43.26 | 21.33 | 25328 | 0.14779 | 9425 | 7185 | 16234 | 1378 | 3930 | 1045 | 2297 | 41494 | 0 | - | 110.6% | 484.1264 | 64.55% | 356.791 | 47.57% | 4757.2139
Nov | 153466 | 5115.533 | 105.357 | 3.867 | 96.33 | 85 | 3.857 | 95.462 | 211 | 14.163 | 93.288 | 7.61 | 7.525 | 1806.143 | 1644.067 | 25.043 | 2.289 | 90.86 | 3.115 | 0.987 | 68.315 | 44.32 | 18 | 22190 | 0.14459 | 8319 | 6085 | 14362 | 939 | 3627 | 1110 | 2005 | 36447 | 0 | - | 102.3% | 538.9572 | 71.86% | 434.8203 | 57.98% | 5797.6041
Des | 164199 | 5296.742 | 104.333 | 6 | 94.249 | 77.917 | 3.75 | 95.187 | 227.667 | 12.858 | 94.352 | 7.674 | 7.493 | 1768.667 | 1610.167 | 26.9 | 3.353 | 87.535 | 3.295 | 1.322 | 59.879 | 46.34 | 16.45 | 23574 | 0.14357 | 8610 | 6360 | 15480 | 938 | 3893 | 1123 | 1945 | 38349 | 0 | - | 105.9% | 552.625 | 73.68% | 412.7062 | 55.03% | 5502.75
TOTAL 23 | 1895374 | 62267.6386 | [19 empty] | 667.68 |  | 301226 |  | 105156 | 76202 | 176847 | 12950 | 43027 | 12421 | 26540 | 453143 | 0 | 0
MITJA 23 | 157947.8333 | 5188.9699 | 101.8837 | 4.9887 | 94.5365 | 93.6395 | 4.0558 | 95.4797 | 231.1848 | 16.6484 | 92.4876 | 7.526 | 7.585 | 1768.8681 | 1653.3611 | 27.1626 | 3.0072 | 88.7649 | 2.9527 | 1.0795 | 62.6924 | 55.64 | 18.9356 | 25102.1667 | 0.15967 | 8763 | 6350.1667 | 14737.25 | 1079.1667 | 3585.5833 | 1035.0833 | 2211.6667 | 37761.9167 |  |  | 103.8% | 528.6715 | 70.49% | 485.8923 | 64.79% | 6928.0757