## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 169101
Energia consumida (Kwh/any): | 189980
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 288 | 40
DQ0 (mgO2/L) | 671 | 113
DBO5 (mgO2/L) | 435 | 29
pH (upH) | 7.36 | 7.72
Conductivitat (µg/cm) | 1158 | 1107
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 158696
Energia consumida (Kwh/any): | 174648
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 316 | 42
DQ0 (mgO2/L) | 871 | 736
DBO5 (mgO2/L) | 525 | 33
pH (upH) | 7.52 | 7.86
Conductivitat (µg/cm) | 1157 | 1062
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 151397
Energia consumida (Kwh/any): | 171216
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 327 | 52
DQ0 (mgO2/L) | 808 | 148
DBO5 (mgO2/L) | 435 | 37
pH (upH) | 7.43 | 7.74
Conductivitat (µg/cm) | 1269 | 1201
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 145615
Energia consumida (Kwh/any): | 163728
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 322 | 46
DQ0 (mgO2/L) | 874 | 118
DBO5 (mgO2/L) | 479 | 28
pH (upH) | 7.5 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1244 | 1306
Nitrogen total (mg/L) | 47.8 | 43.24
Fòsfor total (mg/L) | 8.2 | 6.26

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 144426
Energia consumida (Kwh/any): | 154037
Producció fangs (Tn/any): | 2492
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 299 | 42
DQ0 (mgO2/L) | 836 | 131
DBO5 (mgO2/L) | 447 | 26
pH (upH) | 7.57 | 7.68
Conductivitat (µg/cm) | 1542 | 1385
Nitrogen total (mg/L) | 52 | 33.33
Fòsfor total (mg/L) | 8.5 | 6.3

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 113149
Energia consumida (Kwh/any): | 140408
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 287 | 39
DQ0 (mgO2/L) | 865 | 145
DBO5 (mgO2/L) | 451 | 28
pH (upH) | 7.54 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 1665 | 1403
Nitrogen total (mg/L) | 52.75 | 31.83
Fòsfor total (mg/L) | 9.83 | 6.76

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 104636
Energia consumida (Kwh/any): | 140668
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 335 | 38
DQ0 (mgO2/L) | 955 | 162
DBO5 (mgO2/L) | 493 | 24
pH (upH) | 7.55 | 7.55
Conductivitat (µg/cm) | 1466 | 1619
Nitrogen total (mg/L) | 65.08 | 33.56
Fòsfor total (mg/L) | 10.75 | 7.34

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 99937
Energia consumida (Kwh/any): | 145191
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 445 | 34
DQ0 (mgO2/L) | 1180 | 168
DBO5 (mgO2/L) | 615 | 29
pH (upH) | 7.65 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 1777 | 1245
Nitrogen total (mg/L) | 87.5 | 35.9
Fòsfor total (mg/L) | 11.5 | 7.59

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 118905
Energia consumida (Kwh/any): | 273322
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 312 | 18
DQ0 (mgO2/L) | 1113 | 81
DBO5 (mgO2/L) | 513 | 14
pH (upH) | 7.73 | 7.83
Conductivitat (µg/cm) | 1934 | 1543
Nitrogen total (mg/L) | 89.33 | 24.72
Fòsfor total (mg/L) | 11.58 | 5.51

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 102295
Energia consumida (Kwh/any): | 201956
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 405 | 19
DQ0 (mgO2/L) | 1169 | 56
DBO5 (mgO2/L) | 567 | 11
pH (upH) | 7.93 | 7.89
Conductivitat (µg/cm) | 2071 | 1487
Nitrogen total (mg/L) | 103 | 23.6
Fòsfor total (mg/L) | 13.93 | 5.4

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 100399
Energia consumida (Kwh/any): | 207630
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 296 | 17
DQ0 (mgO2/L) | 979 | 60
DBO5 (mgO2/L) | 479 | 14
pH (upH) | 7.58 | 7.71
Conductivitat (µg/cm) | 1698 | 1219
Nitrogen total (mg/L) | 76.07 | 12.84
Fòsfor total (mg/L) | 13.56 | 4.63

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 81889
Energia consumida (Kwh/any): | 210517
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 253 | 21
DQ0 (mgO2/L) | 669 | 65
DBO5 (mgO2/L) | 349 | 16
pH (upH) | 7.71 | 7.59
Conductivitat (µg/cm) | 1507 | 1240
Nitrogen total (mg/L) | 61.82 | 26.98
Fòsfor total (mg/L) | 10.65 | 5.11

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 65620
Energia consumida (Kwh/any): | 215960
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 369 | 17
DQ0 (mgO2/L) | 872 | 53
DBO5 (mgO2/L) | 434 | 11
pH (upH) | 7.52 | 8
Conductivitat (µg/cm) | 1498.842 | 1221.163
Nitrogen total (mg/L) | 62 | 14.5
Fòsfor total (mg/L) | 11 | 4.2

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 69234
Energia consumida (Kwh/any): | 191305
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 350 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 803 | 34
DBO5 (mgO2/L) | 384 | 8
pH (upH) | 7.51 | 8.35
Conductivitat (µg/cm) | 1437.446 | 1154.669
Nitrogen total (mg/L) | 63 | 12.7
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 4.6