## Els Valentins
|  | ELS VALENTINS |  | H-E Disseny: 572 |  | Pob. Sanejada: 259
| cabal disseny | 35 | MES | 460 | DBO | 480
|  | CARREGA | MES | 15.05 | DBO | 16.8
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | AUR | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NtInf | NtEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia EDAR | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [13 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 1067 | 34 | [25 empty] | 0 | 97.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Feb | 545 | 19 | [25 empty] | 0 | 54.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Mar | 620 | 20 | [25 empty] | 0 | 57.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Abr | 566 | 19 | [25 empty] | 0 | 54.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Mai | 524 | 17 | 133 | 5 | 96.24% | 300 | 10 | 96.67% | 596 | 23 | 96.14% |  |  |  | 7.5 | 7.3 | 2140 | 1325 | 99.8 | 1.1 | 141 | 5.6 |  | 11.4 | 7.2 |  | 174 | 0.33206 | 48.57% | 2.261 | 15.02% | 5.1 | 30.36% | 68
Jun | 657 | 22 | 163 | 7 | 95.71% | 258 | 11 | 95.74% | 571 | 24 | 95.8% | 0 | 0 |  | 7 | 7.4 | 1964 | 1163 | 76.3 | 0.7 | 92.3 | 5.4 |  | 11 | 5.4 |  | 2769 | 4.2146 | 62.86% | 3.586 | 23.83% | 5.676 | 33.79% | 75.68
Jul | 579 | 19 | 161 | 7 | 95.65% | 129 | 7 | 94.57% | 277 | 25 | 90.97% | 7 | 2.59 |  | 7.1 | 7.5 | 1252 | 1122 | 39.7 | 0.4 | 46.5 | 4.8 |  | 6.2 | 7.5 |  | 2650 | 4.5769 | 54.29% | 3.059 | 20.33% | 2.451 | 14.59% | 32.68
Ago | 643 | 21 | 107 | 7 | 93.46% | 204 | 8 | 96.08% | 430 | 25 | 94.19% | 7 | 2.67 |  | 7.1 | 7.4 | 1590 | 1248 | 51.8 | 0.5 | 74 | 4.4 |  | 8 | 6.5 |  | 2575 | 4.0047 | 60% | 2.247 | 14.93% | 4.284 | 25.5% | 57.12
Set | 600 | 20 | 104 | 9 | 91.35% | 236 | 7 | 97.03% | 416 | 23 | 94.47% | 7 | 2.57 |  | 15.3 | 15.5 | 1532 | 1111 | 57.4 | 0.5 | 63.7 | 5.5 |  | 8.2 | 5.9 |  | 2427 | 4.045 | 57.14% | 2.08 | 13.82% | 4.72 | 28.1% | 62.9333
Oct | 506 | 16 | 270 | 7 | 97.41% | 291 | 7 | 97.59% | 719 | 24 | 96.66% | 7 | 2.3 |  | 7.2 | 7.4 | 1629 | 1195 | 70.7 | 0.3 | 79.3 | 7.8 |  | 9.5 | 5.7 |  | 2499 | 4.9387 | 45.71% | 4.32 | 28.7% | 4.656 | 27.71% | 62.08
Nov | 511 | 17 | 135 | 7 | 94.81% | 285 | 5 | 98.25% | 578 | 24 | 95.85% | 0 | 0 |  |  | 7.3 | 1628 | 1218 | 70.5 | 0.3 | 80.1 | 8.4 |  | 9.9 | 6 |  | 2451 | 4.7965 | 48.57% | 2.295 | 15.25% | 4.845 | 28.84% | 64.6
Des | 594 | 19 | 163 | 9 | 94.48% | 297 | 5 | 98.32% | 600 | 22 | 96.33% |  |  |  | 7.6 | 7.2 | 1848 | 1210 | 94.1 | 2.2 | 108.1 | 9.9 |  | 12.2 | 5 |  | 2471 | 4.1599 | 54.29% | 3.097 | 20.58% | 5.643 | 33.59% | 75.24
TOTAL17 | 7412 | [10 empty] | 28 | [14 empty] | 18016 | 31.0683
MITJA17 | 617.6667 | 20.25 | 154.5 | 7.25 | 0.94888 | 250 | 7.5 | 0.96781 | 523.375 | 23.75 | 0.95052 |  | 1.6883 |  | 8.4 | 8.375 | 1697.875 | 1199 | 70.0375 | 0.75 | 85.625 | 6.475 |  | 9.55 | 6.15 |  | 2252 | 2.589 | 57.86% | 3.1286 | 20.79% | 5.0625 | 30.13% | 41.5278
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | AUR | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NtInf | NtEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia EDAR | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [13 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 513 | 17 | 185 | 7 | 96.22% | 356 | 5 | 98.6% | 605 | 24 | 96.03% | 7 | 2.07 |  | 7.2 | 7.3 | 1839 | 1272 | 66.4 | 1 | 82.9 | 6 |  | 10.8 | 6.1 |  | 2644 | 5.154 | 48.57% | 3.145 | 20.9% | 6.052 | 36.02% | 80.6933
Feb | 840 | 30 | 93 | 4 | 95.7% | 242 | 5 | 97.93% | 446 | 21 | 95.29% | 0 | 0 |  | 7.7 | 7.2 | 1453 | 1004 | 71.4 | 0.7 | 90.5 | 6.8 |  | 8.7 | 5.1 |  | 2342 | 2.7881 | 85.71% | 2.79 | 18.54% | 7.26 | 43.21% | 96.8
Mar | 634 | 20 | 102 | 4 | 96.08% | 296 | 4 | 98.65% | 490 | 17 | 96.53% | 7 | 3.21 |  | 7.53 | 7.34 | 1771 | 1260 | 81.9 | 0.8 | 100.1 | 7.1 |  | 10.6 | 4 |  | 2706 | 4.2681 | 57.14% | 2.04 | 13.55% | 5.92 | 35.24% | 78.9333
Abr | 663 | 22 | 117 | 5 | 95.73% | 321 | 3 | 99.07% | 596 | 22 | 96.31% | 0 | 0 |  | 7.4 | 7.2 | 2035 | 1061 | 89.3 | 0.3 | 104.8 | 4.6 |  | 10.9 | 4.7 |  | 2589 | 3.905 | 62.86% | 2.574 | 17.1% | 7.062 | 42.04% | 94.16
Mai | 737 | 24 | 127 | 6 | 95.28% | 188 | 9 | 95.21% | 348 | 23 | 93.39% | 7 | 2.21 |  | 7.2 | 7.3 | 1208 | 1168 | 35.4 | 0.7 | 45.1 | 5 |  | 6.2 | 4.5 |  | 2670 | 3.6228 | 68.57% | 3.048 | 20.25% | 4.512 | 26.86% | 60.16
Jun | 777 | 26 | 128 | 8 | 93.75% | 249 | 6 | 97.59% | 403 | 23 | 94.29% | 0 | 0 |  | 7.4 | 7.4 | 1434 | 995 | 64.3 | 0.6 | 72.4 | 3.9 |  | 7.5 | 4.2 |  | 2589 | 3.332 | 74.29% | 3.328 | 22.11% | 6.474 | 38.54% | 86.32
Jul | 770 | 25 | 255 | 9 | 96.47% | 234 | 7 | 97.01% | 439 | 24 | 94.53% | 7 | 3.07 |  | 7.4 | 7.5 | 1259 | 1032 | 30.9 | 0.7 | 39.1 | 5.3 |  | 5.4 | 4.9 |  | 2565 | 3.3312 | 71.43% | 6.375 | 42.36% | 5.85 | 34.82% | 78
Ago | 833 | 27 | 41 | 8 | 80.49% | 63 | 9 | 85.71% | 103 | 27 | 73.79% | 7 | 2.68 |  | 7.3 | 7.4 | 870 | 1183 | 10.7 | 13 | 15.8 | 17.1 |  | 2.3 | 6.9 |  | 2402 | 2.8836 | 77.14% | 1.107 | 7.355% | 1.701 | 10.12% | 22.68
Set | 654 | 22 | 214 | 12 | 94.39% | 242 | 8 | 96.69% | 498 | 30 | 93.98% | 0 | 0 |  | 7.2 | 7.4 | 1192 | 1024 | 42 | 2.5 | 55.5 | 14.5 |  | 6.5 | 3.9 |  | 2807 | 4.292 | 62.86% | 4.708 | 31.28% | 5.324 | 31.69% | 70.9867
Oct | 943 | 30 | 107 | 7 | 93.46% | 249 | 8 | 96.79% | 443 | 22 | 95.03% | 7 | 3.68 |  | 7.5 | 7.4 | 1307 | 991 | 65 | 5.3 | 71.2 | 11.9 |  | 8.5 | 4.1 |  | 2573 | 2.7285 | 85.71% | 3.21 | 21.33% | 7.47 | 44.46% | 99.6
Nov | 660 | 22 | 90 | 8 | 91.11% | 270 | 6 | 97.78% | 386 | 19 | 95.08% | 0 | 0 |  | 7.7 | 7.5 | 1526 | 922 | 74.5 | 4.5 | 89.8 | 13.1 |  | 9.6 | 3.6 |  | 2366 | 3.5848 | 62.86% | 1.98 | 13.16% | 5.94 | 35.36% | 79.2
Des | 601 | 19 | 135 | 21 | 84.44% | 300 | 14 | 95.33% | 620 | 46 | 92.58% | 7 | 1.89 |  | 7.6 | 7.66 | 1983 | 1307 | 85.4 | 19.5 | 89.8 | 27.5 |  | 12 | 6.7 |  | 1924 | 3.2013 | 54.29% | 2.565 | 17.04% | 5.7 | 33.93% | 76
TOTAL18 | 8625 | [10 empty] | 49 | [14 empty] | 30177 | 43.0915
MITJA18 | 718.75 | 23.6667 | 132.8333 | 8.25 | 0.92759 | 250.8333 | 7 | 0.96363 | 448.0833 | 24.8333 | 0.9307 |  | 1.6912 |  | 7.4275 | 7.3833 | 1489.75 | 1101.5833 | 59.7667 | 4.1333 | 71.4167 | 10.2333 |  | 8.25 | 4.8917 |  | 2487 | 3.591 | 67.62% | 3.1437 | 20.89% | 5.9364 | 35.34% | 76.9611
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | AUR | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NtInf | NtEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia EDAR | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [13 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 666 | 21 | 303 | 13 | 95% | 508 | 17 | 97% | 936 | 71 | 92% | 0 | - | 2.22 | 8.24 | 7.65 | 2155 | 1641 | 114.9 | 66.1 | 133.8 | 72.3 |  | 17.5 | 4.2 |  | 1866 | 2.8018 | 60% | 6.363 | 42.28% | 10.668 | 63.5% | 142.24
Feb | 567 | 20 | 156 | 10 | 93% | 268 | 18 | 93% | 496 | 60 | 88% | 7 | 3.7 | 2.36 | 7.466 | 7.215 | 1530.75 | 1243.875 | 104.9 | 67.9 | 114.1 | 72.9 |  | 11.4 | 3.4 |  | 1708 | 3.0123 | 57.14% | 3.12 | 20.73% | 5.36 | 31.9% | 71.4667
Mar | 670 | 22 | 328 | 10 | 97% | 399 | 10 | 97% | 758 | 59 | 92% | 0 | - | 2.33 | 7.199 | 7.595 | 2045.75 | 1659.875 | 95.5 | 67.2 | 108.8 | 73.2 |  | 13.2 | 5.4 |  | 1843 | 2.7507 | 62.86% | 7.216 | 47.95% | 8.778 | 52.25% | 117.04
Abr | 644 | 21 | 169 | 10 | 94% | 222 | 13 | 94% | 429 | 48 | 89% | 7 | 3.7 | 2.25 | 7.492 | 7.532 | 1326.889 | 1346.667 | 84.3 | 50.4 | 91.9 | 53.7 |  | 8.7 | 5.5 |  | 1694 | 2.6304 | 60% | 3.549 | 23.58% | 4.662 | 27.75% | 62.16
Mai | 891 | 29 | 141 | 9 | 94% | 189 | 11 | 94% | 370 | 34 | 91% | 7 | 2.7 | 2.12 | 7.415 | 7.483 | 1296 | 1418.375 | 46 | 33.5 | 56.3 | 38.5 |  | 6.1 | 4.8 |  | 1942 | 2.1796 | 82.86% | 4.089 | 27.17% | 5.481 | 32.62% | 73.08
Jun | 806 | 27 | 183 | 13 | 93% | 225 | 10 | 96% | 483 | 34 | 93% | 0 | - | 2.05 | 7.414 | 7.41 | 1237.375 | 1367.75 | 55.6 | 25.6 | 65 | 30.4 |  | 7.6 | 4.6 |  | 1965 | 2.438 | 77.14% | 4.941 | 32.83% | 6.075 | 36.16% | 81
Jul | 549 | 18 | 151 | 9 | 94% | 251 | 11 | 96% | 495 | 32 | 94% | 0 | - | 2.36 | 7.344 |  | 1783.3 | 1251.7 | 69.9 | 3 | 76.8 | 6.9 |  | 10.3 | 6.2 |  | 1818 | 3.3115 | 51.43% | 2.718 | 18.06% | 4.518 | 26.89% | 60.24
Ago | 755 | 24 | 133 | 7 | 95% | 203 | 12 | 94% | 438 | 32 | 93% | 7 | 2.5 | 2.22 | 7.41 | 7.476 | 1599 | 1274 | 64.9 | 2.7 | 71.3 | 7.2 |  | 9.7 | 5.9 |  | 1925 | 2.5497 | 68.57% | 3.192 | 21.21% | 4.872 | 29% | 64.96
Set | 516 | 17 | 116 | 9 | 92% | 229 | 10 | 96% | 453 | 27 | 94% | 0 | - | 2.12 | 7.333 | 7.513 | 1610.889 | 1228 | 63.5 | 2.9 | 71.7 | 7.2 |  | 9 | 4.7 |  | 1803 | 3.4942 | 48.57% | 1.972 | 13.1% | 3.893 | 23.17% | 51.9067
Oct | 649 | 21 | 144 | 9 | 94% | 271 | 11 | 96% | 562 | 31 | 94% | 7 |  | 2.25 | 7.384 | 7.591 | 1767.75 | 1288.375 | 80.2 | 16.8 | 88.9 | 20.8 |  | 10.2 | 6.2 |  | 1893 | 2.9168 | 60% | 3.024 | 20.09% | 5.691 | 33.88% | 75.88
Nov | 606 | 20.2 | 136 | 8 | 94% | 223 | 11 | 95% | 473 | 30 | 94% | 0 | - | 2.96 | 7.448 | 7.553 | 1577.625 | 1296.125 | 66.6 | 18.3 | 76.4 | 22.7 |  | 9.2 | 4.3 |  | 1837 | 3.0314 | 57.71% | 2.7472 | 18.25% | 4.5046 | 26.81% | 60.0613
Des | 694 | 22 | 111 | 6 | 94% | 257 | 9 | 96% | 495 | 28 | 94% | 7 | 2.5 | 3.25 | 7.4 | 7.623 | 1595.833 | 1284.833 | 75.8 | 22.6 | 81.4 | 26.4 |  | 9.3 | 5.9 |  | 1919 | 2.7651 | 62.86% | 2.442 | 16.23% | 5.654 | 33.65% | 75.3867
TOTAL19 | 8013 | [10 empty] | 42 | [14 empty] | 22213 | 33.8815
MITJA19 | 667.75 | 21.85 | 172.5833 | 9.4167 | 0.94083 | 270.4167 | 11.9167 | 0.95333 | 532.3333 | 40.5 | 0.92333 |  | 2.5667 |  | 7.4621 | 7.5128 | 1627.1801 | 1358.3813 | 76.8417 | 31.4167 | 86.3667 | 36.0167 |  | 10.1833 | 5.0917 |  | 1887.75 | 2.8235 | 62.43% | 3.7709 | 25.06% | 5.9086 | 35.17% | 77.9518
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | AUR | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NtInf | NtEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia EDAR | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [13 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 1003 | 32 | 116 | 8 | 93% | 237 | 11 | 95% | 458 | 27 | 94% | 0 | - | 2.96 | 7.561 | 7.439 | 1620.143 | 1202.286 | 74.2 | 19.4 | 86.7 | 23.5 |  | 10.1 | 4.9 |  | 1976 | 1.9701 | 91.43% | 3.712 | 24.66% | 7.584 | 45.14% | 101.12
Feb | 463 | 16 | 140 | 9 | 94% | 265 | 13 | 95% | 518 | 38 | 93% | 0 | - | 1.05 | 7.49 | 7.489 | 1681.75 | 1341.5 | 76.8 | 24 | 88.2 | 28 |  | 10.2 | 5.6 |  | 1807 | 3.9028 | 45.71% | 2.24 | 14.88% | 4.24 | 25.24% | 56.5333
Mar | 995 | 32 | 138 | 14 | 90% | 203 | 14 | 93% | 414 | 43 | 90% | 7 | 2.7 | 1.23 | 7.504 | 7.473 | 1398.714 | 1283.286 | 57.4 | 25.1 | 65 | 29.5 |  | 8 | 6.4 |  | 1956 | 1.9658 | 91.43% | 4.416 | 29.34% | 6.496 | 38.67% | 86.6133
Abr | 514 | 17 | 99 | 6 | 94% | 177 | 11 | 94% | 355 | 33 | 91% | 7 | 2.5 | 1.56 | 7.449 | 7.537 | 1450.286 | 926.286 | 61.1 | 16.8 | 66.8 | 20.5 |  | 7.5 | 3.1 |  | 1846 | 3.5914 | 48.57% | 1.683 | 11.18% | 3.009 | 17.91% | 40.12
Mai | 612 | 20 | 105 | 8 | 93% | 209 | 9 | 96% | 434 | 25 | 94% | 0 | - | 2.01 | 7.449 | 7.536 | 1528.75 | 1011.75 | 69.1 | 2 | 82.1 | 5.3 |  | 9.2 | 4 |  | 1907 | 3.116 | 57.14% | 2.1 | 13.95% | 4.18 | 24.88% | 55.7333
Jun | 608 | 20 | 50 | 8 | 85% | 125 | 8 | 93% | 182 | 26 | 86% | 0 | - | 2.32 | 7.412 | 7.572 | 1190 | 1138 | 35.6 | 2.6 | 44.2 | 6.7 |  | 7.1 | 3.4 |  | 1464 | 2.4079 | 57.14% | 1 | 6.645% | 2.5 | 14.88% | 33.3333
Jul | 727 | 23 | 75 | 11 | 85% | 173 | 10 | 94% | 253 | 28 | 89% | 0 | - | 2.43 | 7.475 | 7.492 | 1374.333 | 1010.632 | 42.1 | 4 | 55.1 | 7.9 |  | 6.9 | 5 |  | 711 | 0.97799 | 65.71% | 1.725 | 11.46% | 3.979 | 23.68% | 53.0533
Ago | 1049 | 34 | 77 | 9 | 89% | 183 | 10 | 95% | 306 | 26 | 91% | 14 | 1.52 | 2.505 | 7.374 | 7.549 | 1429.625 | 1209.75 | 48.9 | 2.2 | 58.7 | 6.7 |  | 7.3 | 4.6 |  | 1232 | 1.1745 | 97.14% | 2.618 | 17.4% | 6.222 | 37.04% | 82.96
Set | 605 | 20 | 116 | 13 | 89% | 127 | 9 | 93% | 290 | 29 | 90% | 0 | - | 2.83 | 7.554 | 7.486 | 1401.429 | 1030.429 | 36 | 1.7 | 48.4 | 5.4 |  | 5.7 | 3.4 |  | 1746 | 2.886 | 57.14% | 2.32 | 15.42% | 2.54 | 15.12% | 33.8667
Oct | 834 | 27 | 123 | 8 | 94% | 236 | 8 | 97% | 483 | 24 | 95% | 0 | - | 3.12 | 7.54 | 7.54 | 1654 | 1225 | 70.8 | 1.8 | 78.4 | 5.7 |  | 8.9 | 4.8 |  | 2088 | 2.5036 | 77.14% | 3.321 | 22.07% | 6.372 | 37.93% | 84.96
Nov | 593 | 20 | 138 | 10 | 93% | 276 | 8 | 97% | 576 | 22 | 96% | 0 | - | 3.95 | 7.495 | 7.449 | 1778 | 1118.125 | 81.8 | 2.2 | 95.5 | 7 |  | 10 | 5.2 |  | 1912 | 3.2243 | 57.14% | 2.76 | 18.34% | 5.52 | 32.86% | 73.6
Des | 591 | 19 | 284 | 9 | 97% | 382 | 9 | 98% | 662 | 27 | 96% | 7 | 2 | 3.12 | 7.342 | 7.498 | 1608.333 | 1098.833 | 79.3 | 3.9 | 89 | 12.9 |  | 10.7 | 4.7 |  | 2039 | 3.4501 | 54.29% | 5.396 | 35.85% | 7.258 | 43.2% | 96.7733
TOTAL20 | 8594 | [10 empty] | 35 | [14 empty] | 20684 | 31.1704
MITJA20 | 716.1667 | 23.3333 | 121.75 | 9.4167 | 0.91333 | 216.0833 | 10 | 0.95 | 410.9167 | 29 | 0.92083 |  | 1.76 |  | 7.4704 | 7.505 | 1509.6136 | 1132.9897 | 61.0917 | 8.8083 | 71.5083 | 13.2583 |  | 8.4667 | 4.5917 |  | 1637.375 | 2.5975 | 66.67% | 2.8408 | 18.88% | 5.0419 | 30.01% | 66.5556
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | AUR | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NtInf | NtEfl | Nt | PInfll | PEfll | Pt | Energia EDAR | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [9 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 745 | 24 | 218 | 8 | 96% | 334 | 8 | 98% | 629 | 25 | 96% | 0 | - | 3.015 | 7.49 | 7.34 | 1673 | 1056 | 80.4 | 1.8 | 90.2 | 8.2 |  | 10.4 | 4.2 |  | 2037 | 2.7342 | 68.57% | 5.232 | 34.76% | 8.016 | 47.71% | 106.88
Feb | 602 | 22 | 154 | 7 | 95% | 264 | 5 | 98% | 458 | 25 | 95% | 7 | 2.1 | 3.55 | 7.32 | 7.48 | 1425 | 1229 | 60.1 | 3.1 | 70.4 | 8.1 |  | 9.5 | 4.8 |  | 1804 | 2.9967 | 62.86% | 3.388 | 22.51% | 5.808 | 34.57% | 77.44
Mar | 709 | 23 | 225 | 6 | 97% | 306 | 5 | 98% | 520 | 25 | 95% | 0 | - | 4.63 | 7.33 | 7.5 | 1336 | 1104 | 60.7 | 0.4 | 72.6 | 4.8 |  | 9 | 5.6 |  | 2035 | 2.8702 | 65.71% | 5.175 | 34.39% | 7.038 | 41.89% | 93.84
Abr | 719 | 24 | 174 | 4 | 98% | 266 | 6 | 98% | 440 | 24 | 95% | 7 | 1.78 | 5.02 | 7.4 | 7.57 | 1364 | 1074 | 55.5 | 0.7 | 65.8 | 4.9 |  | 9.7 | 5.4 |  | 1949 | 2.7107 | 68.57% | 4.176 | 27.75% | 6.384 | 38% | 85.12
Mai | 612 | 20 | 176 | 5 | 97% | 359 | 7 | 98% | 646 | 25 | 96% | 7 | 2.5 | 4.52 | 7.33 | 7.42 | 1608 | 1108 | 68.6 | 2 | 85.5 | 6.5 |  | 10.3 | 5.5 |  | 1978 | 3.232 | 57.14% | 3.52 | 23.39% | 7.18 | 42.74% | 95.7333
Jun | 597 | 20 | 172 | 8 | 96% | 377 | 9 | 98% | 611 | 23 | 96% | 0 | - | 5.23 | 7.05 | 7.4 | 1521 | 1129 | 74.5 | 1.2 | 86.9 | 5.9 |  | 10.5 | 4.3 |  | 1934 | 3.2395 | 57.14% | 3.44 | 22.86% | 7.54 | 44.88% | 100.5333
Jul | 697 | 22.484 | 89 | 4.6 | 95% | 128 | 6 | 95% | 230 | 21 | 91% | 7 | 2.4 | 4.96 | 7.308 | 7.452 | 1198.4 | 1115.2 | 35.6 | 1.2 | 42.8 | 5.2 |  | 5.3 | 5.2 |  | 1998 | 2.8666 | 64.24% | 2.0011 | 13.3% | 2.878 | 17.13% | 38.3727
Ago | 691 | 22 | 99 | 6 | 94% | 119 | 7 | 94% | 272 | 22 | 92% | 0 | - | 5 | 7.27 | 7.49 | 1376 | 1041 | 39.2 | 1.3 | 50.1 | 4.6 |  | 5.9 | 5.2 |  | 2032 | 2.9407 | 62.86% | 2.178 | 14.47% | 2.618 | 15.58% | 34.9067
Set | 425 | 14 | 130 | 5 | 96% | 325 | 8 | 98% | 602 | 21 | 97% | 0 | - | 4.23 | 7.21 | 7.43 | 1566 | 1040 | 71 | 1.9 | 86.3 | 6.6 |  | 10.5 | 6.2 |  | 687 | 1.6165 | 40% | 1.82 | 12.09% | 4.55 | 27.08% | 60.6667
Oct | 529 | 17 | 310 | 6 | 98% | 385 | 6 | 98% | 725 | 30 | 96% | 0 | - | 4.12 | 7.16 | 7.38 | 1714.625 | 1138.875 | 85.1 | 2 | 100.6 | 9.1 |  | 13 | 6.2 |  | 896 | 1.6938 | 48.57% | 5.27 | 35.02% | 6.545 | 38.96% | 87.2667
Nov | 757 | 25 | 155 | 7 | 95% | 317 | 6 | 96% | 620 | 25 | 96% | 0 | - | 3.25 | 7.18 | 7.4 | 1619 | 1215 | 70 | 1.2 | 89.7 | 10.7 |  | 9.4 | 5.4 |  | 933 | 1.2325 | 71.43% | 3.875 | 25.75% | 7.925 | 47.17% | 105.6667
Des | 524 | 17 | 127 | 13 | 90% | 338 | 11 | 97% | 633 | 35 | 94% | 0 | - | 2.96 | 7.03 | 7.25 | 1593 | 1224 | 74.9 | 4.7 | 88.5 | 13.5 |  | 9.7 | 5.2 |  | 1029 | 1.9637 | 48.57% | 2.159 | 14.35% | 5.746 | 34.2% | 76.6133
TOTAL 21 | 7607 | [10 empty] | 28 | [14 empty] | 19312 | 30.0971
MITJA 21 | 633.9167 | 20.8737 | 169.0833 | 6.6333 | 0.95583 | 293.1667 | 7 | 0.97167 | 532.1667 | 25.0833 | 0.94917 |  | 2.45 |  | 7.2565 | 7.426 | 1499.5021 | 1122.8396 | 66.9455 | 1.7917 | 77.45 | 7.3417 |  | 9.4333 | 5.2667 |  | 1435.875 | 2.5081 | 59.64% | 3.5294 | 23.45% | 6.1195 | 36.43% | 80.2533
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | AUR | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4 Infl | NH4 Efll | NtInf | NtEfl | Nt | PInfll | PEfll | Pt | Energia EDAR | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [9 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 649 | 21 | 131 | 16 | 88 | 313 | 17 | 95 | 569 | 43 | 92 | 0 | - | 3.02 | 7.12 | 7.16 | 1838 | 1322 | 89 | 1.8 | 104.4 | 20.9 | 80 | 10.5 | 6.7 | 36 | 1279 | 1.9707 | 60% | 2.751 | 18.28% | 6.573 | 39.12% | 87.64
Feb | 627 | 22 | 74 | 30 | 60 | 93 | 30 | 68 | 164 | 113 | 31 | 7 | 2.83 | 3.25 | 7.14 | 7.08 | 1109 | 1505 | 18.7 | 3.7 | 29.3 | 18 | 39 | 3.3 | 7.1 | -117 | 1301 | 2.075 | 62.86% | 1.628 | 10.82% | 2.046 | 12.18% | 27.28
Mar | 926 | 30 | 247 | 18 | 93 | 251 | 12 | 95 | 443 | 59 | 87 | 0 | - | 2.66 | 6.98 | 7.01 | 1068 | 968 | 44.8 | 1 | 62.8 | 12.2 | 81 | 7.7 | 4.4 | 43 | 1899 | 2.0508 | 85.71% | 7.41 | 49.24% | 7.53 | 44.82% | 100.4
Abr | 555 | 18.5 | 121.375 | 6.75 | 94.439 | 360 | 5.75 | 98.403 | 649.5 | 24.5 | 96.228 | 7 | 2 | 2.52 | 6.956 | 7.115 | 1671.375 | 1117.375 | 81.513 | 0.981 | 99.888 | 5.495 | 94.499 | 10.931 | 5.78 | 47.123 | 1730 | 3.1171 | 52.86% | 2.2454 | 14.92% | 6.66 | 39.64% | 88.8
Mai | 587 | 18.935 | 118.375 | 4.25 | 96.41 | 291.429 | 6.143 | 97.892 | 496.125 | 24.5 | 95.062 | 0 | - | 1.52 | 6.856 | 7.12 | 1375.625 | 1123.375 | 57.363 | 0.512 | 77.775 | 6.304 | 91.895 | 8.048 | 6.101 | 24.192 | 1839 | 3.1329 | 54.1% | 2.2414 | 14.89% | 5.5182 | 32.85% | 73.5761
Jun | 604 | 20.133 | 199.833 | 6 | 96.997 | 313.333 | 8 | 97.447 | 614.833 | 24.667 | 95.988 | 0 | - | 2.02 | 6.913 | 7.198 | 1351.833 | 1162.5 | 46.05 | 7.77 | 61.517 | 11.65 | 81.062 | 7.225 | 4.8 | 33.564 | 1903 | 3.1507 | 57.52% | 4.0232 | 26.73% | 6.3083 | 37.55% | 84.1111
Jul | 554 | 17.871 | 129 | 8 | 93.798 | 191.667 | 5.5 | 97.13 | 333.5 | 23.5 | 92.954 | 7 | 2.8 | 2.25 | 7.087 | 7.235 | 1147.5 | 1168.667 | 31.6 | 3.972 | 40.783 | 7.73 | 81.046 | 7.287 | 3.41 | 53.204 | 1879 | 3.3917 | 51.06% | 2.3054 | 15.32% | 3.4253 | 20.39% | 45.6704
Ago | 708 | 23 | 101 | 7 | 93 | 109 | 7 | 94 | 240 | 21 | 91 | 0 | - | 2.02 | 7.09 | 7.33 | 1170 | 1294 | 26.9 | 0.5 | 42.5 | 13.8 | 68 | 4.9 | 3.8 | 21 | 1960 | 2.7684 | 65.71% | 2.323 | 15.44% | 2.507 | 14.92% | 33.4267
Set | 738 | 24.6 | 161.25 | 4.625 | 97.132 | 136.25 | 5.625 | 95.872 | 341.625 | 17.875 | 94.768 | 0 | - | 1.95 | 7.141 | 7.325 | 1143.5 | 1135.875 | 29.125 | 0.821 | 39.375 | 5.234 | 86.707 | 6.108 | 3.978 | 34.872 | 1812 | 2.4553 | 70.29% | 3.9668 | 26.36% | 3.3518 | 19.95% | 44.69
Oct | 768 | 24.774 | 158.222 | 4.222 | 97.332 | 168.75 | 5.875 | 96.519 | 362.356 | 18.111 | 95.002 | 0 | - | 1.85 | 6.909 | 7.179 | 1283.333 | 1116.333 | 38.667 | 0.56 | 47.644 | 3.984 | 91.638 | 6.163 | 4.648 | 24.582 | 1827 | 2.3789 | 70.78% | 3.9198 | 26.05% | 4.1806 | 24.88% | 55.7415
Nov | 611 | 20.367 | 216.125 | 7 | 96.761 | 306.25 | 5.125 | 98.327 | 620 | 14.625 | 97.641 | 0 | - | 2 | 6.934 | 7.085 | 1516.5 | 1268.75 | 53.888 | 0.337 | 71.3 | 6.62 | 90.715 | 7.536 | 5.279 | 29.95 | 1769 | 2.8953 | 58.19% | 4.4018 | 29.25% | 6.2374 | 37.13% | 83.1653
Des | 818 | 26.387 | 248.571 | 7.286 | 97.069 | 382.857 | 6 | 98.433 | 673.286 | 21 | 96.881 | 0 | - | 1.88 | 6.789 | 7.067 | 1511.429 | 1121.857 | 60.129 | 0.323 | 79.043 | 6.454 | 91.835 | 7.811 | 5.543 | 29.036 | 1914 | 2.3399 | 75.39% | 6.559 | 43.58% | 10.1024 | 60.13% | 134.6993
TOTAL 22 | 8145 | [10 empty] | 21 | [14 empty] | 21112 | 31.7265
MITJA 22 | 678.75 | 22.2973 | 158.8126 | 9.9277 | 91.9948 | 243.0447 | 9.5015 | 94.3352 | 458.9354 | 33.7315 | 88.7937 |  | 2.5433 |  | 6.9929 | 7.1587 | 1348.8413 | 1191.9777 | 48.1446 | 1.8563 | 63.0271 | 9.8642 | 81.4498 | 7.2924 | 5.1282 | 21.6269 | 1862.875 | 2.6439 | 63.71% | 3.5411 | 23.53% | 5.4192 | 32.26% | 71.6
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | AUR | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4 Infl | NH4 Efll | NtInf | NtEfl | Nt | PInfll | PEfll | Pt | Energia EDAR | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | [9 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 797 | 25.71 | 266.111 | 7.778 | 97.077 | 225.556 | 6.556 | 97.093 | 468.556 | 22.444 | 95.21 | 7 | 2.4 | 1.45 | 7.02 | 7.21 | 1353.222 | 1267 | 39.356 | 0.741 | 50.022 | 11.711 | 76.588 | 7.392 | 4.304 | 41.775 | 1923 | 2.4128 | 73.46% | 6.8417 | 45.46% | 5.799 | 34.52% | 77.3206
Feb | 815 | 29.107 | 192 | 8.714 | 95.461 | 197.143 | 4.571 | 97.681 | 395.429 | 20 | 94.942 | - | - | 1.63 | 7.06 | 7.163 | 1534.571 | 1119.286 | 48.343 | 0.216 | 59.129 | 18.589 | 68.562 | 6.249 | 4.941 | 20.931 | 1823 | 2.2368 | 83.16% | 5.5885 | 37.13% | 5.7382 | 34.16% | 76.5099
Mar | 564 | 18.194 | 166.8 | 3.82 | 97.71 | 375 | 4.6 | 98.773 | 544.2 | 22.52 | 95.862 | 7 | 2.8 | - | 6.794 | 6.838 | 1909.6 | 1183 | 91.24 | 0.884 | 105.675 | 6.993 | 93.383 | 11.086 | 5.85 | 47.231 | 1912 | 3.3901 | 51.98% | 3.0348 | 20.16% | 6.8228 | 40.61% | 90.97
Abr | 533 | 17.767 | 221 | 3.5 | 98.416 | 390 | 8 | 97.949 | 810 | 24.75 | 96.944 | - | - | - | 7.093 | 7.11 | 1939.25 | 1263 | 93.325 | 0.668 | 113.475 | 5.925 | 94.779 | 12.95 | 6.993 | 46 | 1910 | 3.5835 | 50.76% | 3.9265 | 26.09% | 6.9291 | 41.24% | 92.3884
Mai | 709 | 22.871 | 244.6 | 6.8 | 97.22 | 394 | 5.6 | 98.579 | 715.6 | 24.4 | 96.59 | - | - | 1.22 | 7.18 | 7.216 | 1744.8 | 1123.2 | 82.76 | 0.479 | 95.88 | 7.666 | 92.005 | 12.934 | 7.44 | 42.477 | 2025 | 2.8561 | 65.35% | 5.5942 | 37.17% | 9.0112 | 53.64% | 120.149
Jun | 662 | 22.067 | 211.75 | 4.75 | 97.757 | 282.5 | 6.5 | 97.699 | 527.5 | 23.25 | 95.592 | 7 | 2.03 | - | 6.69 | 6.67 | 1625.75 | 1057.25 | 71.575 | 0.286 | 87.15 | 4.978 | 94.288 | 11.123 | 5.548 | 50.121 | 1975 | 2.9834 | 63.05% | 4.6727 | 31.05% | 6.2339 | 37.11% | 83.119
Jul | 696 | 22.452 | 148 | 4.6 | 96.892 | 213.2 | 5.8 | 97.28 | 375.8 | 23 | 93.88 | - | - | - | 7.178 | 7.176 | 1349 | 968.2 | 33.57 | 0.215 | 51.66 | 6.402 | 87.607 | 5.002 | 7.312 | -46.182 | 1907 | 2.7399 | 64.15% | 3.3229 | 22.08% | 4.7868 | 28.49% | 63.8236
Ago | 755 | 24.355 | 190 | 6.75 | 96.447 | 265 | 6.25 | 97.642 | 525 | 22.5 | 95.714 | - | - | 1.35 | 6.965 | 7.06 | 1587.25 | 1113.5 | 71.5 | 0.483 | 85.05 | 13.03 | 84.68 | 7.983 | 5.685 | 28.786 | 2186 | 2.8954 | 69.59% | 4.6274 | 30.75% | 6.4541 | 38.42% | 86.0543
Set | 733 | 24.433 | 111 | 4 | 96.4 | 343 | 2.7 | 99.2 | 567 | 22 | 96.1 | - | - | - | 6.7 | 6.8 | 1741 | 1040 | 79 | 0.2 | 92 | 28.6 | 68.9 | 10.1 | 6.78 | 32.9 | 1910 | 2.6057 | 69.81% | 2.7121 | 18.02% | 8.3805 | 49.88% | 111.7403
Oct | 720 | 23.226 | 174 | 11 | 93.7 | 186 | 6.6 | 96.5 | 398 | 37 | 90.7 | 7 | 2.26 | - | 7 | 7.1 | 1191 | 1181 | 42 | 0.2 | 54 | 20.1 | 62.8 | 8.1 | 4.95 | 38.9 | 2023 | 2.8097 | 66.36% | 4.0413 | 26.85% | 4.32 | 25.71% | 57.6005
Nov | 659 | 21.967 | 99 | 6 | 93.9 | 173 | 4.8 | 97.2 | 375 | 20 | 94.7 | - | - | 1.33 | 6.8 | 7.1 | 1055 | 1138 | 42 | 0.6 | 52 | 11.3 | 78.3 | 6 | 3.1 | 48.3 | 1915 | 2.9059 | 62.76% | 2.1747 | 14.45% | 3.8003 | 22.62% | 50.6705
Des | 794 | 25.613 | 191 | 8 | 95.8 | 250 | 11.7 | 95.3 | 496 | 34 | 93.1 | - | - | - | - | - | 1603 | 1246 | 62 | 0.1 | 82 | 20.5 | 75 | 8 | 4.2 | 47.5 | 2073 | 2.6108 | 73.18% | 4.8921 | 32.51% | 6.4032 | 38.11% | 85.3767
TOTAL 23 | 8437 | [10 empty] | 28 | [14 empty] | 23582 | 34.0302
MITJA 23 | 703.0833 | 23.1468 | 184.6051 | 6.3093 | 96.3983 | 274.5333 | 6.1397 | 97.5747 | 516.5071 | 24.6553 | 94.9445 |  | 2.3725 |  | 6.9527 | 7.0403 | 1552.7869 | 1141.6197 | 63.0557 | 0.42267 | 77.3367 | 12.9828 | 81.4077 | 8.9099 | 5.5919 | 33.2282 | 2001.75 | 2.8358 | 66.13% | 4.273 | 28.39% | 6.3546 | 37.82% | 82.9769