## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 16237
Energia consumida (Kwh/any): | 35907
Producció fangs (Tn/any): | 103
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 236 | 26
DQ0 (mgO2/L) | 461 | 87
DBO5 (mgO2/L) | 261 | 22
pH (upH) | 7.43 | 7.52
Conductivitat (µg/cm) | 1680 | 1595
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 22708
Energia consumida (Kwh/any): | 13553
Producció fangs (Tn/any): | 109
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 100 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 268 | 46
DBO5 (mgO2/L) | 156 | 7
pH (upH) | 7.53 | 7.54
Conductivitat (µg/cm) | 2025 | 1625
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 13168
Energia consumida (Kwh/any): | 11697
Producció fangs (Tn/any): | 64
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 157 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 411 | 57
DBO5 (mgO2/L) | 232 | 9
pH (upH) | 7.36 | 7.3
Conductivitat (µg/cm) | 2235 | 2170
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 15070
Energia consumida (Kwh/any): | 15287
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 132 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 358 | 34
DBO5 (mgO2/L) | 192 | 7
pH (upH) | 7.4 | 7.45
Conductivitat (µg/cm) | 1545 | 1325
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 13676
Energia consumida (Kwh/any): | 15673
Producció fangs (Tn/any): | 96
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 143 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 405 | 29
DBO5 (mgO2/L) | 226 | 7
pH (upH) | 7.53 | 7.62
Conductivitat (µg/cm) | 2025 | 1595
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 12051
Energia consumida (Kwh/any): | 1990
Producció fangs (Tn/any): | 202
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 137 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 416 | 32
DBO5 (mgO2/L) | 227 | 6
pH (upH) | 7.48 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 1765 | 1485
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 12321
Energia consumida (Kwh/any): | 17114
Producció fangs (Tn/any): | 72
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 172 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 465 | 26
DBO5 (mgO2/L) | 240 | 6
pH (upH) | 7.37 | 7.38
Conductivitat (µg/cm) | 1791 | 2497
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 11674
Energia consumida (Kwh/any): | 18124
Producció fangs (Tn/any): | 120
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 153 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 475 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 247 | 5
pH (upH) | 7.44 | 6.92
Conductivitat (µg/cm) | 1731 | 1521
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 15991
Energia consumida (Kwh/any): | 18959
Producció fangs (Tn/any): | 76
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 140 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 411 | 31
DBO5 (mgO2/L) | 194 | 8
pH (upH) | 7.5 | 7.57
Conductivitat (µg/cm) | 1884 | 1666
Nitrogen total (mg/L) | 58.98 | 23.56
Fòsfor total (mg/L) | 7.96 | 4.64

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 14134
Energia consumida (Kwh/any): | 24096
Producció fangs (Tn/any): | 48
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 173 | 13
DQ0 (mgO2/L) | 608 | 42
DBO5 (mgO2/L) | 261 | 9
pH (upH) | 7.53 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 2144 | 1818
Nitrogen total (mg/L) | 78.26 | 28.72
Fòsfor total (mg/L) | 11.24 | 6.2

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 15576
Energia consumida (Kwh/any): | 19775
Producció fangs (Tn/any): | 77
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 212 | 11
DQ0 (mgO2/L) | 602 | 35
DBO5 (mgO2/L) | 283 | 9
pH (upH) | 7.38 | 7.43
Conductivitat (µg/cm) | 1937 | 1549
Nitrogen total (mg/L) | 67.02 | 30.85
Fòsfor total (mg/L) | 9.81 | 5.81

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 15488
Energia consumida (Kwh/any): | 25923
Producció fangs (Tn/any): | 78
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 228 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 663 | 44
DBO5 (mgO2/L) | 309 | 9
pH (upH) | 7.4 | 7.37
Conductivitat (µg/cm) | 2189 | 2078
Nitrogen total (mg/L) | 70.08 | 33.9
Fòsfor total (mg/L) | 10.52 | 5.85

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 14756
Energia consumida (Kwh/any): | 28204
Producció fangs (Tn/any): | 48 | m3/any
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 212 | 13
DQ0 (mgO2/L) | 603 | 44
DBO5 (mgO2/L) | 272 | 9
pH (upH) | 7.51 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 1993.49 | 2097.99
Nitrogen total (mg/L) | 85.09 | 28.5
Fòsfor total (mg/L) | 10.62 | 5.35

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 14318
Energia consumida (Kwh/any): | 21895
Producció fangs (Tn/any): | 44 | m3/any
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 194 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 573 | 39
DBO5 (mgO2/L) | 276 | 6
pH (upH) | 7.47 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 3742.54 | 3374.63
Nitrogen total (mg/L) | 93.28 | 35.83
Fòsfor total (mg/L) | 11.73 | 5.69