## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 75603
Energia consumida (Kwh/any): | 41240
Producció fangs (m3/any): | 1074
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 266 | 23
DQ0 (mgO2/L) | 627 | 60
DBO5 (mgO2/L) | 272 | 12
pH (upH) | 7.75 | 7.49
Conductivitat (µg/cm) | 1.55 | 1.21
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 74731
Energia consumida (Kwh/any): | 41105
Producció fangs (m3/any): | 880
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 247 | 29
DQ0 (mgO2/L) | 704 | 75
DBO5 (mgO2/L) | 310 | 19
pH (upH) | 7.83 | 7.68
Conductivitat (µg/cm) | 1.69 | 1.34
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 70822
Energia consumida (Kwh/any): | 35979
Producció fangs (m3/any): | 1166
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 267 | 19
DQ0 (mgO2/L) | 648 | 41
DBO5 (mgO2/L) | 252 | 9
pH (upH) | 7.88 | 7.68
Conductivitat (µg/cm) | 1.72 | 1.33
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 64366
Energia consumida (Kwh/any): | 30328
Producció fangs (m3/any): | 1122
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 246 | 24
DQ0 (mgO2/L) | 678 | 57
DBO5 (mgO2/L) | 286 | 15
pH (upH) | 7.83 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 2.01 | 1.53
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 57459
Energia consumida (Kwh/any): | 29285
Producció fangs (m3/any): | 1089
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 240 | 15
DQ0 (mgO2/L) | 680 | 44
DBO5 (mgO2/L) | 381 | 12
pH (upH) | 7.53 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 1.25 | 0.99
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 59159
Energia consumida (Kwh/any): | 32184
Producció fangs (m3/any): | 1012
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 265 | 19
DQ0 (mgO2/L) | 711 | 53
DBO5 (mgO2/L) | 371 | 14
pH (upH) | 7.28 | 7.34
Conductivitat (µg/cm) | 0.91 | 0.71
Nitrogen total (mg/L) | 72.05 | 14.32
Fòsfor total (mg/L) | 7.23 | 2.23

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 55592
Energia consumida (Kwh/any): | 32986
Producció fangs (m3/any): | 968
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 257 | 17
DQ0 (mgO2/L) | 699 | 52
DBO5 (mgO2/L) | 369 | 15
pH (upH) | 7.5 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1.01 | 0.81
Nitrogen total (mg/L) | 63.92 | 13.24
Fòsfor total (mg/L) | 7.93 | 2.32

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 59748
Energia consumida (Kwh/any): | 28451
Producció fangs (m3/any): | 979
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 208 | 21
DQ0 (mgO2/L) | 620 | 64
DBO5 (mgO2/L) | 318 | 18
pH (upH) | 7.42 | 7.49
Conductivitat (µg/cm) | 1.75 | 1.49
Nitrogen total (mg/L) | 64.75 | 31.32
Fòsfor total (mg/L) | 6.91 | 2.52

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 42075
Energia consumida (Kwh/any): | 29283
Producció fangs (m3/any): | 1045
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 223 | 15
DQ0 (mgO2/L) | 791 | 51
DBO5 (mgO2/L) | 408 | 13
pH (upH) | 7.52 | 7.48
Conductivitat (µg/cm) | 1935.33 | 1311.42
Nitrogen total (mg/L) | 92.82 | 14.89
Fòsfor total (mg/L) | 9.29 | 2.47

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 51443
Energia consumida (Kwh/any): | 25854
Producció fangs (m3/any): | 946
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 212 | 23
DQ0 (mgO2/L) | 693 | 66
DBO5 (mgO2/L) | 346 | 18
pH (upH) | 7.52 | 7.61
Conductivitat (µg/cm) | 1803 | 1523
Nitrogen total (mg/L) | 86.88 | 44.24
Fòsfor total (mg/L) | 8.48 | 3.42

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 53700
Energia consumida (Kwh/any):
Producció fangs (m3/any): | 671
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 258 | 48
DQ0 (mgO2/L) | 733 | 111
DBO5 (mgO2/L) | 354 | 33
pH (upH) | 7.6 | 7.71
Conductivitat (µg/cm) | 2172 | 1833
Nitrogen total (mg/L) | 100.29 | 53.51
Fòsfor total (mg/L) | 9.63 | 3.93

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 54409
Energia consumida (Kwh/any): | 28528
Producció fangs (m3/any): | 638
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 241 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 657 | 51
DBO5 (mgO2/L) | 338 | 16
pH (upH) | 7.46 | 7.56
Conductivitat (µg/cm) | 2051 | 1636
Nitrogen total (mg/L) | 85.23 | 23.83
Fòsfor total (mg/L) | 8.63 | 2.3

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 48648
Energia consumida (Kwh/any): | 26418
Producció fangs (m3/any): | 550
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 206 | 16
DQ0 (mgO2/L) | 548 | 49
DBO5 (mgO2/L) | 284 | 14
pH (upH) | 7.12 | 7.24
Conductivitat (µg/cm) | 1894.91 | 1568.59
Nitrogen total (mg/L) | 79.28 | 28.64
Fòsfor total (mg/L) | 8.37 | 2.83

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 47374
Energia consumida (Kwh/any): | 25383
Producció fangs (m3/any): | 1034
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 156 | 13
DQ0 (mgO2/L) | 423 | 49
DBO5 (mgO2/L) | 205 | 13
pH (upH) | 7.03 | 7
Conductivitat (µg/cm) | 1757.55 | 1529.08
Nitrogen total (mg/L) | 80.72 | 32.5
Fòsfor total (mg/L) | 8.48 | 2.77