## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1163
Energia consumida (Kwh/any): | 7853
Producció fangs (Tn/any): | 286
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 253 | 20
DQ0 (mgO2/L) | 425 | 55
DBO5 (mgO2/L) | 215 | 12
pH (upH) | 3.69 | 3.71
Conductivitat (µg/cm) | 0.47 | 0.36
Nitrogen total (mg/L) | 654.42 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 3478
Energia consumida (Kwh/any): | 9863
Producció fangs (Tn/any): | 605
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 803 | 37
DQ0 (mgO2/L) | 1256 | 91
DBO5 (mgO2/L) | 644 | 28
pH (upH) | 7.36 | 7.45
Conductivitat (µg/cm) | 0.97 | 0.79
Nitrogen total (mg/L) | 77.85 | 43.12
Fòsfor total (mg/L) | 8.72 | 2.48

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 5013
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 88
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 201 | 22
DQ0 (mgO2/L) | 368 | 26
DBO5 (mgO2/L) | 151 | 7
pH (upH) | 7.93 | 8
Conductivitat (µg/cm) | 1.08 | 1.18
Nitrogen total (mg/L) | 54.28 | 21.59
Fòsfor total (mg/L) | 11.53 | 7.54

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 16301
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 99
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 196 | 19
DQ0 (mgO2/L) | 351 | 31
DBO5 (mgO2/L) | 158 | 8
pH (upH) | 7.77 | 7.8
Conductivitat (µg/cm) | 2.32 | 2.25
Nitrogen total (mg/L) | 41.63 | 18.57
Fòsfor total (mg/L) | 10.31 | 6.26

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 5262
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 33
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 420 | 15
DQ0 (mgO2/L) | 746 | 49
DBO5 (mgO2/L) | 329 | 11
pH (upH) | 7.46 | 7.85
Conductivitat (µg/cm) | 1894.25 | 1676.67
Nitrogen total (mg/L) | 102.53 | 29.37
Fòsfor total (mg/L) | 11.89 | 2.17

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 971
Energia consumida (Kwh/any): | 1504
Producció fangs (Tn/any): | 11
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 383 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 759 | 35
DBO5 (mgO2/L) | 344 | 10
pH (upH) | 7.6 | 7.96
Conductivitat (µg/cm) | 1751 | 962
Nitrogen total (mg/L) | 110.63 | 18.59
Fòsfor total (mg/L) | 13.28 | 2.15

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1852
Energia consumida (Kwh/any): | 1299
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 332 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 641 | 28
DBO5 (mgO2/L) | 293 | 9
pH (upH) | 7.49 | 7.99
Conductivitat (µg/cm) | 1643 | 736
Nitrogen total (mg/L) | 89.69 | 14.01
Fòsfor total (mg/L) | 13.18 | 2.13

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1471
Energia consumida (Kwh/any): | 2100
Producció fangs (Tn/any): | 11
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 247 | 11
DQ0 (mgO2/L) | 443 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 206 | 7
pH (upH) | 7.52 | 7.96
Conductivitat (µg/cm) | 1381 | 802
Nitrogen total (mg/L) | 77.36 | 29.97
Fòsfor total (mg/L) | 12.73 | 3.27

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 983
Energia consumida (Kwh/any): | 1263
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 316.81 | 8.83
DQ0 (mgO2/L) | 541.73 | 28.66
DBO5 (mgO2/L) | 213.38 | 7.35
pH (upH) | 7.08 | 7.62
Conductivitat (µg/cm) | 1479.29 | 814.94
Nitrogen total (mg/L) | 90.33 | 27.59
Fòsfor total (mg/L) | 14.57 | 2.81

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 892
Energia consumida (Kwh/any): | 1342
Producció fangs (m3/any): | 11
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 371.18 | 13.07
DQ0 (mgO2/L) | 544.03 | 29.61
DBO5 (mgO2/L) | 239.12 | 8.58
pH (upH) | 7.01 | 7.14
Conductivitat (µg/cm) | 1242.49 | 789.72
Nitrogen total (mg/L) | 68.96 | 15.87
Fòsfor total (mg/L) | 11.33 | 2.39