## St Jaume
|  | Sant Jaume d'Enveja |  |  |  | H-E Disseny: 2.800 |  |  | Pob. Sanejada: 3.538
| cabal disseny | 832 | MES | 134 | DBO | 211
|  | CARREGA | MES | 111.488 | DBO | 175.552
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NTKInf | NTKEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia EDAR |  |  |  | Energia EB | Energia Total | Energia | Energia EB | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) |  |  |  | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | m3/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | [30 empty] | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Feb | [30 empty] | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Mar | [30 empty] | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Abr | [30 empty] | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Mai | 20022 | 910 | 68 | 17 | 69 | 108 | 15.1 | 80 | 231 | 62 | 68 | 7.42 | 7.4 | 0.765 | 0.694 | 19.2 | 5.6 | 22.9 | 5.6 |  | 3.6 | 2.97 |  | 10253 |  |  |  | 3244 | 13497 | 0.67411 | 0 | 24 | 5.5 | 109.4% | 61.88 | 55.5% | 98.28 | 55.98% | 1310.4
Jun | 22123 | 737 | 151 | 12 | 91 | 145 | 13.3 | 91 | 301 | 59 | 79 | 7.28 | 7.5 | 0.942 | 1.603 | 23.31 | 12.36 | 26.71 | 12.4 |  | 4.19 | 3.54 |  | 13578 |  |  |  | 3582 | 17160 | 0.77566 | 0 | - | - | 88.58% | 111.287 | 99.82% | 106.865 | 60.87% | 1424.8667
Jul | 21404 | 690 | 157 | 27 | 81 | 158 | 21 | 84 | 319 | 72 | 72 | 7.4 | 7.63 | 1.04 | 0.98 | 31.63 | 27.7 | 40 | 16.4 |  | 6.01 | 5 |  | 13980 |  |  |  | 3536 | 17516 | 0.81835 | 0 | - | - | 82.93% | 108.33 | 97.17% | 109.02 | 62.1% | 1453.6
Ago | 39343 | 1269 | 199 | 36 | 80 | 210 | 12 | 93 | 454 | 70 | 84 | 7.48 | 7.64 | 1.08 | 0.84 | 50.9 | 23.3 | 63 | 7 |  | 7.03 | 3 |  | 15500 |  |  |  | 7912 | 23412 | 0.59507 | 0 | 54 | 2.6 | 152.5% | 252.531 | 226.5% | 266.49 | 151.8% | 3553.2
Set | 27731 | 924 | 95 | 11 | 78 | 138 | 12 | 91 | 230 | 25 | 87 | 7.45 | 7.76 | 0.81 | 0.82 | 16.84 | 17.1 | 25 | 4.7 |  | 2.66 | 2.4 |  | 13950 |  |  |  | 5630 | 19580 | 0.70607 | 0 | - | - | 111.1% | 87.78 | 78.73% | 127.512 | 72.63% | 1700.16
Oct | 23687 | 764 | 89 | 14 | 75 | 193 | 10.9 | 88 | 381 | 33 | 85 | 7.51 | 7.73 | 0.96 | 0.83 | 30.5 | 2.8 | 35.5 | 2.8 |  | 4 | 3.6 |  | 12018 |  |  |  | 6257 | 18275 | 0.77152 | 0 | 33 | 0.029 | 91.83% | 67.996 | 60.99% | 147.452 | 83.99% | 1966.0267
Nov | 15945 | 532 | 195 | 17 | 80 | 274 | 11.1 | 92 | 516 | 40 | 86 | 7.83 | 7.72 | 1.61 | 1.52 | 37.71 | 36.7 | 51 | 18 |  | 6.56 | 5.5 |  | 12631 |  |  |  | 2732 | 15363 | 0.9635 | 0 | 110 | 2.3 | 63.94% | 103.74 | 93.05% | 145.768 | 83.03% | 1943.5733
Des | 44388 | 1432 | 81 | 16 | 76 | 124 | 16 | 74 | 250 | 45 | 70 | 7.85 | 7.82 | 1.99 | 1.64 | 28.96 | 24.6 | 34 | 12.5 |  | 4.22 | 2.7 |  | 13824 |  |  |  | 9162 | 22986 | 0.51784 | 0 | 77 | 2 | 172.1% | 115.992 | 104% | 177.568 | 101.1% | 2367.5733
TOTAL16 | 214643 | [22 empty] | 105734 |  |  |  | 147789 | 147789 | 5.8221 | #DIV/0! | 298
MITJA16 | 26830.375 | 907.25 | 129.375 | 18.75 | 78.75 | 168.75 | 13.925 | 86.625 | 335.25 | 50.75 | 78.875 | 7.5275 | 7.65 | 1.1496 | 1.1159 | 29.8813 | 18.77 | 37.2638 | 9.925 |  | 4.7838 | 3.5888 |  | 13216.75 |  |  |  | 5256.875 | 18473.625 | 0.72777 | #DIV/0! |  |  | 109% | 117.3755 | 105.3% | 153.0984 | 87.21% | 1309.95
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NTKInf | NTKEfl |  | PInfll | PEfll |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB | Energia EDAR | Energia Total | Energia | Energia EB | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | m3/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 19619 | 633 | 136 | 28 | 79.41% | 283 | 44 | 84.45% | 518 | 97 | 81.27% | 7.54 | 7.66 | 1.29 | 1.23 | 56.9 | 24.3 | 62.8 | 41.5 |  | 7.4 | 5.2 |  | 169 | 456 | 2169 | 2794 | 12122 | 14916 | 0.76028 | 0.14241 | 77 | 2.5 | 76.08% | 86.088 | 77.22% | 179.139 | 102% | 2388.52
Feb | 12565 | 449 | 218 | 17 | 92.2% | 325 | 18 | 94.46% | 617 | 74 | 88.01% | 7.501 | 7.63 | 2.061 | 1.8 | 50.35 | 15.46 | 56.61 | 39.76 |  | 6.93 | 4.69 |  | 197 | 230 | 1581 | 2008 | 15382 | 17390 | 1.384 | 0.15981 | 99 | 2.44 | 53.97% | 97.882 | 87.8% | 145.925 | 83.12% | 1945.6667
Mar | 14718 | 475 | 144 | 19 | 86.81% | 274 | 18 | 93.43% | 501 | 78 | 84.43% | 7.591 | 7.6 | 1.867 | 1.696 | 41.6 | 12.33 | 47.71 | 30.18 |  | 6.27 | 4.13 |  | 209 | 293 | 1639 | 2141 | 14474 | 16615 | 1.1289 | 0.14547 | 110 | 2.91 | 57.09% | 68.4 | 61.35% | 130.15 | 74.14% | 1735.3333
Abr | 18781 | 626 | 150 | 30 | 80% | 281 | 29 | 89.68% | 532 | 93 | 82.52% | 7.086 | 7.21 | 1.874 | 1.692 | 55.65 | 28.41 | 61.21 | 41.48 |  | 8.04 | 6.21 |  | 108 | 309 | 2153 | 2570 | 12165 | 14735 | 0.78457 | 0.13684 | 88 | 2.42 | 75.24% | 93.9 | 84.22% | 175.906 | 100.2% | 2345.4133
Mai | 35879 | 1157 | 183 | 15 | 91.8% | 187 | 20 | 89.3% | 417 | 50 | 88.01% | 7.027 | 7 | 1.69 | 1.385 | 33.62 | 5.2 | 43.6 | 16.85 |  | 5.99 | 2.68 |  | 154 | 606 | 4376 | 5136 | 10545 | 15681 | 0.43705 | 0.14315 | 99 | 2.7 | 139.1% | 211.731 | 189.9% | 216.359 | 123.2% | 2884.7867
Jun | 19374 | 646 | 145 | 14 | 90.34% | 189 | 16 | 91.53% | 384 | 55 | 85.68% | 7.012 | 7.24 | 1.953 | 1.537 | 44.83 | 16.22 | 50.46 | 28.35 |  | 6.3 | 3.33 |  | 119 | 392 | 2490 | 3001 | 10789 | 13790 | 0.71178 | 0.1549 | 99 | 2.33 | 77.64% | 93.67 | 84.02% | 122.094 | 69.55% | 1627.92
Jul | 18447 | 595 | 153 | 22 | 85.62% | 186 | 17 | 90.86% | 412 | 68 | 83.5% | 6.98 | 7.13 | 1.989 | 1.816 | 55.23 | 4.74 | 65.09 | 27.13 |  | 8.05 | 4.99 |  | 109 | 301 | 1979 | 2389 | 13625 | 16014 | 0.86811 | 0.12951 | 88 | 2.17 | 71.51% | 91.035 | 81.65% | 110.67 | 63.04% | 1475.6
Ago | 19884 | 641 | 102 | 14 | 86.27% | 225 | 15 | 93.33% | 471 | 54 | 88.54% | 7.08 | 7.24 | 1.95 | 1.76 | 49.6 | 8 | 57.7 | 23.2 |  | 6.7 | 3.7 |  | 143 | 392 | 2721 | 3256 | 11443 | 14699 | 0.73924 | 0.16375 | 99 | 1.89 | 77.04% | 65.382 | 58.64% | 144.225 | 82.16% | 1923
Set | 15435 | 515 | 87 | 18 | 79.31% | 132 | 14 | 89.39% | 280 | 77 | 72.5% | 7.357 | 7.16 | 1.99 | 1.741 | 32.4 | 3.4 | 36.7 | 31.9 |  | 4.2 | 4 |  | 117 | 159 | 1088 | 1364 | 13044 | 14408 | 0.93346 | 0.088371 | 99 | 1.88 | 61.9% | 44.805 | 40.19% | 67.98 | 38.72% | 906.4
Oct | 19175 | 619 | 142 | 35 | 75.35% | 182 | 17 | 90.66% | 352 | 79 | 77.56% | 7.216 | 7.23 | 2.06 | 1.848 | 47.6 | 13.5 | 53.6 | 35.6 |  | 6.1 | 4.2 |  | 161 | 430 | 2928 | 3519 | 13190 | 16709 | 0.8714 | 0.18352 | 99 | 2.92 | 74.4% | 87.898 | 78.84% | 112.658 | 64.17% | 1502.1067
Nov | 12941 | 431 | 149 | 15 | 89.93% | 241 | 17 | 92.95% | 439 | 66 | 84.97% | 7.209 | 7.3 | 2.279 | 1.965 | 60.4 | 10 | 68.6 | 37 |  | 7.6 | 4.5 |  | 81 | 248 | 1247 | 1576 | 11951 | 13527 | 1.0453 | 0.12178 | 77 | 2.17 | 51.8% | 64.219 | 57.6% | 103.871 | 59.17% | 1384.9467
Des | 17960 | 579 | 178 | 20 | 88.76% | 249 | 20 | 91.97% | 478 | 79 | 83.47% | 7.32 | 7.56 | 2.146 | 2.554 | 39.1 | 31.1 | 49.7 | 36.1 |  | 5.8 | 3.6 |  | 105 | 312 | 2160 | 2577 | 10539 | 13116 | 0.73029 | 0.14349 | 77 | 2.35 | 69.59% | 103.062 | 92.44% | 144.171 | 82.12% | 1922.28
TOTAL17 | 224778 | [22 empty] | 989 |  |  |  | 149269 | 181600 | 10.3944 | 1.713 | 1111
MITJA17 | 18731.5 | 613.8333 | 148.9167 | 20.5833 | 85.49% | 229.5 | 20.4167 | 91% | 450.0833 | 72.5 | 83.37% | 7.2433 | 7.33 | 1.9291 | 1.752 | 47.2733 | 14.3883 | 54.4817 | 32.4208 |  | 6.615 | 4.2692 |  | 123.625 |  |  |  | 11890.75 | 14743 | 0.8662 | 0.14275 |  |  | 73.78% | 91.41 | 81.99% | 140.8748 | 80.25% | 1836.8311
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NT Inf | NT Efl |  | PInfll | PEfll |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB | Energia EDAR | Energia Total | Energia | Energia EB | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | m3/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 10504 | 339 | 184 | 42 | 77.17% | 350 | 31 | 91.14% | 710 | 120 | 83.1% | 7.317 | 7.45 | 2535 | 2470 | 69.6 | 49.9 | 81.4 | 56.3 |  | 8.8 | 5.7 |  | 82 | 619 | 1229 | 1930 | 11789 | 13719 | 1.3061 | 0.18374 | 99 | 2.38 | 40.75% | 62.376 | 55.95% | 118.65 | 67.59% | 1582
Feb | 13900 | 496 | 137 | 19 | 86.13% | 251 | 18 | 92.83% | 503 | 61 | 87.87% | 7.219 | 7.19 | 2436 | 1938 | 49 | 13.2 | 59.8 | 38.4 |  | 6.3 | 4.3 |  | 530 | 432 | 1596 | 2558 | 12714 | 15272 | 1.0987 | 0.18403 | 88 | 2.63 | 59.62% | 67.952 | 60.95% | 124.496 | 70.92% | 1659.9467
Mar | 14241 | 459 | 177 | 17 | 90.4% | 304 | 19 | 93.75% | 596 | 67 | 88.76% | 7.316 | 7.27 | 2174 | 1915 | 62.4 | 10.8 | 73.2 | 38.1 |  | 8.2 | 4.6 |  | 923 | 842 | 1919 | 3684 | 14590 | 18274 | 1.2832 | 0.25869 | 99 | 3.03 | 55.17% | 81.243 | 72.87% | 139.536 | 79.48% | 1860.48
Abr | 12806 | 800 | 160 | 23 | 68% | 299 | 21 | 77% | 512 | 72 | 77% | 7.2 | 7.27 | 2120 | 1880 | 63.4 | 13 | 76.6 | 33.9 |  | 9.6 | 4.3 |  | 399 | 479 | 1057 | 1935 | 11327 | 13262 | 1.0356 | 0.1511 | 99 | 2.51 | 96.15% | 128 | 114.8% | 239.2 | 136.3% | 3189.3333
Mai | 32096 | 1035 | 90 | 15 | 83.33% | 136 | 15 | 88.97% | 248 | 56 | 77.42% | 7.222 | 7.27 | 1419 | 1254 | 33.7 | 13.3 | 41.7 | 21.2 |  | 4.7 | 2.4 |  | 870 | 820 | 4155 | 5845 | 9555 | 15400 | 0.47981 | 0.18211 | 77 | 3.24 | 124.4% | 93.15 | 83.55% | 140.76 | 80.18% | 1876.8
Jun | 39702 | 1323 | 81 | 14 | 82.72% | 83 | 17 | 79.52% | 158 | 33 | 79.11% | 7.39 | 7.54 | 1350 | 1285 | 11.8 | 9.2 | 19.3 | 17.9 |  | 2.6 | 2.1 |  | 1032 | 1461 | 5249 | 7742 | 9775 | 17517 | 0.44121 | 0.195 | 99 | 2.9 | 159% | 107.163 | 96.12% | 109.809 | 62.55% | 1464.12
Jul | 25445 | 821 | 79 | 25 | 68.35% | 104 | 19 | 81.73% | 187 | 70 | 62.57% | 7.331 | 7.31 | 1427 | 1420 | 20.2 | 15.4 | 26.7 | 22.9 |  | 2.9 | 3.4 |  | 765 | 449 | 2600 | 3814 | 9999 | 13813 | 0.54286 | 0.14989 | 99 | 2.89 | 98.68% | 64.859 | 58.18% | 85.384 | 48.64% | 1138.4533
Ago | 20834 | 672 | 93 | 25 | 73.12% | 115 | 15 | 86.96% | 218 | 58 | 73.39% | 7.191 | 7.28 | 1607 | 1527 | 24.7 | 7.6 | 31.5 | 21.9 |  | 3.8 | 2.8 |  | 749 | 598 | 2631 | 3978 | 9636 | 13614 | 0.65345 | 0.19094 | 110 | 1.85 | 80.77% | 62.496 | 56.06% | 77.28 | 44.02% | 1030.4
Set | 24683 | 823 | 149 | 13 | 91.28% | 121 | 18 | 85.12% | 264 | 47 | 82.2% | 7.32 | 7.31 | 1414 | 1333 | 31.4 | 7.7 | 41.9 | 18.6 |  | 4.2 | 2.2 |  | 920 | 711 | 3125 | 4756 | 10304 | 15060 | 0.61014 | 0.19268 | 88 | 2.62 | 98.92% | 122.627 | 110% | 99.583 | 56.73% | 1327.7733
Oct | 31385 | 1012 | 61 | 14 | 77.05% | 70 | 11 | 84.29% | 150 | 39 | 74% | 7.583 | 7.47 | 1864 | 1767 | 17.7 | 9 | 22.5 | 21.7 |  | 2.6 | 2.4 |  | 1428 | 893 | 3991 | 6312 | 9072 | 15384 | 0.49017 | 0.20112 | 55 | 2.99 | 121.6% | 61.732 | 55.37% | 70.84 | 40.35% | 944.5333
Nov | 21085 | 703 | 124 | 13 | 89.52% | 165 | 12 | 92.73% | 300 | 42 | 86% | 7.454 | 7.64 | 1881 | 1733 | 24.6 | 12.1 | 33.7 | 18.4 |  | 4.2 | 2 |  | 1136 | 991 | 2281 | 4408 | 10713 | 15121 | 0.71714 | 0.20906 | 99 | 3.99 | 84.5% | 87.172 | 78.19% | 115.995 | 66.07% | 1546.6
Des | 21559 | 695 | 154 | 18 | 88.31% | 248 | 16 | 93.55% | 497 | 65 | 86.92% | 7.51 | 7.76 | 2353 | 1796 | 55 | 16 | 63.2 | 28.3 |  | 6.5 | 3.2 |  | 781 | 707 | 2051 | 3539 | 10210 | 13749 | 0.63774 | 0.16415 | 88 | 2.36 | 83.53% | 107.03 | 96% | 172.36 | 98.18% | 2298.1333
TOTAL18 | 268240 | [22 empty] | 9615 | 9002 | 31884 | 50501 | 129684 | 180185 | 9.2961 | 2.2625 | 1100
MITJA18 | 22353.3333 | 764.8333 | 124.0833 | 19.8333 | 81.28% | 187.1667 | 17.6667 | 87.3% | 361.9167 | 60.8333 | 79.86% | 7.3377 | 7.3967 | 1881.6667 | 1693.1667 | 38.625 | 14.7667 | 47.625 | 28.1333 |  | 5.3667 | 3.2833 |  | 801.25 | 750.1667 | 2657 | 4208.4167 | 10807 | 15015.4167 | 0.77468 | 0.18854 |  |  | 91.93% | 94.9031 | 85.12% | 143.1513 | 81.54% | 1659.8811
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NT Inf | NT Efl |  | PInfll | PEfll |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB | Energia EDAR | Energia Total | Energia | Energia EB | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | m3/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 29345 | 947 | 188 | 25 | 79% | 214 | 18 | 86% | 432 | 55 | 80% | 7.6 | 7.42 | 1659 | 1468 | 38.4 | 26.4 | 48.5 | 34.7 |  | 4.7 | 2.1 |  | 824 | 994 | 4112 | 5930 | 10706 | 16636 | 0.56691 | 0.20208 | 88 | 3.64 | 113.8% | 178.036 | 159.7% | 202.658 | 115.4% | 2702.1067
Feb | 10656 | 381 | 167 | 23 | 86% | 269 | 18 | 93% | 481 | 70 | 85% | 7.108 | 7.163 | 1793.286 | 1382 | 58.1 | 38.5 | 62.7 | 44.3 |  | 7.1 | 5.9 |  | 444 | 501 | 1703 | 2648 | 9100 | 11748 | 1.1025 | 0.2485 | 99 | 2.97 | 45.79% | 63.627 | 57.07% | 102.489 | 58.38% | 1366.52
Mar | 12770 | 412 | 225 | 27 | 88% | 350 | 22 | 94% | 686 | 93 | 86% | 7.261 | 7.489 | 2326.571 | 1991.143 | 73.9 | 25.8 | 80.3 | 36.4 |  | 9.5 | 5 |  | 579 | 433 | 2013 | 3025 | 14241 | 17266 | 1.3521 | 0.23688 | 77 | 3.04 | 49.52% | 92.7 | 83.15% | 144.2 | 82.14% | 1922.6667
Abr | 21423 | 714 | 206 | 39 | 81% | 244 | 24 | 90% | 497 | 100 | 80% | 7.266 | 7.387 | 1935.111 | 1809.444 | 60.4 | 18.8 | 68.2 | 29 |  | 7.8 | 3.9 |  | 834 | 753 | 3308 | 4895 | 10456 | 15351 | 0.71657 | 0.22849 | 121 | 3.93 | 85.82% | 147.084 | 131.9% | 174.216 | 99.24% | 2322.88
Mai | 29872 | 964 | 159 | 23 | 85% | 161 | 16 | 90% | 343 | 53 | 84% | 7.494 | 7.448 | 2020.375 | 1741.375 | 39.6 | 11.8 | 46.7 | 18.6 |  | 4.2 | 2.2 |  | 1175 | 870 | 5016 | 7061 | 9315 | 16376 | 0.54821 | 0.23638 | 99 | 3.84 | 115.9% | 153.276 | 137.5% | 155.204 | 88.41% | 2069.3867
Jun | 29792 | 993 | 111 | 32 | 72% | 72 | 16 | 78% | 173 | 62 | 64% | 7.466 | 7.413 | 1815.75 | 1689.875 | 20.7 | 5.3 | 25.6 | 13 |  | 3 | 1.6 |  | 756 | 684 | 5304 | 6744 | 11111 | 17855 | 0.59932 | 0.22637 | 99 | 3.02 | 119.4% | 110.223 | 98.87% | 71.496 | 40.73% | 953.28
Jul | 20328 | 565 | 112 | 20 | 83% | 139 | 17 | 88% | 272 | 57 | 79% | 7.292 | 7.403 | 1877 | 1849.9 | 33.3 | 10.4 | 42.7 | 19.4 |  | 4.5 | 3.7 |  | 892 | 672 | 5076 | 6640 | 10924 | 17564 | 0.86403 | 0.32664 | 99 | 1.95 | 67.91% | 63.28 | 56.76% | 78.535 | 44.74% | 1047.1333
Ago | 27874 | 899 | 158 | 13 | 92% | 145 | 12 | 92% | 250 | 39 | 85% | 7.439 | 7.509 | 1533.25 | 1529.25 | 10.5 | 2.5 | 17.5 | 14.7 |  | 2.1 | 2 |  | 3033 | 2294 | 4511 | 9838 | 10231 | 20069 | 0.71999 | 0.35295 | 99 | 1.68 | 108.1% | 142.042 | 127.4% | 130.355 | 74.25% | 1738.0667
Set | 23659 | 789 | 166 | 24 | 85% | 174 | 16 | 91% | 346 | 64 | 346% | 7.333 | 7.484 | 2096.222 | 1892.556 | 38 | 16.1 | 45.9 | 28.4 |  | 5 | 4 |  | 1853 | 1489 | 4153 | 7495 | 9999 | 17494 | 0.73942 | 0.31679 | 88 | 2.09 | 94.83% | 130.974 | 117.5% | 137.286 | 78.2% | 1830.48
Oct | 23320 | 752 | 178 | 11 | 94% | 174 | 13 | 93% | 323 | 39 | 88% | 7.385 | 7.464 | 2160 | 1918.625 | 40.2 | 11.1 | 48.5 | 25 |  | 5.2 | 2.8 |  | 1287 | 1064 | 2763 | 5114 | 10428 | 15542 | 0.66647 | 0.2193 | 110 | 1.71 | 90.38% | 133.856 | 120.1% | 130.848 | 74.54% | 1744.64
Nov | 17002 | 566.7333 | 135 | 26 | 81% | 226 | 20 | 91% | 474 | 66 | 86% | 7.39 | 7.566 | 2307 | 2089.75 | 54.5 | 33.5 | 62.9 | 51.1 |  | 6.8 | 5.1 |  | 666 | 600 | 1312 | 2578 | 10333 | 12911 | 0.75938 | 0.15163 | 88 | 1.5 | 68.12% | 76.509 | 68.63% | 128.0817 | 72.96% | 1707.7564
Des | 46862 | 1540 | 166 | 18 | 89% | 125 | 15 | 88% | 281 | 48 | 83% | 7.565 | 7.46 | 1662.5 | 1632.167 | 12.8 | 11.2 | 19.2 | 16.1 |  | 2.1 | 1.8 |  | 2793 | 2322 | 4139 | 9254 | 8225 | 17479 | 0.37299 | 0.19747 | 99 | 1.58 | 185.1% | 255.64 | 229.3% | 192.5 | 109.7% | 2566.6667
TOTAL19 | 292903 | [22 empty] | 15136 | 12676 | 43410 | 71222 | 125069 | 196291 | 9.0078 | 2.9435 | 1166
MITJA19 | 24408.5833 | 793.5611 | 164.25 | 23.4167 | 84.58% | 191.0833 | 17.25 | 89.5% | 379.8333 | 62.1667 | 103.8% | 7.3833 | 7.4338 | 1932.1721 | 1749.5071 | 40.0333 | 17.6167 | 47.3917 | 27.5583 |  | 5.1667 | 3.3417 |  | 1261.3333 | 1056.3333 | 3617.5 | 5935.1667 | 10070.75 | 16357.5833 | 0.75065 | 0.24529 |  |  | 95.38% | 130.3424 | 116.9% | 151.6363 | 86.38% | 1830.9653
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NT Inf | NT Efl |  | PInfll | PEfll |  | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB | Energia EDAR | Energia Total | Energia | Energia EB | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [12 empty] | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | m3/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 26784 | 864 | 183 | 45 | 76% | 213 | 22 | 90% | 452 | 92 | 80% | 7.418 | 7.533 | 2143.75 | 1872.75 | 46.3 | 28.8 | 54.6 | 38.8 |  | 6.8 | 3.7 |  | 1810 | 1747 | 2846 | 6403 | 8705 | 15108 | 0.56407 | 0.23906 | 99 | 1.59 | 103.8% | 158.112 | 141.8% | 184.032 | 104.8% | 2453.76
Feb | 18092 | 624 | 201 | 24 | 88% | 200 | 21 | 90% | 437 | 81 | 82% | 7.358 | 7.498 | 1979.125 | 1939.625 | 42.2 | 27.1 | 47.6 | 35.6 |  | 5.8 | 3.4 |  | 814 | 705 | 1461 | 2980 | 10000 | 12980 | 0.71744 | 0.16471 | 88 | 2.03 | 75% | 125.424 | 112.5% | 124.8 | 71.09% | 1664
Mar | 21298 | 687 | 172 | 22 | 87% | 236 | 15 | 94% | 514 | 44 | 91% | 7.386 | 7.473 | 1936.429 | 1703.857 | 42.3 | 32.3 | 48.5 | 38.8 |  | 7.3 | 4.2 |  | 741 | 696 | 1617 | 3054 | 10650 | 13704 | 0.64344 | 0.14339 | 99 | 2.3 | 82.57% | 118.164 | 106% | 162.132 | 92.36% | 2161.76
Abr | 26348 | 878 | 155 | 27 | 82% | 163 | 21 | 87% | 326 | 67 | 80% | 7.527 | 7.494 | 1418.714 | 1595 | 26.4 | 20 | 32.6 | 24.2 |  | 3.6 | 2.3 |  | 1558 | 1450 | 3026 | 6034 | 9037 | 15071 | 0.572 | 0.22901 | 88 | 2.34 | 105.5% | 136.09 | 122.1% | 143.114 | 81.52% | 1908.1867
Mai | 20835 | 672 | 140 | 24 | 83% | 180 | 20 | 89% | 345 | 58 | 83% | 7.414 | 7.403 | 1677.625 | 1511.25 | 34.6 | 23.1 | 39.5 | 27.2 |  | 5.1 | 3 |  | 1036 | 989 | 2135 | 4160 | 9934 | 14094 | 0.67646 | 0.19966 | 88 | 2.1 | 80.77% | 94.08 | 84.39% | 120.96 | 68.9% | 1612.8
Jun | 23593 | 786 | 245 | 22 | 91% | 173 | 20 | 88% | 407 | 67 | 84% | 7.299 | 7.431 | 1928 | 1890 | 28 | 21.3 | 32.1 | 27 |  | 4.3 | 3.2 |  | 1074 | 923 | 2576 | 4573 | 10394 | 14967 | 0.63438 | 0.19383 | 99 | 1.5 | 94.47% | 192.57 | 172.7% | 135.978 | 77.46% | 1813.04
Jul | 22526 | 727 | 157 | 11 | 93% | 140 | 15 | 90% | 289 | 41 | 86% | 7.302 | 7.398 | 2506.8 | 2249.8 | 33.6 | 7.5 | 41 | 29.4 |  | 4.9 | 3.7 |  | 1142 | 1047 | 2351 | 4540 | 14183 | 18723 | 0.83117 | 0.20154 | 88 | 1.53 | 87.38% | 114.139 | 102.4% | 101.78 | 57.98% | 1357.0667
Ago | 22292 | 719 | 239 | 28 | 88% | 250 | 20 | 92% | 508 | 65 | 87% | 7.204 | 7.403 | 2492.143 | 2586.286 | 40.6 | 16.7 | 46.7 | 29.8 |  | 5.8 | 4.6 |  | 1109 | 961 | 2137 | 4207 | 12635 | 16842 | 0.75552 | 0.18872 | 66 | 1.95 | 86.42% | 171.841 | 154.1% | 179.75 | 102.4% | 2396.6667
Set | 18343 | 611 | 189 | 17 | 91% | 180 | 15 | 92% | 376 | 52 | 86% | 7.62 | 7.537 | 2571.857 | 2345.429 | 45.4 | 23.8 | 60.3 | 31.9 |  | 5.7 | 3.6 |  | 548 | 492 | 951 | 1991 | 9890 | 11881 | 0.64771 | 0.10854 | 99 | 2.8 | 73.44% | 115.479 | 103.6% | 109.98 | 62.65% | 1466.4
Oct | 20068 | 647 | 170 | 23 | 86% | 166 | 18 | 89% | 321 | 50 | 84% | 7.33 | 7.54 | 2923 | 2771 | 44.9 | 26.9 | 49.5 | 33 |  | 6.2 | 3.5 |  | 1351 | 1199 | 2193 | 4743 | 10292 | 15035 | 0.7492 | 0.23635 | 99 | 2.15 | 77.76% | 109.99 | 98.66% | 107.402 | 61.18% | 1432.0267
Nov | 19091 | 636 | 156 | 17 | 89% | 186 | 16 | 91% | 330 | 46 | 86% | 7.384 | 7.306 | 2819.714 | 2431.429 | 44.7 | 4.6 | 51.4 | 33 |  | 5.9 | 3.9 |  | 821 | 734 | 1367 | 2922 | 14852 | 17774 | 0.93101 | 0.15306 | 88 | 1.39 | 76.44% | 99.216 | 88.99% | 118.296 | 67.39% | 1577.28
Des | 16034 | 517 | 205 | 21 | 90% | 262 | 20 | 92% | 502 | 59 | 88% | 7.355 | 7.392 | 2573.333 | 1920 | 49.9 | 7.7 | 52.9 | 32.4 |  | 6.1 | 4 |  | 783 | 694 | 1175 | 2652 | 13612 | 16264 | 1.0143 | 0.1654 | 99 | 1.34 | 62.14% | 105.985 | 95.06% | 135.454 | 77.16% | 1806.0533
TOTAL20 | 255304 | [22 empty] | 12787 | 11637 | 23835 | 48259 | 134184 | 182443 | 8.7368 | 2.2233 | 1100
MITJA20 | 21275.3333 | 697.3333 | 184.3333 | 23.4167 | 87% | 195.75 | 18.5833 | 90.33% | 400.5833 | 60.1667 | 84.75% | 7.3831 | 7.4507 | 2247.5408 | 2068.0355 | 39.9083 | 19.9833 | 46.3917 | 31.7583 |  | 5.625 | 3.5917 |  | 1065.5833 | 969.75 | 1986.25 | 4021.5833 | 11974 | 15203.5833 | 0.72806 | 0.18527 |  | 1.9183 | 83.81% | 128.5418 | 115.3% | 136.503 | 77.76% | 1804.0867
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NT Inf | NT Efl | Nt | PInfll | PEfll | Pt | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB | Energia EDAR | Energia Total | Energia | Energia EB | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [8 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | m3/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 19395 | 626 | 191 | 28 | 86% | 234 | 22 | 91% | 441 | 79 | 82% | 7.45 | 7.46 | 2350 | 2189 | 44.5 | 27.6 | 51.3 | 35.8 |  | 5 | 3.5 |  | 1092 | 991 | 1723 | 3806 | 10806 | 14612 | 0.55715 | 0.19624 | 77 | 1.46 | 75.24% | 119.566 | 107.2% | 146.484 | 83.44% | 1953.12
Feb | 14170 | 506 | 226 | 34 | 85% | 306 | 30 | 90% | 52 | 113 | 78% | 7.3 | 7.5 | 2381 | 2301 | 46.4 | 36.7 | 55.3 | 40.3 |  | 7.6 | 4.1 |  | 594 | 552 | 1552 | 2698 | 9472 | 12170 | 0.66845 | 0.1904 | 88 | 1.8 | 60.82% | 114.356 | 102.6% | 154.836 | 88.2% | 2064.48
Mar | 15829 | 511 | 160 | 42 | 74% | 313 | 26 | 92% | 555 | 103 | 81% | 7.28 | 7.48 | 2333 | 2056 | 61.1 | 29.7 | 70.3 | 36.7 |  | 7.6 | 4.9 |  | 725 | 706 | 2017 | 3448 | 11252 | 14700 | 0.71085 | 0.21783 | 88 | 1.81 | 61.42% | 81.76 | 73.34% | 159.943 | 91.11% | 2132.5733
Abr | 20788 | 693 | 204 | 26 | 88% | 246 | 22 | 91% | 431 | 87 | 80% | 7.37 | 7.36 | 1791 | 1829 | 43 | 28.5 | 57.3 | 39.2 |  | 7.5 | 5.4 |  | 925 | 859 | 2329 | 4113 | 11834 | 15947 | 0.56927 | 0.19785 | 99 | 1.97 | 83.29% | 141.372 | 126.8% | 170.478 | 97.11% | 2273.04
Mai | 22064 | 712 | 130 | 34 | 74% | 169 | 27 | 84% | 307 | 101 | 67% | 7.46 | 7.37 | 1802 | 1762 | 29.2 | 13.8 | 37.2 | 22.9 |  | 5.4 | 4.3 |  | 1024 | 931 | 2866 | 4821 | 12586 | 17407 | 0.57043 | 0.2185 | 88 | 2.1 | 85.58% | 92.56 | 83.02% | 120.328 | 68.54% | 1604.3733
Jun | 21453 | 715 | 171 | 24 | 86% | 214 | 22 | 90% | 371 | 71 | 81% | 7.25 | 7.39 | 2037 | 1867 | 39.6 | 15 | 53.4 | 22.9 |  | 6.4 | 4.5 |  | 1170 | 1062 | 2949 | 5181 | 11898 | 17079 | 0.55461 | 0.2415 | 158 | 1.85 | 85.94% | 122.265 | 109.7% | 153.01 | 87.16% | 2040.1333
Jul | 20699 | 667.71 | 140.6 | 26 | 82% | 134 | 20 | 85% | 291 | 55 | 81% | 7.348 | 7.366 | 2092 | 1917.4 | 39.7 | 8.7 | 58.7 | 31.5 |  | 5.6 | 4.8 |  | 892 | 822 | 2241 | 3955 | 12115 | 16070 | 0.58529 | 0.19107 | 136 | 1.86 | 80.25% | 93.88 | 84.21% | 89.4731 | 50.97% | 1192.9752
Ago | 22580 | 728 | 185 | 24 | 87% | 177 | 21 | 88% | 369 | 65 | 82% | 7.16 | 7.35 | 2001 | 1875 | 42.1 | 11.6 | 58.8 | 28.1 |  | 6.4 | 4.6 |  | 996 | 837 | 2064 | 3897 | 12616 | 16513 | 0.55872 | 0.17259 | 168 | 2.59 | 87.5% | 134.68 | 120.8% | 128.856 | 73.4% | 1718.08
Set | 26466 | 882 | 145 | 13 | 91% | 138 | 15 | 89% | 269 | 46 | 83% | 7.3 | 7.38 | 2083 | 1830 | 35.1 | 10.8 | 43.1 | 29.2 |  | 6.8 | 4 |  | 1835 | 1680 | 3694 | 7209 | 12074 | 19283 | 0.45621 | 0.27239 | 66 | 2.49 | 106% | 127.89 | 114.7% | 121.716 | 69.33% | 1622.88
Oct | 28343 | 914 | 149 | 13 | 91% | 143 | 14 | 90% | 269 | 41 | 85% | 7.36 | 7.469 | 1946.75 | 1829.625 | 31.3 | 8.6 | 45.8 | 24.1 |  | 4.6 | 3.9 |  | 1079 | 1291 | 2732 | 5102 | 12154 | 17256 | 0.42882 | 0.18001 | 77 | 2.06 | 109.9% | 136.186 | 122.2% | 130.702 | 74.45% | 1742.6933
Nov | 22985 | 766 | 163 | 16 | 90% | 185 | 13 | 93% | 296 | 40 | 86% | 7.34 | 7.36 | 1938 | 1821 | 42.5 | 22.5 | 50.9 | 36 |  | 6.6 | 4.3 |  | 1709 | 1618 | 3789 | 7116 | 9463 | 16579 | 0.4117 | 0.30959 | 88 | 1.93 | 92.07% | 124.858 | 112% | 141.71 | 80.72% | 1889.4667
Des | 21401 | 690 | 119 | 18 | 85% | 110 | 15 | 86% | 293 | 51 | 83% | 7.22 | 7.2 | 1825 | 1789 | 32.9 | 17.9 | 57 | 34.5 |  | 4 | 2.8 |  | 888 | 710 | 2079 | 3677 | 13150 | 16827 | 0.61446 | 0.17181 | 110 | 2.52 | 82.93% | 82.11 | 73.65% | 75.9 | 43.24% | 1012
TOTAL 21 | 256173 | [22 empty] | 12929 | 12059 | 30035 | 55023 | 139420 | 194443 | 6.686 | 2.5598 | 1243
MITJA 21 | 21347.75 | 700.8925 | 165.3 | 24.8333 | 84.92% | 197.4167 | 20.5833 | 89.08% | 328.6667 | 71 | 80.75% | 7.3198 | 7.3904 | 2048.3125 | 1922.1688 | 40.6167 | 19.2833 | 52.8909 | 31.0909 |  | 6.125 | 4.2583 |  | 1077.4167 | 1004.9167 | 2502.9167 | 4585.25 | 12007 | 16203.5833 | 0.55716 | 0.21332 | 103.5833 |  | 84.24% | 115.8575 | 103.9% | 138.3679 | 78.82% | 1770.4846
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NT Inf | NT Efl | Nt | PInfll | PEfll | Pt | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB's | Energia EDAR | Energia Total | Energia | Energia EB | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [8 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | m3/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 18130 | 585 | 171 | 34 | 80 | 191 | 22 | 89 | 383 | 65 | 83 | 7.09 | 7.17 | 1817 | 1714 | 50.2 | 28.6 | 63.6 | 45.5 | 28 | 6.3 | 4.3 | 31 | 768 | 876 | 2375 | 4019 | 11276 | 15295 | 0.62195 | 0.22168 | 143 | 1.75 | 70.31% | 100.035 | 89.73% | 111.735 | 63.65% | 1489.8
Feb | 15760 | 563 | 136 | 34 | 75 | 210 | 25 | 88 | 395 | 90 | 77 | 6.94 | 7.1 | 1842 | 1744 | 47.7 | 28.7 | 56.3 | 43.5 | 23 | 6.5 | 5 | 23 | 901 | 830 | 2327 | 4058 | 10919 | 14977 | 0.69283 | 0.25749 | 66 | 1.6 | 67.67% | 76.568 | 68.68% | 118.23 | 67.35% | 1576.4
Mar | 22040 | 711 | 196 | 34 | 83 | 207 | 24 | 88 | 392 | 98 | 75 | 6.92 | 7 | 1663 | 1566 | 41.7 | 33.5 | 60.5 | 46.8 | 23 | 6 | 4.1 | 32 | 1123 | 1040 | 2622 | 4785 | 10600 | 15385 | 0.48094 | 0.21711 | 110 | 2 | 85.46% | 139.356 | 125% | 147.177 | 83.84% | 1962.36
Abr | 23665 | 788.833 | 179.875 | 21.625 | 87.978 | 196.25 | 20 | 89.809 | 338.125 | 68.875 | 79.63 | 6.915 | 6.951 | 1558.875 | 1456.875 | 45.338 | 22.811 | 51.763 | 41.225 | 20.358 | 6.068 | 4.618 | 23.896 | 1138 | 1202 | 2677 | 5017 | 12734 | 17751 | 0.53809 | 0.212 | 88 | 2.87 | 94.81% | 141.8913 | 127.3% | 154.8085 | 88.18% | 2064.113
Mai | 25268 | 815.097 | 148.222 | 19.444 | 86.882 | 130 | 20.556 | 84.188 | 271.889 | 61.889 | 77.237 | 6.816 | 6.889 | 1624.222 | 1356.778 | 32.978 | 7.744 | 43.5 | 24.181 | 44.411 | 5.522 | 3.543 | 35.838 | 1118 | 1032 | 2531 | 4681 | 14262 | 18943 | 0.56443 | 0.18525 | 99 | 2.2 | 97.97% | 120.8153 | 108.4% | 105.9626 | 60.36% | 1412.8348
Jun | 25649 | 854.967 | 155.714 | 31.286 | 79.908 | 115.714 | 17.857 | 84.568 | 278.714 | 69.571 | 75.039 | 6.987 | 7.026 | 1478.143 | 1403.286 | 24.157 | 12.674 | 34.143 | 23.086 | 32.384 | 3.85 | 3.639 | 5.481 | 1183 | 1218 | 3254 | 5655 | 12737 | 18392 | 0.49659 | 0.22048 | 77 | 1.53 | 102.8% | 133.1303 | 119.4% | 98.9317 | 56.35% | 1319.0887
Jul | 21901 | 706.484 | 187.833 | 36.833 | 80.391 | 173.333 | 22.167 | 87.211 | 333.667 | 64.833 | 80.57 | 7.035 | 7.17 | 1655 | 1502 | 39.6 | 12.823 | 48.683 | 26.383 | 45.807 | 5.618 | 4.442 | 20.933 | 800 | 837 | 2155 | 3792 | 12945 | 16737 | 0.59107 | 0.17314 | 154 | 1.6 | 84.91% | 132.701 | 119% | 122.457 | 69.76% | 1632.7599
Ago | 22727 | 733 | 158 | 23 | 85 | 139 | 17 | 88 | 307 | 57 | 81 | 7.1 | 7.2 | 1827 | 1657 | 44.7 | 18.5 | 69.5 | 33.5 | 52 | 6.3 | 5.2 | 17 | 1129 | 1139 | 2833 | 5101 | 12591 | 17692 | 0.55401 | 0.22445 | 99 | 2.01 | 88.1% | 115.814 | 103.9% | 101.887 | 58.04% | 1358.4933
Set | 22800 | 760 | 153.875 | 15 | 90.252 | 147.5 | 13.5 | 90.847 | 254.5 | 52.125 | 79.519 | 7.074 | 7.14 | 1939.375 | 1707.625 | 34.35 | 17.05 | 47.65 | 27.425 | 42.445 | 4.678 | 3.709 | 20.714 | 1065 | 1006 | 2301 | 4372 | 11644 | 16016 | 0.5107 | 0.19175 | 99 | 2.43 | 91.35% | 116.945 | 104.9% | 112.1 | 63.86% | 1494.6667
Oct | 23188 | 748 | 160.667 | 14.667 | 90.871 | 126.667 | 14.111 | 88.86 | 256.111 | 40.778 | 84.078 | 7.173 | 7.25 | 1961.222 | 1789 | 35.367 | 11.714 | 41.911 | 31 | 26.034 | 5.547 | 3.341 | 39.769 | 947 | 888 | 2432 | 4267 | 12560 | 16827 | 0.54166 | 0.18402 | 88 | 1.73 | 89.9% | 120.1789 | 107.8% | 94.7469 | 53.97% | 1263.2922
Nov | 17781 | 592.7 | 188.444 | 16.556 | 91.214 | 196.667 | 16.111 | 91.808 | 411.222 | 55.222 | 86.571 | 7.158 | 7.162 | 2182.111 | 1964.556 | 45.378 | 29.602 | 56.267 | 43.022 | 23.54 | 5.904 | 4.284 | 27.439 | 941 | 897 | 2551 | 4389 | 10570 | 14959 | 0.59445 | 0.24684 | 88 | 1.77 | 71.24% | 111.6908 | 100.2% | 116.5645 | 66.4% | 1554.1937
Des | 16395 | 528.871 | 125.714 | 17.429 | 86.136 | 170 | 16 | 90.588 | 381.714 | 53.429 | 86.003 | 7.069 | 7.156 | 2045.714 | 1864.714 | 54.571 | 22.143 | 62 | 36.357 | 41.36 | 6.297 | 4.179 | 33.635 | 736 | 613 | 1725 | 3074 | 11516 | 14590 | 0.70241 | 0.1875 | 110 | 2.04 | 63.57% | 66.4865 | 59.64% | 89.9081 | 51.21% | 1198.7743
TOTAL 22 | 255304 | [22 empty] | 11849 | 11578 | 29783 | 53210 | 144354 | 197564 | 6.8891 | 2.5217 | 1221
MITJA 22 | 21275.3333 | 698.9127 | 163.4453 | 24.82 | 8472% | 166.9276 | 19.0252 | 8841% | 333.5785 | 64.7268 | 8039% | 7.0231 | 7.1012 | 1799.4718 | 1643.8195 | 41.3366 | 20.4884 | 52.9847 | 35.1649 |  | 5.7153 | 4.1963 |  | 987.4167 | 964.8333 | 2481.9167 | 4434.1667 | 12353.125 | 16463.6667 | 0.5741 | 0.21014 | 101.75 |  | 84% | 114.234 | 102.5% | 116.6678 | 66.46% | 1527.2314
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | pH Infl. | pH Efl. | Cond Infl. | Cond.Efl. | NH4+Infl | NH4Efll | NT Inf | NT Efl | Nt | Pinfl | Pefl | Pt | Energia EB1 | Energia EB2 | Energia EB3 | Energia EB's | Energia EDAR | Energia Total | Rati | Rati EB | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [8 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh) | (Kwh/m3) | (Kwh/m3) | m3/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 16501 | 532.29 | 176.667 | 19.111 | 89.182 | 211.111 | 17.667 | 91.631 | 440.111 | 66.889 | 84.802 | 6.951 | 7.161 | 2115.222 | 1952.778 | 56.2 | 27.967 | 65.744 | 42.722 | 35.018 | 6.921 | 4.694 | 32.177 | 960 | 777 | 2187 | 3924 | 12462 | 16386 | 0.75523 | 0.2378 | 165 | 2.42 | 63.98% | 94.0381 | 84.35% | 112.3723 | 64.01% | 1498.297
Feb | 17935 | 640.536 | 123.333 | 21.833 | 82.298 | 161.667 | 19.167 | 88.144 | 310.167 | 72.167 | 76.733 | 7.097 | 7.152 | 2519.333 | 2372 | 48.233 | 14.915 | 77.483 | 34.667 | 55.259 | 5.618 | 4.117 | 26.718 | 1175 | 845 | 2540 | 4560 | 13178 | 17738 | 0.73476 | 0.25425 | 88 | 3.46 | 76.99% | 78.9992 | 70.86% | 103.5535 | 58.99% | 1380.7138
Mar | 16294 | 525.613 | 154.8 | 14.8 | 90.439 | 249.4 | 20.4 | 91.82 | 400.8 | 65 | 83.782 | 6.834 | 6.828 | 2410 | 2079.6 | 56.36 | 20.786 | 74.325 | 55.225 | 25.698 | 6.966 | 5.268 | 24.376 | 859 | 661 | 1883 | 3403 | 14612 | 18015 | 0.89677 | 0.20885 | 99 | 2.16 | 63.17% | 81.3649 | 72.98% | 131.0879 | 74.67% | 1747.8384
Abr | 15790 | 526.333 | 285 | 20 | 92.982 | 317.5 | 20 | 93.701 | 639 | 73.25 | 88.537 | 7.1 | 7.103 | 2303.75 | 1776 | 63.575 | 15.968 | 70.775 | 33.75 | 52.314 | 7.603 | 5.23 | 31.211 | 661 | 550 | 1575 | 2786 | 14050 | 16836 | 0.8898 | 0.17644 | 88 | 3.05 | 63.26% | 150.0049 | 134.5% | 167.1107 | 95.19% | 2228.143
Mai | 24173 | 779.774 | 162.2 | 26 | 83.97 | 176 | 15 | 91.477 | 353.4 | 79 | 77.646 | 7.198 | 7.216 | 1771.2 | 1638.6 | 38.64 | 30.42 | 47.12 | 49.1 | -4.202 | 5.362 | 4.35 | 18.874 | 1308 | 1215 | 3216 | 5739 | 9716 | 15455 | 0.40194 | 0.23741 | 99 | 2.19 | 93.72% | 126.4793 | 113.4% | 137.2402 | 78.18% | 1829.8697
Jun | 22634 | 754.467 | 169 | 22 | 86.982 | 115 | 18.5 | 83.913 | 234 | 69.5 | 70.299 | 6.733 | 6.693 | 1595.5 | 1577 | 25.45 | 9.748 | 44.65 | 29.35 | 34.267 | 3.648 | 3.513 | 3.701 | 1036 | 994 | 2629 | 4659 | 13539 | 18198 | 0.59817 | 0.20584 | 156 | 1.42 | 90.68% | 127.5049 | 114.4% | 86.7637 | 49.42% | 1156.8494
Jul | 20226 | 652.452 | 91.2 | 36.6 | 59.868 | 196 | 23 | 88.265 | 300.6 | 75.32 | 74.943 | 7.206 | 7.338 | 2083.8 | 1827.2 | 48.54 | 21.628 | 55.12 | 36.72 | 33.382 | 6.384 | 4.69 | 26.535 | 915 | 939 | 2314 | 4168 | 11555 | 15723 | 0.57129 | 0.20607 | 88 | 1.18 | 78.42% | 59.5036 | 53.37% | 127.8806 | 72.84% | 1705.0746
Ago | 21894 | 706.258 | 173.25 | 19.75 | 88.6 | 122.5 | 16.25 | 86.735 | 252 | 54.75 | 78.274 | 7 | 7.015 | 1638 | 1666.25 | 34.325 | 9.885 | 38.95 | 30.45 | 21.823 | 4.135 | 3.453 | 16.493 | 1005 | 1020 | 2516 | 4541 | 14418 | 18959 | 0.65854 | 0.20741 | 99 | 2.18 | 84.89% | 122.3592 | 109.8% | 86.5166 | 49.28% | 1153.5547
Set | 27392 | 913.067 | 149 | 23 | 84.6 | 113 | 16.8 | 85.1 | 236 | 75 | 68.2 | 6.7 | 6.8 | 1784 | 1531 | 27 | 13.1 | 47 | 24.7 | 47.4 | 5 | 2.56 | 48.8 | 1509 | 1332 | 3176 | 6017 | 10346 | 16363 | 0.3777 | 0.21966 | 99 | 1.25 | 109.7% | 136.047 | 122% | 103.1766 | 58.77% | 1375.6876
Oct | 18450 | 595.161 | 109 | 17 | 84.4 | 108 | 11.6 | 89.3 | 270 | 47 | 82.6 | 6.9 | 7.1 | 1845 | 1582 | 43 | 9.7 | 52 | 39.1 | 24.8 | 5.1 | 4.32 | 15.3 | 1112 | 869 | 2178 | 4159 | 14167 | 18326 | 0.76786 | 0.22542 | 88 | 0.7 | 71.53% | 64.8725 | 58.19% | 64.2774 | 36.61% | 857.0318
Nov | 17429 | 580.967 | 147 | 15 | 89.8 | 143 | 15 | 89.5 | 278 | 65 | 76.6 | 6.9 | 6.1 | 1667 | 1475 | 49 | 13.9 | 66 | 38.4 | 41.8 | 6 | 4.51 | 24.8 | 902 | 734 | 2063 | 3699 | 15271 | 18970 | 0.87618 | 0.21223 | 66 | 0.54 | 69.83% | 85.4021 | 76.6% | 83.0783 | 47.32% | 1107.7104
Des | 22308 | 719.613 | 77 | 20 | 74 | 110 | 14.3 | 87 | 241 | 48 | 80.1 | - | - | 1560 | 1693 | 38 | 18.7 | 68 | 41.7 | 38.7 | 4.2 | 3.2 | 23.8 | 1056 | 943 | 2506 | 4505 | 13817 | 18322 | 0.61937 | 0.20195 | 44 | 1.28 | 86.49% | 55.4102 | 49.7% | 79.1574 | 45.09% | 1055.4324
TOTAL 23 | 241026 | [22 empty] | 12498 | 10879 | 28783 | 52160 | 157131 | 209291 | 8.1476 | 2.5933 | 1179
MITJA 23 | 20085.5 | 660.5443 | 151.4542 | 21.2578 | 8393% | 168.5982 | 17.307 | 8888% | 329.5898 | 65.9063 | 7854% | 6.9654 | 6.9551 | 1941.0671 | 1764.2023 | 44.0269 | 17.2264 | 58.9306 | 37.9903 |  | 5.5781 | 4.1588 |  | 1041.5 | 906.5833 | 2398.5833 | 4346.6667 | 12853.625 | 17440.9167 | 0.67897 | 0.21611 | 98.25 |  | 79.39% | 100.0422 | 89.73% | 111.3665 | 63.44% | 1424.6836