## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 224778
Energia consumida (Kwh/any): | 149269
Producció fangs (m3/any): | 1111
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 137 | 18
DQ0 (mgO2/L) | 406 | 64
DBO5 (mgO2/L) | 205 | 16
pH (upH) | 7.25 | 7.35
Conductivitat (µg/cm) | 2.02 | 1.83
Nitrogen total (mg/L) | 54.49 | 32.41
Fòsfor total (mg/L) | 6.62 | 4.28

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 268240
Energia consumida (Kwh/any): | 129684
Producció fangs (m3/any): | 1100
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 124 | 19
DQ0 (mgO2/L) | 361 | 60
DBO5 (mgO2/L) | 187 | 17
pH (upH) | 7.34 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 1881.67 | 1693.17
Nitrogen total (mg/L) | 47.63 | 28.13
Fòsfor total (mg/L) | 5.37 | 3.28

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 292903
Energia consumida (Kwh/any): | 125069
Producció fangs (m3/any): | 1166
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 164 | 23
DQ0 (mgO2/L) | 380 | 62
DBO5 (mgO2/L) | 191 | 17
pH (upH) | 7.38 | 7.43
Conductivitat (µg/cm) | 1932.17 | 1749.51
Nitrogen total (mg/L) | 47 | 28
Fòsfor total (mg/L) | 5.2 | 3.3

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 255304
Energia consumida (Kwh/any): | 134184
Producció fangs (m3/any): | 1100
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 184 | 23
DQ0 (mgO2/L) | 401 | 60
DBO5 (mgO2/L) | 196 | 19
pH (upH) | 7.38 | 7.45
Conductivitat (µg/cm) | 2247.54 | 2068.04
Nitrogen total (mg/L) | 46 | 32
Fòsfor total (mg/L) | 5.6 | 3.6

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 256173
Energia consumida (Kwh/any): | 139420
Producció fangs (m3/any): | 1243
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 165 | 25
DQ0 (mgO2/L) | 329 | 71
DBO5 (mgO2/L) | 197 | 21
pH (upH) | 7.32 | 7.39
Conductivitat (µg/cm) | 2048.31 | 1922.17
Nitrogen total (mg/L) | 53 | 31
Fòsfor total (mg/L) | 6.1 | 4.3

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 255304
Energia consumida (Kwh/any): | 144354
Producció fangs (m3/any): | 1221
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 163 | 25
DQ0 (mgO2/L) | 334 | 65
DBO5 (mgO2/L) | 167 | 19
pH (upH) | 7.02 | 7.1
Conductivitat (µg/cm) | 1799.47 | 1643.82
Nitrogen total (mg/L) | 53 | 35
Fòsfor total (mg/L) | 5.7 | 4.2

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 241026
Energia consumida (Kwh/any): | 157131
Producció fangs (m3/any): | 1179
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 151 | 21
DQ0 (mgO2/L) | 330 | 66
DBO5 (mgO2/L) | 169 | 17
pH (upH) | 6.97 | 6.96
Conductivitat (µg/cm) | 1941.07 | 1764.2
Nitrogen total (mg/L) | 59 | 38
Fòsfor total (mg/L) | 5.6 | 4.2