## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 267134
Energia consumida (Kwh/any): | 280847
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 323 | 41
DQ0 (mgO2/L) | 809 | 123
DBO5 (mgO2/L) | 399 | 33
pH (upH) | 7.7 | 7.43
Conductivitat (µg/cm) | 1.34 | 1.05
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 261930
Energia consumida (Kwh/any): | 294770
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 307 | 44
DQ0 (mgO2/L) | 767 | 112
DBO5 (mgO2/L) | 355 | 34
pH (upH) | 7.88 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 1.38 | 1.12
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 227379
Energia consumida (Kwh/any): | 253359
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 376 | 41
DQ0 (mgO2/L) | 811 | 108
DBO5 (mgO2/L) | 322 | 27
pH (upH) | 8.02 | 7.62
Conductivitat (µg/cm) | 1.77 | 1.24
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 192303
Energia consumida (Kwh/any): | 300871
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 401 | 35
DQ0 (mgO2/L) | 852 | 106
DBO5 (mgO2/L) | 387 | 32
pH (upH) | 8.02 | 7.55
Conductivitat (µg/cm) | 1.63 | 1.24
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 214851
Energia consumida (Kwh/any): | 311519
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 326 | 33
DQ0 (mgO2/L) | 808 | 104
DBO5 (mgO2/L) | 463 | 32
pH (upH) | 7.65 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 1.09 | 0.82
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 214851
Energia consumida (Kwh/any): | 311519
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 326 | 33
DQ0 (mgO2/L) | 808 | 104
DBO5 (mgO2/L) | 463 | 32
pH (upH) | 7.65 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 1.09 | 0.82
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 182462
Energia consumida (Kwh/any): | 300874
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 395 | 26
DQ0 (mgO2/L) | 931 | 101
DBO5 (mgO2/L) | 520 | 29
pH (upH) | 7.49 | 7.61
Conductivitat (µg/cm) | 1.01 | 0.8
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 186266
Energia consumida (Kwh/any): | 319343
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 373 | 29
DQ0 (mgO2/L) | 1043 | 115
DBO5 (mgO2/L) | 526 | 36
pH (upH) | 7.27 | 7.43
Conductivitat (µg/cm) | 1.72 | 1.42
Nitrogen total (mg/L) | 79.36 | 48.53
Fòsfor total (mg/L) | 10.08 | 6.08

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 194217
Energia consumida (Kwh/any): | 314450
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 367 | 29
DQ0 (mgO2/L) | 937 | 110
DBO5 (mgO2/L) | 467 | 26
pH (upH) | 7.39 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1688.08 | 1262.17
Nitrogen total (mg/L) | 89.63 | 43.77
Fòsfor total (mg/L) | 8.97 | 6.04

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 186435
Energia consumida (Kwh/any): | 288178
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 416 | 31
DQ0 (mgO2/L) | 1015 | 114
DBO5 (mgO2/L) | 499 | 31
pH (upH) | 7.36 | 7.54
Conductivitat (µg/cm) | 1692 | 1361
Nitrogen total (mg/L) | 88.27 | 46.03
Fòsfor total (mg/L) | 9.69 | 6.5

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 190932
Energia consumida (Kwh/any): | 301466
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 458 | 39
DQ0 (mgO2/L) | 939 | 119
DBO5 (mgO2/L) | 451 | 33
pH (upH) | 7.35 | 7.59
Conductivitat (µg/cm) | 1741 | 1307
Nitrogen total (mg/L) | 92.67 | 54.85
Fòsfor total (mg/L) | 11.68 | 6.42

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 183931
Energia consumida (Kwh/any): | 308641
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 365 | 32
DQ0 (mgO2/L) | 827 | 116
DBO5 (mgO2/L) | 421 | 31
pH (upH) | 7.4 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 1684 | 1311
Nitrogen total (mg/L) | 90.77 | 55.5
Fòsfor total (mg/L) | 10.23 | 6.47

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 189478
Energia consumida (Kwh/any): | 315144
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 343 | 26
DQ0 (mgO2/L) | 796 | 107
DBO5 (mgO2/L) | 406 | 26
pH (upH) | 7.01 | 7.16
Conductivitat (µg/cm) | 1529 | 1261
Nitrogen total (mg/L) | 86.95 | 52.98
Fòsfor total (mg/L) | 10.48 | 6.62

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 193036
Energia consumida (Kwh/any): | 291283
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 276 | 26
DQ0 (mgO2/L) | 646 | 108
DBO5 (mgO2/L) | 358 | 22
pH (upH) | 7.1 | 6.91
Conductivitat (µg/cm) | 1490 | 1215
Nitrogen total (mg/L) | 80.25 | 52.58
Fòsfor total (mg/L) | 9.02 | 6.47