## SANTA ROSA
|  | SANTA ROSA |  |  |  | H-E Disseny: 80 |  |  | Pob. Sanejada: 80
| cabal disseny | 18 | MES | 299 | DBO | 315
|  | CARREGA | MES | 5.382 | DBO | 5.67
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | [23 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Feb | [23 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Mar | [23 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Abr | [23 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Mai | [23 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Jun | [23 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Jul | 279 | 9 | 267 | 10 | 96.25% |  |  |  | 583 | 275 | 52.83% | 7.2867 | 7.145 | 1821 | 3170 | 114 | 86.3 | 24.3% | 8.8 |  |  | 653 | 279 | 50% | 2.403 | 44.65% | 0 | 0% | 0
Ago | 279 | 9 | 203 | 10 | 95.07% | 378 | 118 | 68.78% | 556 | 235 | 57.73% | 7.5725 | 7.0387 | 2356.25 | 1910.75 | 112.8 | 91.64 | 18.76% | 9.1 | 12.25 | -34.62% | 1545 | 279 | 50% | 1.827 | 33.95% | 3.402 | 60% | 45.36
Set | 271 | 9.0333 | 118 | 10 | 91.53% | 370 | 93 | 74.86% | 595 | 119 | 80% | 7.3433 | 7.5443 | 1651.5 | 1666.1429 | 101.5 | 88.58 | 12.73% | 9.1 | 10.18 | -11.87% | 1413 | 271 | 50.19% | 1.0659 | 19.81% | 3.3423 | 58.95% | 44.5644
Oct | 219 | 9.5217 | 133 | 5 | 96.24% | 290 | 30 | 89.66% | 531 | 121 | 77.21% | 7.2922 | 7.3756 | 1549.6667 | 1624.6667 | 68 | 92.3 | -35.74% | 9.3 | 9.4 | -1.075% | 1488 | 219 | 52.9% | 1.2664 | 23.53% | 2.7613 | 48.7% | 36.8174
Nov | 315 | 13.6957 | 345 | 5 | 98.55% | 401 | 47 | 88.28% | 718 | 98 | 86.35% | 7.0857 | 7.4786 | 1175.8571 | 1107.8571 | 68.9 | 54.7 | 20.61% | 8.9 | 6.1 | 31.46% | 1615 | 315 | 76.09% | 4.725 | 87.79% | 5.492 | 96.86% | 73.2261
Des | 234 | 10.1739 | 176 | 5 | 97.16% | 438 | 83 | 81.05% | 725 | 167 | 76.97% | 7.17 | 7.5775 | 1789 | 1793 | 96.9 | 97.7 | -0.8256% | 12.1 | 10.4 | 14.05% | 1586 | 234 | 56.52% | 1.7906 | 33.27% | 4.4562 | 78.59% | 59.4157
TOTAL 18 | 1597 | [20 empty] | 8300
MITJA 18 | 266.1667 | 10.0708 | 207 | 7.5 | 95.8% | 375.4 | 74.2 | 80.53% | 618 | 169.1667 | 71.85% | 7.2917 | 7.3599 | 1723.879 | 1878.7361 | 93.6833 | 85.2033 | 6.639% | 9.55 | 9.666 | -0.4097% | 1383.3333 | 266.1667 | 55.95% | 2.0846 | 38.73% | 3.7806 | 66.68% | 51.8767
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 240 | 7.7419 | 125 | 6 | 95.2% | 368 | 146 | 60.33% | 616 | 264 | 57.14% | 7.3489 | 7.5611 | 1587.3333 | 1689.5556 | 89 | 97 | -8.989% | 10.6 | 10 | 5.66% | 1621 | 6.7542 | 43.01% | 0.96774 | 17.98% | 2.849 | 50.25% | 37.9871
Feb | 62.27 | 2.2239 | 230 | 13 | 94.35% | 426 | 116 | 72.77% | 684 | 200 | 70.76% | 7.269 | 7.1415 | 1534.8 | 1666.0769 | 80.6 | 91.5 | -13.52% | 9.7 | 11.11 | -14.54% | 904 | 14.5174 | 12.36% | 0.5115 | 9.504% | 0.94739 | 16.71% | 12.6319
Mar | 140.45 | 4.5306 | 130 | 2 | 98.46% | 380 | 211 | 44.47% | 687 | 306 | 55.46% | 7.2122 | 7.1727 | 1564.3333 | 1713.4 | 87.5 | 99.7 | -13.52% | 12.6 | 13.09 | -3.889% | 1292 | 9.199 | 25.17% | 0.58898 | 10.94% | 1.7216 | 30.36% | 22.9553
Abr | 215 | 7.1667 | 121 | 2 | 98% | 360 | 139 | 56% | 545 | 194 | 60% | 7.1517 | 7.2456 | 1580.5 | 1707.4444 | 81.2 | 90.5 | -13.94% | 10.5 | 10.8 | -4% | 1895 | 8.814 | 39.81% | 0.86717 | 16.11% | 2.58 | 45.5% | 34.4
Mai | 169.89 | 5.4803 | 395 | 3 | 99% | 490 | 24 | 94% | 923 | 83 | 88% | 7.2743 | 7.265 | 1476.4286 | 1533.375 | 83.3 | 88.5 | -1.7% | 12.3 | 11.5 | 1.4% | 1552 | 9.1353 | 30.45% | 2.1647 | 40.22% | 2.6854 | 47.36% | 35.8048
Jun | 201 | 6.7 | 149 | 2 | 98% | 294 | 20 | 93% | 535 | 76 | 85% | 7.3113 | 7.3588 | 1454 | 1514.875 | 79.5 | 80.4 | -1% | 10 | 9.88 | 2% | 1535 | 7.6368 | 37.22% | 0.9983 | 18.55% | 1.9698 | 34.74% | 26.264
Jul | 260 | 8.3871 | 88 | 3 | 97% | 226 | 16 | 92% | 362 | 81 | 77% | 7.1162 | 7.2107 | 1430.25 | 1605.9286 | 68.6 | 86.7 | -40% | 8.5 | 11.1 | -32% | 1688 | 6.4923 | 46.59% | 0.73806 | 13.71% | 1.8955 | 33.43% | 25.2731
Ago | 261.7 | 8.4419 | 73 | 2 | 97% | 212 | 19 | 92% | 320 | 79 | 74% | 7.0157 | 7.2492 | 1620.1429 | 1859.1538 | 77 | 87 | -16% | 9 | 10 | -10% | 1660 | 6.3431 | 46.9% | 0.61626 | 11.45% | 1.7897 | 31.56% | 23.8625
Set | 257.1 | 8.57 | 93 | 3 | 96% | 209 | 18 | 90% | 380 | 71 | 73% | 7.1829 | 7.3029 | 1340.7143 | 1677.2857 | 72.3 | 77.83 | -20% | 9.9 | 8.06 | 13% | 1729 | 6.725 | 47.61% | 0.79701 | 14.81% | 1.7911 | 31.59% | 23.8817
Oct | 214.9 | 6.9323 | 210 | 4 | 96% | 303 | 13 | 95% | 521 | 76 | 83% | 7.4243 | 7.6386 | 1604 | 1673.5714 | 83 | 83.1 | -2% | 10.5 | 9.76 | 3% | 1775 | 8.2597 | 38.51% | 1.4558 | 27.05% | 2.1005 | 37.05% | 28.0063
Nov | 207.9323 | 6.9311 | 111.5 | 0 | 100% | 303.3333 | 19.2857 | 93.44% | 525 | 68.7429 | 86.38% | 7.4133 | 7.6917 | 1449 | 1470.8333 | 72.8833 | 84.2429 | -19.98% | 11.02 | 8.5657 | 12.91% | 1652.46 | 7.9471 | 38.51% | 0.77282 | 14.36% | 2.1024 | 37.08% | 28.0324
Des | 284.2413 | 9.1691 | 83.5714 | 1 | 99% | 267.1429 | 18.1429 | 93.09% | 470.8571 | 61.9143 | 86.7% | 7.4671 | 7.8614 | 1340.4286 | 1354.2857 | 68.7571 | 73.6714 | -11.45% | 9.2843 | 7.7371 | 16.45% | 1706.38 | 6.0033 | 50.94% | 0.76627 | 14.24% | 2.4495 | 43.2% | 32.6594
TOTAL 19 | 2514.4836 | [20 empty] | 19009.84 | 97.8272
MITJA 19 | 209.5403 | 6.8562 | 150.756 | 3.4167 | 97.33% | 319.873 | 63.2857 | 81.34% | 547.4048 | 130.0548 | 74.7% | 7.2656 | 7.3916 | 1498.4942 | 1622.1488 | 78.6367 | 86.6787 | -13.51% | 10.3254 | 10.1336 | -0.8332% | 1584.1533 | 8.1523 | 38.09% | 1.0336 | 19.21% | 2.1931 | 38.68% | 27.6465
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 190.1918 | 6.1352 | 126.625 | 1.1111 | 100% | 303.75 | 18.5556 | 92.06% | 558.375 | 66.2889 | 86.77% | 7.5375 | 8.0225 | 1221.75 | 1469.875 | 83.3125 | 87.0111 | -7.813% | 9.5525 | 8.2222 | 11.47% | 1687 | 8.87 | 34.08% | 0.77687 | 14.43% | 1.8636 | 32.87% | 24.8476
Feb | 204.2502 | 7.0431 | 114.25 | 1.1111 | 100% | 301 | 17 | 94% | 528 | 70 | 86% | 7.4363 | 8.0813 | 1388.375 | 1445.375 | 81 | 87.4 | -9% | 10.3 | 9.87 | 1% | 1654 | 8.0979 | 39.13% | 0.80468 | 14.95% | 2.12 | 37.39% | 28.2663
Mar | 205.957 | 6.6438 | 121.5 | 0.5 | 100% | 345 | 17 | 94% | 581 | 74 | 85% | 7.32 | 8.0367 | 1190.8333 | 1288.6667 | 69 | 82.8 | -24% | 9.8 | 9.47 | 2% | 1675 | 8.1328 | 36.91% | 0.80722 | 15% | 2.2921 | 40.43% | 30.5614
Abr | 189 | 6.3 | 147 | 0 | 100% | 308 | 17 | 91% | 538 | 73 | 78% | 7.165 | 7.87 | 1184.75 | 1402.5 | 76 | 86.6 | 17% | 9.7 | 9.59 | 25% | 1702 | 9.0053 | 35% | 0.9261 | 17.21% | 1.9404 | 34.22% | 25.872
Mai | 197 | 6.4 | 106 | 0 | 100% | 218 | 18 | 90% | 364 | 69 | 77% | 7.22 | 7.8433 | 1246.1667 | 1438.3333 | 63 | 93.4 | 78% | 7.9 | 11.9 | 15% | 1752 | 8.8934 | 35.56% | 0.6784 | 12.6% | 1.3952 | 24.61% | 18.6027
Jun | 268 | 8.9 | 64 | 1 | 100% | 205 | 16 | 91% | 355 | 58 | 82% | 7.095 | 7.9062 | 1293.375 | 1347.25 | 66 | 79.1 | 28% | 9.4 | 8.94 | 15% | 1539 | 5.7425 | 49.44% | 0.5696 | 10.58% | 1.8245 | 32.18% | 24.3267
Jul | 286 | 9 | 47 | 0 | 100% | 187 | 23 | 92% | 274 | 69 | 81% | 7.01 | 7.7971 | 2919.4286 | 1497.7143 | 80.7 | 83.03 | -3.7% | 11.1 | 10.41 | 2.8% | 1349 | 4.7168 | 50% | 0.423 | 7.86% | 1.683 | 29.68% | 22.44 | Cabal tractat i consum electric del mes juliol no inclou dia 31/07/2020, dia en que es fa el traspas dels sistemes de sanejament del BE
Ago | 248 | 8 | 816 | 0 | 100% | 492 | 23 | 94% | 1054 | 69 | 89% | 7.035 | 7.7 | 1711.8333 | 1638 | 98 | 98.3 | -1% | 14.7 | 9.49 | 33% | 1612 | 6.5 | 44.44% | 6.528 | 121.3% | 3.936 | 69.42% | 52.48
Set | 239 | 8 | 71 | 1 | 100% | 203 | 19 | 90% | 302 | 72 | 76% | 6.83 | 7.64 | 1641 | 1614 | 95 | 96.4 | 13% | 10.8 | 10.25 | 5% | 1597 | 6.682 | 44.44% | 0.568 | 10.55% | 1.624 | 28.64% | 21.6533
Oct | 180 | 5.8 | 86 | 1 | 100% | 257 | 23 | 91% | 389 | 71 | 82% | 6.85 | 7.7 | 1751 | 1685 | 96.2 | 99.5 | 7% | 11.2 | 10.66 | 9% | 1629 | 9.05 | 32.22% | 0.4988 | 9.268% | 1.4906 | 26.29% | 19.8747
Nov | 140 | 4.7 | 75 | 1 | 93% | 228 | 22 | 90% | 379 | 69 | 82% | 7 | 7.66 | 1784 | 2025 | 92 | 95.5 | 4% | 10.9 | 11.21 | 7% | 1768 | 12.6286 | 26.11% | 0.3525 | 6.55% | 1.0716 | 18.9% | 14.288
Des | 172 | 5 | 130 | 1 | 99% | 360 | 21 | 93% | 587 | 70 | 88% | 6 | 7.53 | 1720 | 1615 | 81.8 | 92.2 | 3% | 9.9 | 9.64 | 1% | 1212 | 7.0465 | 27.78% | 0.65 | 12.08% | 1.8 | 31.75% | 24
TOTAL 20 | 2519.3989 | [20 empty] | 19176 | 95.3658
MITJA 20 | 209.9499 | 6.8268 | 158.6979 | 0.64352 | 99.33% | 283.9792 | 19.5463 | 91.84% | 492.4479 | 69.1907 | 82.73% | 7.0416 | 7.8156 | 1587.7093 | 1538.8929 | 81.8344 | 90.1034 | 8.707% | 10.4377 | 9.971 | 10.61% | 1598 | 7.9471 | 37.93% | 1.0834 | 20.13% | 1.9387 | 34.19% | 25.6011
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 160 | 5.2 | 94 | 0 | 100% | 348 | 21 | 93% | 574 | 70 | 87% | 7.09 | 7.62 | 2106 | 2080 | 86 | 95 | 0% | 10.8 | 9.57 | 12% | 2102 | 13.1375 | 28.89% | 0.4888 | 9.082% | 1.8096 | 31.92% | 24.128
Feb | 90 | 3.2 | 534 | 1 | 100% | 538 | 21 | 96% | 1037 | 68 | 92% | 6.86 | 7.64 | 1856 | 2185 | 88 | 101.7 |  | 13.9 | 11.11 | 24% | 1347 | 14.9667 | 17.78% | 1.7088 | 31.75% | 1.7216 | 30.36% | 22.9547
Mar | 103 | 3.3 | 152 | 0 | 100% | 287 | 19 | 93% | 684 | 68 | 90% | 6.83 | 7.7 | 1775 | 1827 | 96 | 97 |  | 12.7 | 12.3 | 4% | 1725 | 16.7476 | 18.33% | 0.5016 | 9.32% | 0.9471 | 16.7% | 12.628
Abr | 112 | 3.7 | 134 | 1 | 100% | 348 | 23 | 92% | 569 | 89 | 84% | 6.76 | 7.61 | 1423 | 1882 | 80 | 110.5 |  | 10.5 | 12.27 |  | 1897 | 16.9375 | 20.56% | 0.4958 | 9.212% | 1.2876 | 22.71% | 17.168
Mai | 106 | 3.4 | 112 | 1 | 100% | 272 | 23 | 92% | 535 | 69 | 87% | 6.81 | 7.45 | 1676 | 1689 | 72 | 84 |  | 8.9 | 10.16 |  | 1753 | 16.5377 | 18.89% | 0.3808 | 7.075% | 0.9248 | 16.31% | 12.3307
Jun | 96 | 3.2 | 118 | 2 | 100% | 250 | 22 | 92% | 459 | 75 | 83% | 6.83 | 7.64 | 1876 | 1916 | 79 | 100.9 |  | 9.7 | 10.45 | 11% | 1647 | 17.1562 | 17.78% | 0.3776 | 7.016% | 0.8 | 14.11% | 10.6667
Jul | 205.185 | 6.6189 | 310.75 | 1.8 | 100% | 458 | 24 | 93% | 803 | 77 | 87% | 7.128 | 7.75 | 1649 | 1787.75 | 79.775 | 93.52 | 13.36% | 10.3625 | 9.384 | 28.85% | 1601 | 7.8027 | 36.77% | 2.0568 | 38.22% | 3.0314 | 53.46% | 40.4192
Ago | 206 | 6.7 | 94 | 1 | 100% | 203 | 21 | 88% | 396 | 68 | 81% | 7.24 | 7.46 | 1244 | 1607 | 78 | 85.3 |  | 9.7 | 10.06 | 70% | 1583 | 7.6845 | 37.22% | 0.6298 | 11.7% | 1.3601 | 23.99% | 18.1347
Set | 188 | 6 | 140 | 1 | 100% | 223 | 20 | 89% | 435 | 50 | 87% | 7.6 | 7.8 | 1268 | 1412 | 67 | 84 |  | 9.2 | 9.7 |  | 1621 | 8.6223 | 33.33% | 0.84 | 15.61% | 1.338 | 23.6% | 17.84
Oct | 148 | 4.8 | 173 | 1 | 100% | 310 | 17 | 94% | 764 | 62 | 91% | 6.77 | 7.61 | 1800 | 1737 | 91.8 | 99.9 |  | 13 | 12.42 | 4% | 2050 | 13.8514 | 26.67% | 0.8304 | 15.43% | 1.488 | 26.24% | 19.84
Nov | 116 | 3.9 | 83 | 1 | 100% | 210 | 15 | 91% | 554 | 45 | 91% | 7.46 | 7.98 | 1173 | 1373 | 60.5 | 70.8 |  | 7.8 | 8.12 | 19% | 2054 | 17.7069 | 21.67% | 0.3237 | 6.014% | 0.819 | 14.44% | 10.92
Des | 108 | 3.5 | 128 | 1 | 100% | 288 | 19 | 93% | 563 | 62 | 88% | 7.72 | 8.01 | 1398 | 1299 | 59.3 | 64.3 |  | 10.8 | 8.02 | 23% | 2035 | 18.8426 | 19.44% | 0.448 | 8.324% | 1.008 | 17.78% | 13.44
TOTAL 21 | 1638.185 | [20 empty] | 21415 | 169.9936
MITJA 21 | 136.5154 | 4.4599 | 172.7292 | 0.98333 | 100% | 311.25 | 20.4167 | 92.17% | 614.4167 | 66.9167 | 87.33% | 7.0915 | 7.6892 | 1603.6667 | 1732.8958 | 78.1146 | 90.5767 | 6.681% | 10.6135 | 10.297 | 21.76% | 1784.5833 | 14.1661 | 24.78% | 0.77036 | 14.31% | 1.3881 | 24.48% | 18.3725
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2022 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 110 | 3.6 | 90 | 1 | 99% | 223 | 17 | 92% | 424 | 63 | 85% | 7.69 | 7.87 | 1255 | 1400 | 58 | 69 | -18.97% | 10.7 | 8.57 | 19.91% | 1932 | 17.5636 | 20% | 0.324 | 6.02% | 0.8028 | 14.16% | 10.704
Feb | 146 | 5.2 | 96 | 5 | 100% | 370 | 30 | 92% | 589 | 100 | 82% | 7.58 | 7.9 | 1296 | 1471 | 66 | 77.6 | -17.58% | 7.8 | 8.38 | -7.436% | 1745 | 11.9521 | 28.89% | 0.4992 | 9.275% | 1.924 | 33.93% | 25.6533
Mar | 120 | 3.9 | 143 | 14 | 100% | 244 | 17 | 91% | 504 | 61 | 86% | 7.59 | 7.91 | 1105 | 1314 | 82 | 75.6 | 7.805% | 9.9 | 8.13 | 17.88% | 1844 | 15.3667 | 21.67% | 0.5577 | 10.36% | 0.9516 | 16.78% | 12.688
Abr | 103.115 | 3.4372 | 125.75 | 1 | 100% | 245 | 16.2 | 92.82% | 503.5 | 54.52 | 88.26% | 7.6675 | 7.892 | 1411.5 | 1454.4 | 80.275 | 85.48 | -6.484% | 11.405 | 9.728 | 14.7% | 1707 | 16.5543 | 19.1% | 0.43222 | 8.031% | 0.84211 | 14.85% | 11.2281
Mai | 140.221 | 4.5233 | 51.35 | 1.2 | 100% | 290 | 19 | 92.87% | 437.75 | 63.08 | 85.4% | 7.4025 | 7.896 | 1266.25 | 1349.4 | 87.925 | 86.86 | 1.211% | 9.5625 | 9.19 | 3.895% | 1808 | 12.8939 | 25.13% | 0.23227 | 4.316% | 1.3117 | 23.13% | 17.4899
Jun | 182.046 | 6.0682 | 158 | 2.1667 | 100% | 204 | 15 | 90.2% | 495.2 | 57.1833 | 84.87% | 7.49 | 7.95 | 1160.6 | 1251.5 | 73.94 | 77.4 | -4.679% | 9.906 | 8.9433 | 9.718% | 1820 | 9.9975 | 33.71% | 0.95878 | 17.81% | 1.2379 | 21.83% | 16.5055
Jul | 202.542 | 6.5336 | 70 | 1 | 100% | 172.5 | 13.8 | 91.64% | 364 | 55.78 | 83.73% | 7.53 | 8.008 | 1162.75 | 1279.8 | 82.075 | 92.58 | -12.8% | 9.945 | 7.96 | 19.96% | 1942 | 9.5881 | 36.3% | 0.45735 | 8.498% | 1.127 | 19.88% | 15.0273
Ago | 179 | 5.8 | 77 | 1 | 100% | 152 | 16 | 89% | 298 | 68 | 76% | 7.53 | 7.98 | 1307 | 1363 | 109 | 96.9 | 28% | 8.6 | 8.34 | 10% | 1846 | 10.3128 | 32.22% | 0.4466 | 8.298% | 0.8816 | 15.55% | 11.7547
Set | 162.336 | 5.4112 | 195 | 1.4 | 100% | 175 | 12 | 90.56% | 404.75 | 40.86 | 83.48% | 7.46 | 7.99 | 1058.25 | 1112.8 | 65.525 | 65.22 | 9.804% | 8.0525 | 7.108 | 27.35% | 1894 | 11.6672 | 30.06% | 1.0552 | 19.61% | 0.94696 | 16.7% | 12.6261
Oct | 117.583 | 3.793 | 87.5 | 1.6 | 98.12% | 130 | 11.4 | 82.98% | 402 | 26.56 | 87.32% | 7.3675 | 7.752 | 1243.5 | 1110.2 | 45.825 | 50.46 | 2.263% | 7.9275 | 6.658 | 13.25% | 1942 | 16.516 | 21.07% | 0.33189 | 6.167% | 0.49309 | 8.696% | 6.5745 | incorporació a la facturacio ACA del sistema DTOTR
Nov | 99.168 | 3.3056 | 108 | 0.83333 | 100% | 180 | 12 | 93.3% | 372 | 48.35 | 86.32% | 7.69 | 7.885 | 1555.4 | 1477.3333 | 89.7 | 85.1833 | 23.37% | 8.95 | 7.7433 | 21.42% | 1733 | 17.4754 | 18.36% | 0.357 | 6.633% | 0.59501 | 10.49% | 7.9334
Des | 143.811 | 4.6391 | 110 | 1 | 100% | 217.5 | 25 | 86.61% | 420 | 78.66 | 80.92% | 7.7375 | 7.706 | 1528.5 | 1589.2 | 104.6 | 104.2 | 19.89% | 7.995 | 8.25 | 14.16% | 2034 | 14.1436 | 25.77% | 0.5103 | 9.482% | 1.009 | 17.8% | 13.4533
TOTAL 22 | 1705.822 | [20 empty] | 22247 | 164.0312
MITJA 22 | 142.1518 | 4.6843 | 109.3 | 2.6 | 99.76% | 216.9167 | 17.0333 | 90.42% | 434.5167 | 59.7494 | 84.11% | 7.5613 | 7.8949 | 1279.1458 | 1347.7194 | 78.7388 | 80.5403 | 2.653% | 9.2286 | 8.2501 | 13.73% | 1853.9167 | 13.6693 | 26.02% | 0.51199 | 9.513% | 1.0161 | 17.92% | 13.4699
Data | Cabal | Cabal | MES Influent | MES Efluent | MES | DBO Influent | DBO Efluent | DBO | DQO Influent | DQO Efluent | DQO | pH Influent | pH Efluent | Cond Influent | Cond Efluent | Nt Influent | Nt Efluent | Nt | Pt Influent | Pt Efluent | Pt | Consum | Energia | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació | hab equiv.
2023 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | [6 empty] | % |  |  | % | (Kwh) | (Kwh/m3) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 % | habitants
Gen | 28.608 | 1 | 76.667 | 5.25 | 93.152 | 233.333 | 17 | 92.714 | 448.333 | 71.35 | 84.085 | 7.5467 | 7.7825 | 1618 | 2152.75 | 98.533 | 121.5 |  | 8.823 | 11.95 |  | 1269 | 44.3582 | 5.556% | 0.076667 | 1.425% | 0.23333 | 4.115% | 3.1111
Feb | 89.393 | 3.1926 | 131.25 | 1 | 100 | 247.5 | 20 | 90.8538 | 526.25 | 88.82 | 82.091 | 7.53 | 7.676 | 1676.5 | 1835.6 | 97.425 | 95.58 | 15.6165 | 10.56 | 9.478 | 19.4083 | 1768 | 19.7778 | 17.74% | 0.41903 | 7.786% | 0.79017 | 13.94% | 10.5356
Mar | 101 | 3 | 140 | 10.8571 | 100 | 298 | 17.5714 | 93.178 | 547.8 | 97.5429 | 81.9814 | 7.338 | 7.9657 | 1294.6 | 1489 | 102.52 | 119.6286 | 14.955 | 10.81 | 12.4429 | 0 | 1924 | 19.0495 | 16.67% | 0.42 | 7.804% | 0.894 | 15.77% | 11.92
Abr | 115.544 | 3.8515 | 110 | 2.4 | 98.9062 | 207.5 | 11 | 93.7488 | 430.25 | 49.54 | 87.7233 | 7.535 | 7.822 | 1020.5 | 1073.2 | 95 | 94.88 | 19.5675 | 8.1775 | 7.924 | 28.6055 | 1796 | 15.5439 | 21.4% | 0.42366 | 7.872% | 0.79918 | 14.09% | 10.6557
Mai | 122.694 | 3.9579 | 86.6 | 0.83333 | 100 | 133 | 10.5 | 90.7882 | 293.4 | 42.6833 | 82.8258 | 7.508 | 7.8117 | 966.4 | 1549.3333 | 45.96 | 48.5333 | 47.105 | 5.064 | 5.9917 | 45.056 | 1869 | 15.233 | 21.99% | 0.34275 | 6.368% | 0.5264 | 9.284% | 7.0186
Jun | 123.099 | 4.1033 | 89.1 | 1.2 | 100 | 110 | 12.2 | 85.909 | 260.5 | 43.18 | 82.9428 | 7.5575 | 7.924 | 988.25 | 1273.8 | 48.95 | 61.84 | 36.724 | 4.1075 | 7.684 |  | 1929 | 15.6703 | 22.8% | 0.3656 | 6.793% | 0.45136 | 7.961% | 6.0182
Jul | 102.737 | 3.3141 | 46.25 | 1 | 100 | 83.75 | 12.8 | 84.2527 | 207.25 | 34.96 | 79.5352 | 7.555 | 7.844 | 1128.5 | 1070.2 | 37.8 | 41.7 | 28.763 | 4.285 | 5.248 | 23.772 | 1922 | 18.708 | 18.41% | 0.15328 | 2.848% | 0.27756 | 4.895% | 3.7007
Ago | 185.947 | 5.9983 | 73.8 | 0.83333 | 100 | 115 | 12 | 87.3084 | 287.8 | 47.35 | 82.5194 | 7.64 | 7.955 | 1445.8 | 1361.5 | 69.06 | 69.1667 | 19.581 | 8.216 | 7.7067 | 18.795 | 1625 | 8.739 | 33.32% | 0.44267 | 8.225% | 0.6898 | 12.17% | 9.1974
Set | 167.992 | 5.6 | 65 | 1 | 98.462 | 115 | 11 | 90.435 | 207.675 | 44.08 | 78.775 | 7.71 | 7.754 | 951.25 | 1161.4 | 45.808 | 66.66 | -45.52 | 6.298 | 6.956 | -10.448 | 1397 | 8.3159 | 31.11% | 0.364 | 6.763% | 0.644 | 11.36% | 8.5867
Oct | 164.614 | 5.31 | 158 | 1 | 99.367 | 196 | 15.167 | 92.262 | 431.4 | 59.333 | 86.246 | 7.652 | 7.927 | 1613.2 | 1628.333 | 87.38 | 91 | -4.143 | 8.89 | 9.365 | -5.343 | 1484 | 9.015 | 29.5% | 0.83898 | 15.59% | 1.0408 | 18.36% | 13.8768
Nov | 131.479 | 4.383 | 80 | 1 | 98.75 | 185 | 14.6 | 92.108 | 368.25 | 62 | 83.164 | 7.735 | 7.784 | 1653.5 | 1621 | 87.775 | 100.94 | -14.999 | 10.17 | 11.096 | -9.105 | 1428 | 10.8611 | 24.35% | 0.35064 | 6.515% | 0.81085 | 14.3% | 10.8114
Des | 100.942 | 3.256 | 104.5 | 1 | 99.043 | 170 | 10.8 | 93.647 | 412.25 | 55.74 | 86.479 | 7.533 | 7.54 | 1550 | 1744.4 | 87.35 | 107.88 | -23.503 | 25.075 | 10.67 | 57.448 | 1508 | 14.9393 | 18.09% | 0.34025 | 6.322% | 0.55352 | 9.762% | 7.3803
TOTAL 23 | 1434.049 | [20 empty] | 19919 | 200.211
MITJA 23 | 119.5041 | 3.9139 | 96.7639 | 2.2812 | 98.9734 | 174.5069 | 13.7199 | 90.6004 | 368.4298 | 58.0483 | 83.1973 | 7.57 | 7.8155 | 1325.5417 | 1496.7097 | 75.2968 | 84.9424 | 855.9% | 9.2063 | 8.876 | 1682% | 1659.9167 | 16.6842 | 21.74% | 0.37872 | 7.037% | 0.683 | 12.05% | 8.5677