## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 17587
Energia consumida (Kwh/any): | 7613
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 239 | 155
DQ0 (mgO2/L) | 767 | 438
DBO5 (mgO2/L) | 437 | 197
pH (upH) | 7.5 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 1681 | 1532
Nitrogen total (mg/L) | 90 | 55.7
Fòsfor total (mg/L) | 11 | 8.5

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 25818
Energia consumida (Kwh/any): | 4386
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 190 | -
DQ0 (mgO2/L) | 721 | -
DBO5 (mgO2/L) | 416 | -
pH (upH) | 7.2 | -
Conductivitat (µg/cm) | 1609 | -
Nitrogen total (mg/L) | 68 | -
Fòsfor total (mg/L) | 14 | -

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 25961
Energia consumida (Kwh/any): | 2458
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 246 | -
DQ0 (mgO2/L) | 927 | -
DBO5 (mgO2/L) | 459 | -
pH (upH) | 7.4 | -
Conductivitat (µg/cm) | 1557 | -
Nitrogen total (mg/L) | 81 | -
Fòsfor total (mg/L) | 11 | -

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 46293
Energia consumida (Kwh/any): | 11391
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 237 | 111
DQ0 (mgO2/L) | 815 | 329
DBO5 (mgO2/L) | 430 | 134
pH (upH) | 7.2 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 1493 | 1520
Nitrogen total (mg/L) | 74 | 58.2
Fòsfor total (mg/L) | 9 | 9

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 27863
Energia consumida (Kwh/any): | 23725
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 180 | 96
DQ0 (mgO2/L) | 687 | 367
DBO5 (mgO2/L) | 383 | 172
pH (upH) | 7.2 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1394 | 1437
Nitrogen total (mg/L) | 67 | 58
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 7.3

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 12679
Energia consumida (Kwh/any): | 5902
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 147 | 86
DQ0 (mgO2/L) | 582 | 353
DBO5 (mgO2/L) | 317 | 185
pH (upH) | 7.4 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1203 | 1391
Nitrogen total (mg/L) | 75 | 52.3
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 7.7

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 12755
Energia consumida (Kwh/any): | 19803
Producció fangs (Tn/any): | 58
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 234 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 831 | 30
DBO5 (mgO2/L) | 427 | 8
pH (upH) | 7.2 | 7.9
Conductivitat (µg/cm) | 1657 | 1471
Nitrogen total (mg/L) | 92 | 9.8
Fòsfor total (mg/L) | 11 | 3.4